- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：临江市六道沟镇水毁供热重建项目工程

建设单位（盖章）：   临江市六道沟镇人民政府

编制日期：          2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临江市六道沟镇水毁供热重建项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-220681-04-01-890705 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙信宇 | 联系方式 | 13179176660 |
| 建设地点 | 吉林省白山市临江市六道沟镇 |  |  |
| 地理坐标 | （ 127 度 11 分 11.536 秒， 41 度 35 分 57.691 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 1818.49 | 环保投资（万元） | 172 |
| 环保投资占比（%） | 9.46 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | £否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，大气专项评价设置原则为“排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目”，其中废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)，本项目产生的废气主要为生物质燃料锅炉产生的锅炉烟气，根据GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》，锅炉烟气中涉及污染物主要为颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度，其中汞及其化合物被列入《有毒有害大气污染物名录》中，本项目所用燃料为生物质颗粒燃料，通过类比法，本项目锅炉烟气中汞及其化合物的排放量为0（详见环境影响和保护措施章节），本项目不排放汞及其化合物，因此本项目无需设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 吉林临江边境经济合作区成立于2018年，规划名称为《临江边境经济合作区总体规划(2018-2030年)》，审批机关为吉林省人民政府，审批文件及文号为《吉林省人民政府关于同意设立临江边境经济合作区的批复》（吉政函〔2018〕99号）。合作区规划面积为5.09km2，包括临江经济开发区和大栗子片区两部分四个地块。本项所在六道沟镇不在2018年版吉林临江边境经济合作区规划范围内。 2023年8月29日吉林省人民政府发文《吉林省人民政府关于同意吉林市、四平市、白山市、松原市、延边州有关开发区整合优化、退出开发区管理序列的批复》（吉政函〔2023〕51号），文件中第六条内容为“同意吉林临江边境经济合作区与白山硅藻土经济开发区整合，整合后名称为吉林临江边境经济合作区，白山硅藻土经济开发区退出开发区管理序列。吉林临江边境经济合作区共三个片区，总规划面积4.4358平方公里，其中，片区一1.1798平方公里，四至范围为东至大湖五社桥、南至三道沟河、西至鸭绿江、北至三道沟河；片区二2.5626平方公里，四至范围为东至鸭绿江、南至鸭绿江、西至鸭绿江、北至尖哨山；片区三0.6934平方公里，四至范围为东至宝山村、西至六道沟村、南至六道沟村、北至仁德村。”该文件发布后本项目所在位置属于吉林临江边境经济合作区范围内。 经调查，白山硅藻土经济开发区未编制规划。 目前，吉林临江边境经济合作区规划仍沿用2018年版的《临江边境经济合作区总体规划(2018-2030年)》，尚未针对2023年8月29日整合优化后的吉林临江边境经济合作区进行规划调整。 本项目与吉林临江边境经济合作区区位关系详见附图7 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 吉林临江边境经济合作区于2018年成立时，于2021年针对《临江边境经济合作区总体规划(2018-2030年)》编制了《临江边境经济合作区总体规划(2018-2030年)环境响报告书》，由吉林省生态环境厅审查，审查文件及文号为吉环环评字[2021]43号《吉林省生态环境厅关于对《吉林临江边境经济合作区总体规划(2018-2030)环境影响报告书》的审查意见》 2023年8月29日，根据吉政函〔2023〕51号吉林临江边境经济合作区进行优化整合后，由于规划内容未调整，规划环评也未根据优化整合后的吉林临江边境经济合作区进行调整，原有的规划环评评价范围未包括本项目所在地。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 由于整合优化后的吉林临江边境经济合作区未调整规划和规划环评，而原有的规划和规划环评所评价的规划范围内不包括本项目所在位置（六道沟镇），因此本次环评不对本项目进行规划及规划环境影响评价符合性分析。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、生态环境分区管控的符合性分析 根据《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发〈关于加强生态环境分区管控的若干措施〉的通知》（吉办发〔2024〕12号）、《吉林省生态环境准入清单》以及《白山政办发〔2024〕11号《白山市人民政府办公室关于印发白山市生态环境分区管控实施方案的通知》，经查阅吉林省生态环境分区管控公众端应用平台，本项目所在位置管控单元为吉林临江边境经济合作区，环境管控单元编码为ZH22068120001，管控单元分类为2-重点管控，具体管控要求详见表1-1，白山市生态环境分区管控要求详见表1-2： 表1-1 吉林临江边境经济合作区管控要求 管控单元名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目建设内容相符性分析. 吉林临江边境经济合作区（ZH22068120001）; 2-重点管控; 空间布局约束; 主导产业：矿泉水、农林特产品加工、药品、保健品，绿色食品以及休闲养生、健康养老、电子产品加工、机电设备装配、轻纺工业、建材加工、硅藻土加工。 1严格控制高耗水、高污染行业发展。; 本项目为镇区的供热工程改建项目，项目采用节水工艺，尽量减少水量消耗，项目改建后供热站使用燃料由煤改为生物质颗粒，采用旋风除尘+布袋除尘器净化锅炉烟气，可实现废气污染物达标排放，且项目为六道沟镇供热站改建项目，属于六道沟镇基础设施建设项目，因此项目符合管控要求。. 2严格落实规划环评及其批复文件行业规范准入条件。; 本项目所在位置目前尚未更新规划环评，原规划环评评价范围不包括本项目所在地。. 环境风险管控; 1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。; 本项目制定突发环境事件应急预案时，应与开发区应急预案进行联动，本项目应及时进行应急演练，并配合开发区进行开发区突发环境事件应急预案的演练。. 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。; 项目所在地不属于污染地块，且项目不属于土壤环境污染重点监管企业，项目不涉及危化品仓储。. 3严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目营运期不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运，符合管控要求。. 4严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。; 本项目所在位置目前尚未更新规划环评，原规划环评评价范围不包括本项目所在地。. 资源开发效率; 1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。; 本项目本身为六道沟镇集中供热锅炉房改建项目，改建后锅炉房排放的污染物均达标排放。. 2完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。; 本项目不涉及。. 表1-2 白山市生态环境分区管控要求 管控类别; 管控要求; 本项目建设内容相符性分析. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类项目，且项目不使用限制类和淘汰类设备，且本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中所列项目，符合管控要求。. 新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区，在已认定的化工园区外，禁止新(扩)建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。; 本项目不属于化工类“两高”项目，也不属于危险化学品和化工项目，符合管控要求。. 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 本项目不涉及。. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 项目所在地为环境空气质量达标区，符合管控要求. 水环境质量持续改善。2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; 项目所在地属于地表水环境达标区，符合管控要求. 环境风险防控; 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。; 本项目不涉及。. 建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。; 本项目不涉及。. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。; 本项目生产用水主要为循环系统补充用水，项目采用节水工艺，符合管控要求。. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。; 本项目为改建项目，不新增永久占地，符合管控要求。. 能源; 2025年煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; 本项目不新增煤炭消耗量，符合管控要求。. 综上，项目所在地无自然保护区、风景名胜区以及其他需要保护的区域等环境敏感区域，且项目的建设符合国家法律法规要求；项目所在地属于环境空气以及地表水达标区；本项目为临江市六道沟镇供热站改建项目，本次改造包括拆除原有1台2.8MW燃煤锅炉，原位置新建1台7MW生物质锅炉，原有7MW燃煤锅炉改造为燃生物质锅炉。项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，且不使用限制类及淘汰类设备，项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中市场准入相关的禁止性规定的项目，因此项目符合国家产业政策；本项目营运期产生的废气主要为锅炉烟气，采用旋风除尘+布袋除尘器净化后，经45m高烟囱排放，燃料生物质颗粒堆放于燃料棚中，项目可实现废气的达标排放；项目产生的循环系统排水以及软化水排水目前暂存于拟建防渗污水储池内，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理，待项目所在位置市政排水管网建设完后，本项目产生的废水排入市政排水管网，最终排入六道沟镇污水处理厂，处理达标后排放，本项目的建设满足国家产业政策，营运期可以实现污染物达标排放；因此本项目的建设符合吉林临江边境经济合作区的管控要求，符合白山市生态环境分区管控要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策相符性 相关生态环境法律法规政策符合性分析详见表1-3。 表1-3 本项目与相关生态环境法律法规政策符合性分析表 序号; 法律法规以及政策要求; 本项目建设内容; 是否符合. 来源; 内容. 1; 《中华人民共和国大气污染防治法》; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目营运期产生的锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器净化后，经45m高烟囱排放；生物质颗粒燃料堆放于封闭燃料棚内，项目可实现废气的达标排放。; 符合. 2; 《中华人民共和国水污染防治法》; 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。; 项目产生的循环系统排水以及软化水排水目前暂存于拟建防渗污水储池内，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理，待项目所在位置市政排水管网建设完后，本项目产生的废水排入市政排水管网，最终排入六道沟镇污水处理厂，处理达标后排放; 符合. 3; 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》; 产生环境噪声污染的工业企业，应当采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。; 本项目采取选购低噪声设备，产噪设备减振以及供热站墙体采用隔声材料装修等措施，减轻营运期设备噪声对周围环境的影响。; 符合. 4; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。; 本项目产生的固体废物分类收集，分别处理，能确保工业固体废物不混入职工生活垃圾，项目产生的固体废物处理后不造成二次污染。且在营运期建立工业固体废物台账，以保证工业固体废物的可追溯和可查询。; 符合. 5; 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。; 项目产生的炉灰及回收粉尘外卖用作农肥还田，废树脂由厂家回收处理，锅炉检修过程中产生的废布袋外卖处理。; 符合. 6; 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知; 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目为改建项目，项目建成后燃料由现有燃煤改为燃生物质颗粒，项目的建设减少燃煤用量。; 符合. 7; 《吉林省大气污染防治条例（修订）》; 在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和地方的排放标准。禁止直接排放有毒有害大气污染物。; 本项目营运期产生的锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器净化后，经45m高烟囱排放；生物质颗粒燃料堆放于封闭燃料棚内，项目可实现废气的达标排放; 符合. 8; 吉林省人民政府关于印发吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知”; 严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关 目 标控 制要 求，坚决遏制盲目上新 “两高 一低”项目。; 本项目符合国家产业政策。; 符合. 9; 严格合理控制煤炭消费总量。实行煤炭消费总量控制目标管理，严控煤炭消费增长。推动煤炭清洁高效利用，严把环境准入关，原则上不再新增自备燃煤机组，鼓励支撑电源项目建设，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目为改建项目，项目建成后燃料由现有燃煤改为燃生物质颗粒，项目的建设减少燃煤用量。; 符合. 10; 积极开展燃煤锅炉关停整合。燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，推进热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，持续淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目为六道沟镇供热站改建项目，项目建成后燃料由现有燃煤改为燃生物质颗粒。; 符合. 11; 《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发〔2021〕10号）; 持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。; 本项目营运期产生的锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器净化后，经45m高烟囱排放；生物质颗粒燃料堆放于封闭燃料棚内，项目可实现废气的达标排放; 符合. 12; 《白山市人民政府办公室关于印发白山市空气质量、水环境质量、土壤环境质量、国家生态文明建设示范市创建成果巩固提升行动方案及“无废城市”建设推进方案的通知》（白山政办发〔2021〕3号）; 严格煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，加快清洁能源替代，大力提高天然气利用水平。; 本项目为改建项目，项目建成后燃料由现有燃煤改为燃生物质颗粒，项目的建设减少燃煤用量。; 符合. 13; 推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。; 本项目营运期产生的锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器净化后，经45m高烟囱排放；生物质颗粒燃料堆放于封闭燃料棚内，项目可实现废气的达标排放; 符合. 14; 白山市生态环境局关于印发《2025年全市生态环境工作要点》的通知 白山环办发〔2025〕2号; 加快推进清洁取暖项目建设，大力推动水泥、焦化等重点行业及大型燃煤锅炉超低排放改造，年内完成2个水泥企业、1个焦化企业和10台燃煤锅炉改造任务。; 本项目改建后，供热站燃料由燃煤改为燃生物质颗粒，属于清洁取暖项目。; 符合. 3、产业政策符合性分析 本项目为供热站改建项目，本次改造包括拆除原有1台2.8MW燃煤锅炉，原位置新建1台7MW生物质锅炉，原有7MW燃煤锅炉改造为燃生物质锅炉。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关内容，本项目产品属于第一类鼓励类中第二十二项城镇基础设施中第2条中的“城镇集中供热建设和改造工程(包括长距离集中供热管网应用工程)”，因此本项目属于鼓励类项目。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，第二类限制类，第十一项机械中第57条“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”为限制类生产设备，本项目拟安装锅炉炉排均为链条式炉排，不属于固定式炉排，因此本项目所用设备不属于限制类生产设备。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，第三类淘汰类，第二小类落后产品中第七项机械中第66条“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”为淘汰类设备，本项目拟新增及改造锅炉均为7MW生物质锅炉，不属于淘汰类设备。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》中与与市场准入相关的禁止性规定中，第三类“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中，第30条“在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉”，本项目为六道沟镇集中供热站锅炉改建项目，且项目燃料为生物质颗粒燃料，项目不属于分散燃煤供热锅炉，因此，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中市场准入相关的禁止性规定的项目。 综上，通过本项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》对比分析，本项目不使用限制类及淘汰类设备，项目属于鼓励类项目，通过与《市场准入负面清单（2022年版）》对比，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中市场准入相关的禁止性规定的项目，因此本项目的建设符合国家产业政策。 4、项目所在地供热规划情况 经调查，六道沟镇未编制供热规划，由于2018年吉林临江边境经济合作区成立时，项目所在地不在规划范围内，因此2018年版《临江边境经济合作区总体规划(2018-2030年)》中供热规划内容仅包括临江经济开发区和大栗子片区两部分，不包括本项目所在六道沟镇供热规划；2023年8月29日吉林临江边境经济合作区优化整合后，虽然本项目所在地被纳入吉林临江边境经济合作区规划范围内，但吉林临江边境经济合作区规划到目前尚未进行更新调整，因此项目所在地无相关供热规划。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程组成 （1）地理位置 本项目位于临江市六道沟镇镇区内，项目厂区中心坐标为东经127°11′11.536″，北纬41°35′57.691″。项目厂区东侧及东南侧为河南新村住宅区，居民住宅距离厂界最近距离为6m；南侧为农田，距离厂界8m处有一户居民；西南侧有8户居民，距离厂界最近距离为55m。西侧为两栋在建居民楼，距离厂界距离为24m，北侧为路，隔路为六道沟河，隔河距离厂界60m处为居民区。距离厂界最近的居民为项目东侧及东南侧河南新村住宅区，最近距离为6m。本项目地理位置详见附图1，厂区及周围现状照片详见附图3。 （2）建设规模及供热范围 1）建设规模 ①本项目清洁能源集中供热面积覆盖为11万m2，本次改造包括拆除原有1台2.8MW燃煤锅炉，原位置新建1台7MW生物质锅炉，原有7MW燃煤锅炉改造为燃生物质锅炉，新建1台900m³蓄热水罐，罐体尺寸为φ9m×14m，拆除原有2.8MW锅炉辅机包括省煤器、空气预热器等设备及拆除管道100m。 ②改建换热系统。改建换热站6座，空气源供热站1座，楼宇式混水换热机组1座。 ③改建管网系统。包括改建一级网，管道敷设长度2293m。改建阀门井等。 2）供热范围 本项目按供热区域末端散热形式及保温情况进行划分，六道沟镇共8个供热分区，总计88420m2供热面积，根据《临江市六道沟镇总体规划》（2014-2030年）并考虑远期负荷增长，本项目总设计供热面积为110000m2。具体如下： 表2-1 本项目供热分区统计表 序号; 供热分区; 供热面积（㎡）; 热指标（W/㎡）; 备注. 1; 铜矿小区; 30660; 47; 现有锅炉房供热范围. 2; 镇政府及前街; 24600; 47; 现有锅炉房供热范围. 3; 学校; 9500; 47; 现有锅炉房供热范围. 4; 派出所; 2000; 47; 现有锅炉房供热范围. 5; 河南新村; 6000; 50; 现有锅炉房供热范围. 6; 新建楼; 10000; 40; 本项目新增供热范围. 7; 污水处理厂; 5000; 55; 现有锅炉房供热范围. 8; 六道沟村部; 660; 60; 现有锅炉房供热范围. 9; 远期预留; 21580; 50; 本项目拟新增供热范围. 10; 合计; 110000; 47.56. 由上表可知，本项目新增供热范围主要包括新建楼10000m2供热面积以及远期预留21580m2供热面积，其中新建楼为在建建筑物，目前新建楼尚未建成尚未供热，远期供热预留面积尚未规划替代热源，因此本项目的建设无取代区域小热源的情况。 根据项目供热面积及供热需求，本项目建成后，供热站锅炉房内配备2台7MW生物质燃料锅炉，两台锅炉一备一用。其中新建的7MW生物质燃料锅炉作为项目投产后运行使用的锅炉，利用原有燃煤锅炉改造的7MW生物质燃料锅炉作为备用锅炉。可满足六道沟镇供热需求。 （3）工程组成 本项目为改建项目，现有供热站占地面积为3000m2，项目改建锅炉以及换热站均在现有建筑物内，因此不新增永久占地面积，项目供热管网改建施工期沿供热管网敷设线路设置临时用地，临时用地用于堆放管沟开挖产生的土方以及管道材料，管道材料沿供热管网敷设线路堆放，项目施工期不设置取土场、弃土场以及施工工厂、施工人员宿舍等，施工期临时占地面积约为5000m2，本项目供热管网均沿镇区内现有道路布设，项目施工期临时占地占地类型为交通用地，占地现状为人行道、柏油路以及部分绿化带。 本项目主要工程组成详见表2-2。 表2-2 本项目工程组成表 项目; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房改建; 依托现有锅炉房建设，锅炉房建筑面积493.5m2。 ①拆除原有1台2.8MW燃煤锅炉，原位置新建1台7MW生物质锅炉； ②原有7MW燃煤锅炉改造为燃生物质锅炉，利用原有锅炉本体：燃煤锅炉的链条炉排、鼓风机、引风机、出渣机、减速器、锅炉控制柜以及仪表阀门等设备，在检查确认其状态良好且符合生物质燃料燃烧要求后，可以继续使用。将原有的煤斗改造成密闭式生物质料斗，以适应生物质颗粒燃料的特性，并加装防回火装置； ③新建1台900m³蓄热水罐，罐体尺寸为φ9m×14m； ④拆除原有2.8MW锅炉辅机包括省煤器、空气预热器等设备及拆除管道100m。; 本项目建成投产后，新建的7MW锅炉作为供热锅炉正常使用，利用原有燃煤锅炉改造的7MW锅炉作为备用锅炉使用。. 换热站改建; 改建6座换热站，分别为铜矿小区、镇政府及前街、学校、派出所、河南新村及新建楼换热站，站房内各设置一台水-水换热机组，负荷分别为1442kW、1156kW、447kW、94kW、300kW、400kW。改建污水处理厂空气源供热站1座，负荷为275kW，配置空气源热泵等设备。改建1座楼宇式混水换热机组，负荷为40kW，为六道沟村部供热。. 供热管网改建; 针对目前供热管网存在的问题，为了降低供热成本，提高管线使用寿命，根据镇区新规划管网重新敷设管道，管道敷设长度约为2293m，最大口径为DN200。; 本项目供热管网重新敷设并投入使用后，现有供热管网停止使用，根据建设单位提供资料，现有供热管网无拆除计划，保持原状。. 储运工程; 燃料库; 企业现有燃料库建筑面积320m2，位于锅炉房东侧，为半封闭罩棚。; 本环评要求建设单位对燃料库进行封闭处理。. 渣场; 企业现有渣场占地面积200m2，位于锅炉房南侧，露天，地面已进行硬化防渗处理。; 本项目拟对灰渣场进行改建，要求建设封闭灰库。. 运输; 入场燃料由汽车运输，自厂外公路运输至燃料库；炉灰采用汽车运输，由厂区内运输至厂区外公路，最终运至使用地点。. 公用工程; 供电系统; 由当地供电管网提供。. 供水系统; 由当地自来水管网提供。. 排水系统; 项目产生的废水主要为循环系统排水和软化水排水，由于六道沟镇供热站附近无市政排水管网，项目产生的废水暂存于拟建防渗污水储池内，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理，待项目所在位置市政排水管网建设完后，本项目产生的废水排入市政排水管网，最终排入六道沟镇污水处理厂，处理达标后排放。. 供热系统; 本项目自身供热可满足本项目用热需求。. 环保工程; 废气污染防治措施; 燃料存放于燃料库内，炉灰存放于灰库内，锅炉烟气采用旋风除尘+布袋除尘器净化处理，净化后经45m高烟囱排放。; 新增旋风除尘+布袋除尘器，半封闭燃料库封闭处理，新建封闭灰库，将现有40m高烟囱加高至45m。. 废水污染防治措施; 项目产生的废水主要为循环系统排水和软化水排水，由于六道沟镇供热站附近无市政排水管网，项目产生的废水暂存于拟建防渗污水储池内，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理，待项目所在位置市政排水管网建设完后，本项目产生的废水排入市政排水管网，最终排入六道沟镇污水处理厂，处理达标后排放。. 噪声污染防治措施; 项目通过采用选购低噪声设备，封闭厂房、设备减振等措施，并通过定期对设备进行维修，减少设备运行时的噪声级，最终通过距离衰减，厂界噪声可实现达标排放。. 固废污染防治措施; 项目产生的炉灰及回收粉尘外卖用作农肥还田，废树脂由厂家回收处理，锅炉检修过程中产生的废布袋外卖处理。. 依托工程; 锅炉房; 本项目锅炉房依托厂区内现有建筑物，建筑面积为493.5m2。. 换热站; 本项目换热站依托现有换热站建筑物，具体为铜矿小区换热站60m2，镇政府及前街换热站60m2，学校换热站30m2，派出所换热站20m2，河南新村换热站20m2，新建楼换热站30m2，污水处理厂换热站20m2，六道沟村换热站15m2，合计255m2. 临时工程; 供热管网临时占地; 本项目共敷设供热管网2293m，采用直埋敷设方式，施工期管沟两侧设置临时施工占地，施工临时占地面积约为5000m2。. 2、主要设备 本项目主要设备详见表2-3。 表2-3 本项目主要设备表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1、锅炉改建工程主要设备. 1.1; 常压式生物质锅炉; Q=7000KW 设计压力为1.6MPa，设计温度85/45℃; 台; 1; 新增. 1.2; 改造锅炉; 台; 1; 改造，7MW燃煤锅炉改为燃生物质锅炉. 1.3; 引风机; 全压：4685pa 流量：30320m³/h 75kw; 台; 1; 新增. 1.4; 鼓风机; 全压：3196pa 流量：14500m³/h 18.5kw; 台; 1; 新增. 1.5; 二次风机; 全压：2180pa 流量：1404m³/h 1.1kw; 台; 1; 新增. 1.6; 补水泵; 16m³/h 47m 5.5kw; 台; 1; 新增. 1.7; 蓄供循环水泵; 180m³/h 28m 22kw; 台; 3; 新增. 1.8; 全自动软化水设备; 水处理能力≥15m³/h; 套; 1; 新增. 1.9; 补水箱; 箱体尺寸：L1000×B1000×H1000mm; 座; 1; 新增. 1.10; 蓄热水箱; 900m³; 座; 1; 新增. 1.11; 布袋除尘器; 台; 1; 新增. 1.12; 旋风除尘器; 台; 1; 新增. 1.13; 锅炉烟气在线监测系统; 套; 1; 新增. 2、换热站改建工程主要设备. 2.1; 板式换热机组; Q=1442KW 换热机组一次侧设计压力为1.6MPa，设计温度85/45℃；二次侧设计压力为0.6MPa，设计温度50/40℃; 套; 1; 铜矿小区换热机组. 2.2; 板式换热机组; Q=1156KW 换热机组一次侧设计压力为1.6MPa，设计温度85/45℃；二次侧设计压力为0.6MPa，设计温度50/40℃; 套; 1; 镇政府及前街换热机组. 2.3; 板式换热机组; Q=447KW 换热机组一次侧设计压力为1.6MPa，设计温度85/50℃；二次侧设计压力为0.6MPa，设计温度50/40℃; 套; 1; 学校换热机组. 2.4; 板式换热机组; Q=94KW 换热机组一次侧设计压力为1.6MPa，设计温度85/50℃；二次侧设计压力为0.6MPa，设计温度50/40℃; 套; 1; 派出所换热机组. 2.5; 板式换热机组; Q=300KW 换热机组一次侧设计压力为1.6MPa，设计温度85/45℃；二次侧设计压力为0.6MPa，设计温度50/40℃; 套; 1; 河南新村换热机组. 2.6; 板式换热机组; Q=400KW 换热机组一次侧设计压力为1.6MPa，设计温度85/45℃；二次侧设计压力为0.6MPa，设计温度50/40℃; 套; 1; 新建楼换热机组. 2.7; 空气源热泵机组; Q=275KW 设计压力为0.8MPa，设计温度55/45℃; 套; 2; 污水处理厂空气源机组. 2.8; 楼宇式混水机组; Q=40KW 换热机组一次侧设计压力为1.6MPa，设计温度85/45℃；二次侧设计压力为0.6MPa，设计温度50/40℃; 套; 1; 六道沟村部混水机组. 3供热管网改建工程主要设备. 3.1; 聚氨酯预制保温管; 米; 4586; 新增. 3.2; 弯头; 个; 64; 新增. 3.3; 同心异径管; 个; 6; 新增. 3.4; 球阀; 个; 16; 新增. 3.5; 钢筋混凝土阀门井; 座; 7; 新增. - 3、燃料供应 - 项目燃料为生物质颗粒。具体消耗情况见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 生物质颗粒; t/a; 4007.09; 外购. 合计; t/a; 4007.09. - 本项目所用生物质颗粒燃料的主要成分详见下表。 表2-5 本项目生物质颗粒燃料成分一览表 成分; 符号; 单位; 含量. 全水; Mt; %; 6.85. 空气干燥基水分; Mad; %; 0.91. 干基灰分; Ad; %; 0.59. 干基挥发分; Vd; %; 84.91. 空气干燥基硫分; St，ad; %; 0.01. 发热量; 收到基低位发热量; Qnet，ar; MJ/kg; 17.10. 空干基高位发热量; Qb，ad; MJ/kg; 19.69. 干基高位发热量; Qgr，d; MJ/kg; 19.88. 固定碳; FCad; %; 14.38. 4、水平衡 （1）给水 本项目建成后，供热管网内循环水一次性注水450t，供热站定期补充供热管网损耗的水量以及定期排水。供热管网补充水为软化水，项目新鲜水总用量为3.94t/d（669.8t/a），项目用水主要为软化水系统用水，水量为3.94t/d（669.8t/a），其中产生软化水3.54t/d（601.8t/a），用于供热系统补充水。项目用水水源为自来水，可满足项目用水需求 （2）排水 本项目废水产生量为1.15t/d（195.5t/a），其中循环系统定期排水，总排水量为127.5t/a，折合每天排水量为0.75t/d，软化水排水量为0.4t/d（68t/a）。由于六道沟镇供热站附近无市政排水管网，项目产生的废水暂存于拟建防渗污水储池内，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理，待项目所在位置市政排水管网建设完后，本项目产生的废水排入市政排水管网，最终排入六道沟镇污水处理厂，处理达标后排放。 本项目的水平衡图详见图2-1： 图2-1 本项目水平衡图 单位t/d - 本项目建成后全厂水平衡详见图2-2。 - 图2-2 本项目建成后全厂水平衡图 - 5、劳动定员及工作制度 - 劳动定员：本项目不新增劳动定员。 工作制度：年工作170d，即每年的10月15日至次年4月12日，工作季节为冬季，每天三班,，每班8h。 6、平面布置 本项目锅炉房位于所在厂区的北侧，其中燃料库房位于厂区东侧，灰库位于厂区南侧，属于厂区所在地常年主导风向的下风向。本环评要求燃料库和灰库采取密封措施，减少营运期无组织颗粒物排放量。本项目厂区平面布局简洁，分区明确，人流、物流畅通，由于项目厂区周边居民分布较多，且周边居民距离厂区较近，本环评要求建设单位营运期应在厂区四周设置1.8m高硬质围挡，综上项目平面布局较为合理。 本项目厂区平面布置详见附图4。 7、竣工时间 项目预计2025年6月30日竣工验收、运行调试。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）施工期施工工艺流程 ①锅炉房改造工程及换热站改造工程施工工艺流程 本项目锅炉房改造工程及换热站改造工程施工工艺设备拆除、设备安装、设备调试等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 本项目锅炉房改造工程及换热站改造工程施工工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 本项目锅炉房改造工程及换热站改造工程施工工艺流程图 ②供热管网施工工艺流程 本项目供热管网施工过程中不设置取土场、弃土场以及施工工厂，项目供热管网施工过程中施工临时占地仅为供热管道沟槽开挖过程中，开挖土方占地以及管材占地，项目临时占地均沿供热管网线路布设，项目供热管网施工工艺流程详见下图。 图2-4 本项目供热管网施工工艺流程图 （2）营运期工艺流程 ①软化水工艺流程 本项目采用全自动软化水设备制备锅炉软化水。 软水装置由钠离子交换器、盐箱、喷射器、阀门、管道等组成。 软水（交换）采用离子交换的原理除去水中的硬度，当离子交换树脂与原水相遇时，水中的钙(Ca)、镁(Mg)等离子与树脂(NaR)进行反应，从而去除水中的钙镁盐类，使硬水成为软水，其反应过程为： Ca2++2NaR→CaR2+2Na+ Mg2++2NaR→MgR2+2Na+(R为树脂团) 与原水交换后的树脂成为饱和树脂，通入盐液进行再生，与盐水发生置换反应，还原成新生树脂恢复交换能力，经清洗后，重新进行工作。其反应过程如下： CaR2+2NaCl→2NaR+CaCl2 MgR2+2NaCl→2NaR+MgCl2 再生时将产生含高浓度Ca2+、Mg2+的高硬度废水，即软化废水。 本项目废树脂由厂家回收再生，不在本厂区进行，一般2年更换一次。 ②锅炉房运行工艺流程 1）燃料输送 燃料由汽车运入厂区，厂区设一座封闭燃料库（现状为半封闭燃料库，本环评要求改造成封闭燃料库），建筑面积320m2，采用燃料输送系统输送燃料至锅炉设备。 2）供热 热水锅炉的供回水均采用母管制，外网回水经除污器后由循环水泵送至锅炉进行加热升温，然后供出。在锅炉母管处设有混水阀，混水后锅炉供水温度85℃，回水温度40℃，供水压力为1.6MPa。 3）水处理 锅炉给水应按照《工业锅炉水质》（GB/T1576-2018）标准进行，根据上述要求，锅炉房内需设独立的水处理系统。采用钠离子交换法进行处理，锅炉房内设一套全自动软化水装置。 4）烟气净化 采用旋风除尘+布袋除尘器对锅炉烟气进行除尘处理，处理后烟气通过45m烟囱高空排放。 5）除灰渣系统 锅炉排出的炉灰通过除渣机送至锅炉房南侧拟建灰库，定期外运。 本项目工作流程及产污环节示意图见图2-5。 图2-5 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 2、产污环节 （1）施工期产物环节 废气：施工扬尘、运输车辆尾气以及装修废气 废水：施工人员生活污水以及施工废水。 噪声：施工期的噪声主要来自各种机械设备运行噪声、运输车辆噪声。 固废：废旧设备拆除过程中产生的金属废物以及建筑垃圾、建设过程中产生的废弃装饰建筑材料及弃土；施工人员产生的生活垃圾。 （2）营运期产物环节 废气：本项目锅炉燃烧过程中产生的锅炉烟气； 废水：项目产生的废水主要为软化水排水、循环系统排水。 噪声：泵类及风机运行过程中将产生噪声； 固废：项目产生的固体废物主要为锅炉炉灰、除尘器收集的颗粒物、软化水过程中产生废树脂以及锅炉检修过程中产生的废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业现有环保手续履行情况 建设单位于2014年7月向临江市环境保护局呈报《临江市六道沟镇集中供热项目环境影响报告表》，于2014年8月获得临江市环境保护局的批复《关于临江市六道沟镇集中供热项目环境影响报告表的批复》（临环行审字[2014]25号），建设单位于2019年11月展开竣工环境保护自主验收。企业现有环保手续履行情况详见下表。 表2-6 企业现有项目环保手续履行情况一览表 ## 序号; ## 环保手续相关要求; ## 本项目执行情况. ## 1、《关于临江市六道沟镇集中供热项目环境影响报告表的批复》（临环行审字[2014]25号）. ## 1.1; ## 新建10.5MW锅炉须安装高效脱硫除尘器，确保锅炉烟气排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中二类区2时段标准要求，烟囱高度不低于40m。; ## 企业现有锅炉房内配备一台7MW和一台2.8MW锅炉，总装机容量为9.8MW，现有锅炉烟囱高度为40m，锅炉烟囱排放的各项废气污染物排放浓度均满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》新建锅炉排放标准. ## 1.2; ## 贮煤场应采取封闭措施，运输结合采取酒水降尘措施，确保无组织扬尘排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中2类区标准要求。; ## 现有项目燃煤运输过程中采取洒水降尘措施，燃料棚为半封闭罩棚，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中2类区标准要求。. ## 1.3; ## 工程设计中应进一步落实锅炉灰渣的处置方式，应尽量综合利用减少在厂区内堆存；职工产生的生活垃圾送环卫部门处理，防止产生二次污染。; ## 企业现有煤渣露天堆放于厂区内，不符合环保要求，建设单位清运较为及时，且定期洒水防止煤渣形成扬尘源。职工生活垃圾送环卫部门处理。. ## 1.4; ## 对锅炉鼓、引风机、各种泵类、通风设备等设备采取减震降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。; ## 项目采取降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。. ## 1.5; ## 运营期产生的生活污水和生产废水经处理满足《污水综合排放标准》GB8978-1996)中一级排放标准后经市政管网排放; ## 项目生产废水全部回用于除尘，生活污水排入室外防渗旱厕，定期清掏还田。. ## 1.6; ## 控制本项目管网施工过程造成的水土流失，管沟开挖产生的施工弃土应运往指定地点，在施工用地控制范围内临时堆围环境。; ## 现有项目施工期已结束，无施工期遗留问题。. ## 1.7; ## 项目运营期排放的锅炉大气污染物总量须申请总量控制指标。建设单位须采用低硫煤作为燃料，建议锅炉房在平面布置设计中预留脱硝设施用地。; ## 现有项目污染物排放情况满足已申请的污染物总量控制指标。. ## 1.8; ## 建设单位应制定环境风险应急预案，落实各项工程和管理应急防范措施，加强日常维护管理，确保设备正常运行，并做好应急准备，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生; ## 企业目前尚未编制突发环境事件应急预案。. ## 2、建设单位竣工环境保护验收验收意见. ## 2.1; ## 加强煤堆场、灰渣场暂存管理工作，及时清运灰渣，避免产生二次污染。; ## 现有煤堆场位于半封闭罩棚内，灰渣场为露天堆场，大风天气易形成扬尘源。. ## 2.2; ## 加强环保措施运行管理工作，确保各项污染物达标排放。; ## 通过收集项目营运期监测数据，项目现有有组织废气排放源中各项废气污染物排放浓度以及厂界颗粒物无组织排放浓度均可实现达标排放。. 建设单位于2019年4月申请排污许可证，并获得审批，于2022年2月延续排污许可证，获得审批，企业排污许可证有效期为2022年4月28日至2027年4月27日。企业排污许可证主要污染物许可排放浓度及排放量详见下表。 表2-7 现有项目主要污染物许可排放浓度及排放量一览表 ## 序号; ## 排放口编号; ## 排放口名称; ## 污染物; ## 申请许可排放浓度; ## 申请年许可排放量限值（t/a）. ## 1; ## DA001; ## 锅炉烟气排放口; ## 汞及其化合物; ## 0.05mg/Nm3; ## —. ## 2; ## 颗粒物; ## 50mg/Nm3; ## 1.04. ## 3; ## 二氧化硫; ## 300mg/Nm3; ## 3.51. ## 4; ## 氮氧化物; ## 300mg/m3; ## 6.25. ## 5; ## 林格曼黑度; ## 1级; ## —. 关于项目厂区所在位置的说明：根据企业现有环评及环评批复，现有项目位置为临江市六道沟镇镇政府西南侧250m处，现有项目验收报告及验收意见中项目位置为临江市六道沟镇镇政府西侧250m处。经现场踏查以及查阅卫星图核实后，确认六道沟镇供热站位于六道沟镇政府西南侧250m处，与现有环评及批复文件描述一致，详见附图7。现有验收报告及验收意见经建设单位确认，确实为六道沟镇供热站现有项目的验收报告及验收意见，验收报告及验收意见中关于项目地理位置的描述为笔误。 关于现有项目以及本项目建设单位以及运营管理单位情况的说明：六道沟镇供热站现有项目以及本项目均由临江市六道沟镇人民政府提出建设，并办理前期手续，现有项目建成并通过验收后，由临江市佳和物业供热有限公司运营管理，运营期办理的相关手续主体单位为临江市佳和物业供热有限公司。 2、企业现有项目建设规模 （1）现有建设规模及供热范围 ①现有建设规模 根据现场踏查，企业现有厂区总占地面积3000m2。现有厂区内锅炉房建筑面积为493.5m2，内设两台燃煤热水锅炉，额定制热量分别为7MW与2.8MW，配套循环水泵等锅炉附属设施。其中7MW锅炉为在用锅炉，2.8MW锅炉为备用锅炉且长期处于停运状态。 根据建设单位自主环境保护竣工验收报告及验收意见，建设单位对厂区内现有的7MW锅炉进行了环保验收，未对2.8MW锅炉进行环保验收。且根据验收报告及验收意见的内容，建设单位未建设2.8MW锅炉作为备用锅炉。本次环评通过现场踏查，建设单位在已验收的7MW锅炉东侧建设2.8MW锅炉作为紧急备用锅炉，该锅炉建成后一直未进行环保验收。 根据企业现有锅炉房锅炉设备的实际建设情况，现有锅炉房锅炉总装机容量为9.8MW，锅炉房应配备的锅炉烟囱高度为40m。 企业现有锅炉房年燃煤量为3657.43t。 ②供热范围 供热范围为六道沟镇中心区域，总供热面积78420万m2，详见下表。 表2-8 现有锅炉房供热面积表 序号; 供热分区; 供热面积（㎡）. 1; 铜矿小区; 30660. 2; 镇政府及前街; 24600. 3; 学校; 9500. 4; 派出所; 2000. 5; 河南新村; 6000. 6; 污水处理厂; 5000. 7; 六道沟村部; 660. 8; 合计; 78420. （2）现有工作制度及劳动定员 工作制度：现有项目年工作日为170d，即每年的10月15日至次年4月12日，三班四倒，每班8h工作制。 劳动定员：劳动定员8人。 3、企业现有项目排污情况 （1）废气 现有项目排放的废气主要为锅炉排放的锅炉烟气，采取的废气污染防治措施为“旋风除尘+氧化镁脱硫法”，本次环评编制过程中，收集现有项目生产运行期间废气污染源监测数据，监测时间为2025年1月16日以及2025年2月20日，监测单位为吉林省文瀚检测有限公司，监测结果如下。 表2-9 企业现有有组织废气污染源监测结果表 采样日期; 点位名称; 样品编号; 检测项目; 实测浓度; 折算浓度; 单位. 2025.1.16; DA001废气排气口平均值; 3-Q-250116-1-P-1; 颗粒物; 20.8; 36.9; mg/m3. 3-Q-250116-1-P-2; 二氧化硫; 7; 12; mg/m3. 3-Q-250116-1-P-3; 氮氧化物; 124; 220; mg/m3. —; 黑度; ＜1; —; 级. 含湿量; 6.5; —; %. 流量; 11388; —; m3/h. 温度; 45.3; —; ℃. 氧气; 14.2; —; %. 3-Q-250116-1-P-4; 汞; 0.23; 0.40; μg/m3. —; 氧气; 14.1; —; %. 2025.2.20; DA001废气排气口平均值; 3-Q-250220-1-1-1; 颗粒物; 13.9; 42.8; mg/m3. —; 氧气; 17.1; —; %. 3-Q-250220-1-P-2; 二氧化硫; 未检出; 未检出; mg/m3. 3-Q-250220-1-P-3; 氮氧化物; 68; 209; mg/m3. —; 黑度; ＜1; —; 级. 含湿量; 6.4; —; %. 流量; 12831; —; m3/h. 温度; 57.0; —; ℃. 氧气; 17.1; —; %. 3-Q-250220-1-1-4; 汞; 0.25; 0.77; μg/m3. —; 氧气; 17.1; —; %. 由上表可知，企业现有有组织锅炉烟气排放口排放的颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度以及汞及其化合物的排放浓度均满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中新建锅炉排放标准（颗粒物：50mg/m3、SO2：300mg/m3、NOX：300mg/m3、烟气黑度：≤1级、汞及其化合物：0.05mg/m3）。 现有项目年工作日为170d，每天锅炉设备运行24h，经核算企业现有大气污染物有组织排放量为颗粒物：0.97t/a、SO2：0.33t/a、NOX：5.76t/a、汞及其化合物：0.000011t/a。企业排污许可证主要大气污染物申请年许可排放量限值分别为颗粒物：1.04t/a、SO2：3.51t/a、NOX：6.25t/a，因此企业主要大气污染物排放量及排放浓度满足排污许可要求，项目排污许可执行情况较好。 建设单位于2014年向原白山市环境保护局申请污染物总量控制指标，经原白山市环保局总量减排办公室审核，同意分配给临江市六道沟镇集中供热项目主要污染物总量控制指标如下：SO2：3.8t/a、NOX：11.0t/a、烟尘（颗粒物）：2.0t/a。经核算，现有锅炉烟气中主要污染物的排放量为颗粒物：0.97t/a、SO2：0.33t/a、NOX：5.76t/a，因此现有锅炉房污染物排放总量满足总量控制指标要求。 表2-10 企业现有无组织废气监测结果表 采样日期; 点位名称; 样品编号; 检测项目; 检测结果; 单位. 2025.2.20; 厂界上风向; 3-Q-250220-2-1-1; 总悬浮颗粒物（TSP）; 0.117; mg/m3. 厂界下风向1; 3-Q-250220-3-1-1; 0.183; mg/m3. 厂界下风向2; 3-Q-250220-4-1-1; 0.200; mg/m3. 厂界下风向3; 3-Q-250220-5-1-1; 0.184; mg/m3. 由上表可知，项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2规定的颗粒无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。 经现场踏查，企业现有贮煤场和灰渣场地面已全部硬化处理。 （2）废水 ## 现有项目用水主要为生产用水以及生活用水。其中生产用水主要为除尘用水、脱硫用水以及软化水用水，锅炉补水采用软化水，其中除尘用水以及脱硫用水循环使用不外排，软化水排水回用于除尘，现有项目无生产废水外排；现有项目职工生活污水产生量为32.64t/a，排入室外防渗旱厕，定期清掏还田。企业现有项目废水排放情况详见表2-11。 ## 表2-11 企业现有项目废水排放情况表 废水排放; 废水产量t/a; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a. COD; BOD5; NH3-N; SS; COD; BOD5; NH3-N; SS. 生活污水; 32.64; 300; 150; 30; 180; 0.01; 0.005; 0.001; 0.006. （3）噪声 ## 企业现有项目噪声主要来自于风机和泵类产生的噪声。通过厂房隔声、基础减震以及距离衰减后，厂界噪声可满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值。通过收集企业现有厂界监测结果以及本次环评厂界噪声现状监测结果可知，企业厂界噪声可满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值。 表2-12 企业厂界噪声监测统计结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位置; 2025.2.20; 2025.2.15; 2025.2.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 本项目所在厂区厂界东侧1m处; 53; 46; 52; 42; 51; 43. 4N2; 本项目所在厂区厂界南侧1m处; 57; 49; 54; 43; 50; 41. N3; 本项目所在厂区厂界西侧1m处; 58; 45; 54; 41; 51; 43. N4; 本项目所在厂区厂界北侧1m处; 56; 43; 52; 42; 52; 41. 检测公司; 吉林省文瀚检测有限公司; 吉林省瑞和检测科技有限公司. （4）固体废物 现有项目固体废物产生及排放情况详见表2-13。 表2-13 本项目固体废物产生量及处理方式 固体废物名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 除尘灰; 177.42; 暂存于渣场，外卖处理. 炉渣; 1433.71; 暂存于渣场，外卖处理. 废树脂; 0.3; 不存储，由厂家回收处理. 生活垃圾; 0.68; 暂存于厂区内垃圾箱，定期由环卫部门清运处理。. （5）现有项目排污汇总 现有项目排污汇总详见表2-14。 表2-14 现有项目排污汇总表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量 （t/a）. 废气; 颗粒物; 0.97. SO2; 0.33. NOX; 5.76. 汞及其化合物; 0.000011. 一般工业 固体废物; 除尘灰; 177.42. 炉渣; 1433.71. 废树脂; 0.3. 生活垃圾; 0.68. 4、与本项目有关的现有环境问题 （1）现存环境问题 ①企业现有燃料库为半封闭罩棚，燃料存放期间，易形成扬尘源，污染厂区周边大气环境。 ②企业现有渣场为露天渣场，现有项目产生的炉渣露天堆放，露天堆放的灰渣形成扬尘源，污染周围大气环境。 ③企业尚未编制突发环境事件应急预案并备案。 （2）“以新带老”措施 ①对现有半封闭燃料库进行封闭处理。 ②在锅炉房南侧空地，即现有渣场位置建设封闭灰库。 ③根据企业实际情况编制突发环境事件应急预案并备案，定期开展应急演练工作。建议建设单位在本项目环评通过审批后，立即开展突发环境事件应急预案编制工作，编制完成后及时到当地生态环境部门备案。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状评价 （1）区域环境空气质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定，项目所在地大气环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网络或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 根据《吉林省2023年生态环境状况公报》可知，2023年，全省9个地级及以上城市（以下简称9个城市）环境空气质量平均优良天数比例为92.4%（扣除沙尘异常天气影响），高于全国平均水平5.6个百分点，同比下降1.0个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.6%（扣除沙尘异常天气影响），同比上升0.2个百分点。全省空气中6项污染物平均浓度均达到国家二级标准，其中可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为47微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为26.5微克/立方米；二氧化硫（SO2）年均浓度为9微克/立方米；二氧化氮（NO2）年均浓度为22微克/立方米；一氧化碳（CO）平均浓度为1.0毫克/立方米；臭氧（O3）平均浓度为133微克/立方米。 表3-1 全省9个城市环境空气质量主要污染物年均浓度 表3-2 白山市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 12; 60; 20.0%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 22; 40; 55.0%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; µg/m3; 58; 70; 82.9%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; µg/m3; 24; 35; 68.6%; 达标. O3; 日最大8小时平均; µg/m3; 130; 160; 81.3%; 达标. CO; 百分位数日平均; mg/m3; 1.3; 4; 32.5%; 达标. 根据《吉林省2023年生态环境状况公报》，白山市环境空气质量现状可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）其他污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” ①监测点位 根据本项目建设位置、气象条件及评价等级，本次监测布设2个环境空气质量监测点。具体布设情况详见下表及附图6。 表3-3 环境空气质量监测点布设情况表 监测点号; 测点名称; 说 明. A1; 锅炉房位置; 厂区. A2; 厂区南侧居民小区; 下风向环境敏感点. ②监测项目及监测时间 根据本项目废气污染特征，监测项目确定为TSP、NOX。 由吉林省瑞和检测科技有限公司于2025年2月14日-16日采样监测。 ③评价方法 采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。数学表达式如下： I＝Ci/Coi×100% 式中：I—i污染物的占标率，%； Ci —i污染物各取值时间最大质量浓度值，μg/m3； Coi —i污染物的环境质量标准，μg/m3。 污染物的最大浓度占标率若＞100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。 ④评价标准 TSP、NOX选用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。 ⑤评价结果与分析 表3-4 污染物环境质量现状评价结果表 监测 点位; 指标; 监测项目单位：mg/m3. TSP; NOX. A1; 1小时平均浓度范围; —; 0.041-0.066. 24小时平均浓度范围; 0.079-0.088; 0.051-0.062. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 1小时平均浓度最大值占标准百分比%; —; 26.4. 24小时平均浓度最大值占标准百分比%; 29.3; 62.0. A2; 1小时平均浓度范围; —; 0.048-0.062. 24小时平均浓度范围; 0.073-0.095; 0.054-0.057. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 1小时平均浓度最大值占标准百分比%; —; 24.8. 24小时平均浓度最大值占标准百分比%; 31.7; 57.0. 由上表可知，本次评价环境空气监测点位NOX的1小时平均浓度监测结果以及NOX和TSP的24小时平均浓度监测结果均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，说明项目所在地环境空气质量较好。 2、地表水环境 本项目产生的废水主要为软化水排水以及循环系统排水，由于六道沟镇供热站附近无市政排水管网，项目产生的废水暂存于拟建防渗污水储池内，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理，待项目所在位置市政排水管网建设完后，本项目产生的废水排入市政排水管网，最终排入六道沟镇污水处理厂，处理达标后排放。。遵照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）。优先采用“吉林省2023年环境状况公报”中地表水环境统计数据，项目所在地地表水体为六道沟河，六道沟河为鸭绿江支流。 2023年，鸭绿江水系水质优，保持稳定。监测的13个国控河流断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为100%。其中，2个省界断面，1个为Ⅱ类水质，1个为Ⅲ水质。 根据临江市生态环境监测站2024年4季度重点流域断面水质监测信息，临江市重点流域断面共有二处，是鸭绿江白马浪断面和葫芦套断面。监测频次为每月一次，执行标准为GB3838-2002《地表水环境质量标准》，考核级别为地表水III类水体。从监测数值表明，鸭绿江临江境内出入境2024年第4季度水质达到国家地表水III类水体标准。详见下图。 图3-1 鸭绿江监测信息截图 3、声环境质量现状与评价 本次评价对厂界四周以及厂区周边居民区声环境质量进行监测。 （1）监测点位布设 本项目噪声监测点位布设详见表3-5及附图6。 表3-5 噪声监测点位布设情况 序号; 位置. N1; 本项目厂界东侧1m处. N2; 本项目厂界南侧1m处. N3; 本项目厂界西侧1m处. N4; 本项目厂界北侧1m处. N5; 项目厂界东侧居民住宅. N6; 项目厂界南侧居民住宅. （2）监测项目 等效A声级 （3）监测时间、频率和监测单位 监测时间为2025年2月，监测2天，监测昼间、夜间噪声1次。 监测单位：吉林省瑞和检测科技有限公司。 （4）现状监测结果 项目所在区域内环境噪声监测统计结果详见表3-6。 表3-6 项目噪声监测统计结果 单位：dB（A） 编号; 测点名称; 检测结果. 2025.2.15; 2025.2.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 本项目厂界东侧1m处; 52; 42; 51; 43. N2; 本项目厂界南侧1m处; 54; 43; 50; 41. N3; 本项目厂界西侧1m处; 54; 41; 51; 43. N4; 本项目厂界北侧1m处; 52; 42; 52; 41. N5; 项目厂界东侧居民住宅; 53; 42; 54; 43. N6; 项目厂界南侧居民住宅; 53; 42; 52; 43. 目前项目所在地无声环境功能区划，参考企业现有项目已批复环评文件，本项目厂界声环境质量执行2类声功能区标准。从监测结果可知，评价区域内声环境完全满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准要求。 （4）生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关规定，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目在吉林临江边境经济合作区（园区）范围内，因此本项目无需开展生态环境质量现状调查。 （5）地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目原材料主要成分不含有毒有害物质，正常情况下不存在土壤、地下水污染源，因此可以不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于临江市六道沟镇镇区内，项目厂区中心坐标为东经127°11′11.536″，北纬41°35′57.691″。项目厂区东侧及东南侧为河南新村住宅区，居民住宅距离厂界最近距离为6m；南侧为农田，距离厂界8m处有一户居民；西南侧有8户居民，距离厂界最近距离为55m；西侧为两栋在建居民楼，距离厂界距离为24m，北侧为路，隔路为六道沟河，隔河距离厂界60m处为居民区。距离厂界最近的居民为项目东侧及东南侧河南新村住宅区，最近距离为6m。主要环境保护目标见下表以及附图5。 表3-7 供热站主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 规模（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 与厂界最近距离/m. X（m）; Y（m）. 环境空气; 6; 0; 河南新村; 160; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区; 东侧及东南侧; 6. 0; -8; 六道沟镇居民; 5; 南侧; 8. -24; 0; 在建居民楼; —; 西侧; 24. 30; -40; 六道沟镇居民; 20; 西南侧; 55. 0; 60; 六道沟镇居民; 900; 北侧; 60. 344.7; 160; 临江市第六中学; 520; 东北侧; 380. 声环境; 6; 0; 河南新村; 30; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区; 东侧及东北侧; 6. 0; -8; 六道沟镇居民; 5; 南侧; 8. -24; 0; 在建居民楼; —; 西侧; 24. 土壤; 本项目无新增占地面积. 地下水; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标. 生态环境; 项目无新增占地面积，本项目现有厂区占地为工业用地，不占用基本农田和耕地。. 由于本项目换热站营运期只产生噪声，因此仅对本项目改建换热站周边声环境保护目标进行调查，其中铜矿小区换热站以及污水处理厂空气源供热站50m范围无声环境保护目标，其他换热站周边声环境保护目标详见下表 表3-8 换热站主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 规模（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 与厂界最近距离/m. X（m）; Y（m）. 镇政府及前街换热站. 声环境; -7; 25; 镇政府办公楼; ——; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区; 西北侧; 26. 学校换热站. 声环境; 0; 0; 临江市第六中学; ——; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区; 换热站位于学校内; 0. -40; 0; 六道沟镇居民; 2; 西侧; 40. 0; 10; 六道沟镇居民; 26; 北侧; 10. 派出所换热站. 声环境; 0; 0; 六道沟镇派出所; ——; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区; 换热站位于派出所院内; 0. 5; 0; 六道沟镇居民; 6; 东侧; 5. 0; -48; 六道沟镇居民; 10; 南侧; 48. -43; 0; 六道沟镇居民; 5; 西侧; 43. 0; 35; 六道沟镇居民; 13; 北侧; 35. 河南新村换热站. 声环境; 30; 0; 河南新村居民; 5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区; 东侧; 30. 0; -5; 河南新村居民; 18; 南侧; 5. -5; 0; 河南新村居民; 2; 西侧; 5. 新建楼换热站. 声环境; 0; -14; 在建居民楼; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区; 南侧; 14. 0; 2; 在建居民楼; —; 北侧; 2. 六道沟村楼宇式混水换热机组. 声环境; 2; 0; 六道沟镇居民; 4; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区; 东侧; 2. 0; -10; 六道沟镇居民; 10; 南侧; 10. -30; 0; 六道沟镇居民; 5; 西侧; 30. 0; 25; 六道沟镇居民; 12; 北侧; 25. 本项目供热管线沿现有六道沟镇区内道路敷设，公路沿线多为商铺或居民住宅，沿线200m范围有常住居民约210人，沿线地表水体为六道沟河。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目排放的锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉标准，详见表3-9。 表3-9 锅炉大气污染物排放浓度限值单位：mg/m3 锅炉类别; 污染物; 标准值; 标准来源. 燃煤锅炉; 颗粒物; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）. SO2; 300. NOX; 300. 汞及其化合物; 0.05. 另外本项目锅炉大气污染物排放应满足GB/T44906-2025《生物质锅炉技术规范》要求，具体详见下表。 表3-10 锅炉额定工况下大气污染物初始排放浓度限值 锅炉分类; 污染物初始排放浓度限值a/(mg/m3). 颗粒物; 二氧化硫bSO2; 氮氧化物c NOx. 层燃锅炉; —; 300; 400. 流化床锅炉 室燃锅炉; —; 300; 200. a 污染物基准氧含量排放浓度折算方法按GB13271或GB13223的规定；基准氧含量要求如下： a) 蒸汽锅炉：:额定蒸发量不大于65t/h，按9%；额定蒸发量大于65t/h，按6%； b) 热水锅炉和有机热载体锅炉：按9%。 b 燃料干燥基硫含量不大于0.1%时的限值。 c 燃料收到基氮含量不大于0.5%时的限值。. 本项目排放的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，详见表3-11。 表3-11 颗粒物无组织排放标准值 控制项目; 周界外浓度最高点（mg/m³）; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、噪声 项目运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，具体见下表。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| 总量 控制 指标 | 建设单位于2014年向原白山市环境保护局申请污染物总量控制指标，经原白山市环保局总量减排办公室审核，同意分配给临江市六道沟镇集中供热项目主要污染物总量控制指标如下：SO2：3.8t/a、NOX：11.0t/a、烟尘（颗粒物）：2.0t/a。 本项目建成后，原有燃煤锅炉排放的大气污染物全部削减，项目建成后全厂的污染物排放量即为本项目的污染物排放量，经核算本项目主要大气污染物的排放量为颗粒物：0.14t/a、SO2：0.58t/a、NOX：4.5t/a，未超过原白山市环境保护局总量减排办公室分配的污染物总量控制指标，因此本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废水 本项目施工期主要施工行为设备的拆除及安装，供热管线的敷设，供热管线使用成品管材，施工期无混凝土搅拌等行为，因此无施工废水产生，项目施工期废水主要为施工人员生活污水。 施工期锅炉房施工人员产生的生活污水依托锅炉房现有防渗旱厕排放，定期清掏用于农田施肥，不外排。换热站及管网施工过程中施工人员产生的生活污水就近利用施工现场附近公共厕所排放，由于项目施工期施工人员均来自当地，因此项目施工期施工人员生活污水排放不增加六道沟镇污水处理厂负担。 2、废气 本项目施工期间涉及废气主要来自锅炉房内锅炉改造、管线设置开挖填埋、物料装卸和运输等过程中产生的扬尘及运输过程中产生的二次扬尘，其次是设备运输车辆产生的扬尘、车辆产生的尾气、施工机械废气以及装修废气，装修阶段的有机废气排放周期短，且作业点分散，在装修阶段加强通风，保证空气流畅，能降低装修废气影响。施工期采取场地洒水措施，可以明显降低施工场地周围环境空气的扬尘浓度。由于项目管线敷设在六道沟镇区内，项目施工场地周边居民分布较多，因此本环评要求项目施工期间在施工作业范围内设置1.8m高硬质围挡，定期洒水降尘，施工车辆减速慢行，减少运输扬尘。 3、噪声 施工期噪声主要来自拆除设备、建设锅炉房和安装设备过程中产生的噪声，噪声值一般为70~90dB(A)，施工期间会对周围环境产生一定的影响，采取车间隔声、基础减振、距离降噪、施工边界设置硬质围挡等措施，镇区内限速行驶。项目施工期短，随着施工结束施工期环境影响立即消失。 4、固废 施工期产生的固体废物主要为建设过程中产生的废弃建筑材料、金属废料及施工人员产生的生活垃圾。其中施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。拆除原有设备产生的金属废料外卖处理，不能外卖的建筑垃圾送当地政府指定的建筑垃圾堆场。 5、供热管网施工期环境影响分析 本项目配套建设热力管网，经现场勘踏，在项目拟建供热管网沿现有道路敷设，经过的土地类型为交通用地。供热管网施工期环境影响主要包括以下方面： (1)对沿线居民生活、企业办公质量的影响 供热管网施工时施工原料运输、弃土运输以及地面挖掘产生的噪声、粉尘、汽车尾气将对周围的居民和企业办公生活质量产生一定影响。由于供热管线在六道沟镇区施工，沿现有道路布设，可能占用部分道路，阻碍车辆与人员正常通行，给施工区域居民和企业办公人员出行带来不便。但施工期的影响是短期的，将随着施工的结束而消失。 (2)对绿化景观影响分析 在进行供热管网敷设过程中，不可避免对供热管网走向道路两侧的绿化造成一定的破坏。因此，施工单位在供热管网施工时应尽量避免破坏绿化的树木、灌木和草坪等，对现有草木植被进行剥离，并实施异地临时移栽，灌木和乔木移植他处。管网敷设完成后临时移栽的草木植被应尽量回植，同时采取人工种植方式恢复管线施工区植被。 (3)对声环境影响分析 本项目供热管网施工建设工程量较小，涉及的区域较窄，项目供热管网施工沿线多为临街商铺，部分管网施工沿线分布居民住宅。施工单位应通过加强施工区的管理，将施工过程产生的噪声对公众正常生活的影响降低到最低程度。在居民区周围严禁夜间施工。 (4)对环境空气影响分析 本项目供热管网施工过程产生的扬尘将对施工现场附近区域的环境空气质量造成一定的不良影响。因此，为减轻因供热网建设对工业区环境空气质量的影响，在供热管网敷设过程中必须设立硬质围挡，把不良影响降低到最低程度。 (5)固体废物环境影响分析 供热管线在进行直埋敷设过程中会产生少量施工弃土，工程残土应及时回填。经妥善处置后，固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 (6)对沿线生态环境影响分析 ①供热管网施工期包括清除现场，土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，本工程占用的主要为镇区道路两侧交通用地。不涉及物种的灭绝，对周围生态环境不会造成明显影响。 ②扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，雨季在地表径流的作用下，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。施工期流失的土石随着地表径流将进入地表水体，使水体水质的悬浮物浓度在短时间内急剧增加，对当地地表水环境造成一定的影响。 本项目位于临江市六道沟镇镇区内，项目区域人类活动频繁，无珍稀保护动物分布。项目施工期会对生态造成影响，并造成一定的水土流失。随着施工结束，这一影响将很快消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要为锅炉烟气。 （1）锅炉烟气 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》要求“新（改、扩）建工程污染源正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算；非正常工况时，废气有组织源强采用类比法核算。”，因此，本项目采用物料衡算法进行计算。 本项目满负荷状态下锅炉燃料（生物质颗粒）用量为4007.09t/a，年工作时长4080h（每年供热170d，每天24h）。锅炉烟气具体核算过程如下： ①烟气量核算方法—理论公式计算法 锅炉烟气量的计算 对于1kg固体或液体燃料（本项目燃料为生物质颗粒，属固体燃料），有元素成分分析报告，烟气量的计算方法如下： Car Car Car Car Car 式中：Car—理论空气量，m3/kg； Car—收到基碳的质量分数，%； Sar—收到基硫的质量分数，%； Har—收到基氢的质量分数，%； Oar—收到基氧的质量分数，%； Nar—烟气中二氧化碳（Nar）和二氧化硫（Nar）容积之和，m3/kg； Nar—烟气中氮气量，m3/kg； Nar—收到基氮的质量分数，%； α—干烟气排放量，m3/kg； α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，取1.75，对应基准氧含量为9%； Mar—烟气中水蒸气量，m3/kg； Mar—收到基水分的质量分数，%； ESO2=2R×Sar100×1−q4100×1−ηs100×K—雾化燃油时消耗的蒸汽量，kg/kg； ESO2=2R×Sar100×1−q4100×1−ηs100×K—湿烟气排放量，m3/kg。 ②SO2源强核算 采用物料衡算法计算公式： ESO2=2R×Sar100×1−q4100×1−ηs100×K 式中：ESO2—核算时段内SO2的排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； L2=L1−201gr2r1—收到基硫的质量分数，%； q4—锅炉机械不完全燃烧损失，%； K—燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲； ηs—脱硫效率，%，本项目为0。 ③NOx源强核算 NOX的排放量按下公式计算： ENOx=ρNOx×Q×1−ηNOx100×10−9 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，%。 ④颗粒物排放量 R 式中：R—核算时段内颗粒物排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t； Aar—收到基灰分的质量分数，%； dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%； ηc—综合除尘效率，%； Cfh—飞灰中的可燃物含量，%。 计算参数： 具体取值详见下表。 表4-1 锅炉烟气计算参数取值表 项目; 符号; 单位; 参数. 燃料消耗量; 燃料用量; R; t/a; 4007.09. 锅炉参数; 锅炉日运行小时数; T; h; 24. 锅炉年运行天数; T; d; 170. 锅炉机械不完全燃烧热损失; q4; %; 10. 锅炉烟气带出的飞灰份额; dfh; %; 50. 飞灰中的可燃物含量; cfh; %; 14. 过量空气系数; α; /; 1.75. 燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额; K; /; 0.80. 锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度（类比同类锅炉）; ρNOx; mg/m3; 150. 环保设备; 除尘效率（旋风除尘+布袋除尘器）; ηc; %; 99. 脱硫效率; ηs; %; 0. 脱硝效率; ηn; %; 0. 汞的协同脱除效率; ηHg; %; 0. 燃料成分; 全水; Mt; %; 6.85. 空气干燥基水分; Mad; %; 0.91. 干基灰分; Ad; %; 0.59. 干基挥发分; Vd; %; 84.91. 空气干燥基硫分; St，ad; %; 0.01. 收到基低位发热量; Qnet，ar; MJ/kg; 17.10. 空干基高位发热量; Qb，ad; MJ/kg; 19.69. 干基高位发热量; Qgr，d; MJ/kg; 19.88. 固定碳; FCad; %; 14.38. 计算结果： 根据上述计算公式和参数取值，本项目锅炉烟气产生及排放情况详见下表4-2。 表4-2 本项目锅炉烟气产生及排放情况一览表 污染物; 项目; 单位; 去除效率; 数值; 达标分析. 标准值; 是否达标. 烟气; 理论烟气量; m3/a; 3.0×107; —; —. 颗粒物; 产生量; t/a; 99%; 12.81; —; —. 产生浓度; mg/m3; 427; —; —. 排放量; t/a; 0.13; —; —. 排放浓度; mg/m3; 4.3; 50; 达标. SO2; 产生量; t/a; 0; 0.54; —; —. 产生浓度; mg/m3; 17.89; —; —. 排放量; t/a; 0.54; —; —. 排放浓度; mg/m3; 17.89; 300; 达标. NOx; 产生量; t/a; 0; 4.5; —; —. 产生浓度; mg/m3; 150; —; —. 排放量; t/a; 4.5; —; —. 排放浓度; mg/m3; 150; 300; 达标. 由计算结果可以看出，锅炉烟气产生量为3.0×107m3/a，污染物产生浓度分别为颗粒物：427mg/m3、SO2：17.89mg/m3、NOx：150mg/m3，配备旋风除尘+布袋除尘器，除尘效率99%，处理后污染物排放浓度为颗粒物：4.3mg/m3、SO2：17.89mg/m3、NOx：150mg/m3能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放浓度限值要求，处理后烟气经高45m高的烟囱外排。本项目锅炉为层燃炉，锅炉烟气中各污染物的初始排放浓度满足GB/T44906-2025《生物质锅炉技术规范》要求。 本项目建成后，锅炉房内配备2台7MW生物质燃料锅炉，正常情况下，两台锅炉一备一用，为了分析项目运行期间对环境的最大影响，本次环评考虑两台锅炉同时运行时污染物的排放情况，本项目两台锅炉同时运行小时最大生物质颗粒燃料消耗量为1.47t，在此情况下锅炉烟气产生及排放情况如下表。 表4-3 本项目小时燃料销量最大时锅炉烟气产生及排放情况一览表 污染物; 项目; 单位; 去除效率; 数值; 达标分析. 标准值; 是否达标. 烟气; 理论烟气量; m3/h; 11000; —; —. 颗粒物; 产生量; t/h; 99%; 0.004; —; —. 产生浓度; mg/m3; 427; —; —. 排放量; t/h; 0.00004; —; —. 排放浓度; mg/m3; 4.3; 50; 达标. SO2; 产生量; t/h; 0; 0.0002; —; —. 产生浓度; mg/m3; 17.89; —; —. 排放量; t/h; 0.0002; —; —. 排放浓度; mg/m3; 17.89; 300; 达标. NOx; 产生量; t/h; 0; 0.0017; —; —. 产生浓度; mg/m3; 150; —; —. 排放量; t/h; 4.5; —; —. 排放浓度; mg/m3; 0.0017; 300; 达标. 由上表可知，本项目小时燃料消耗量最大的情况下，小时锅炉烟气产生量为11000m3/a，污染物产生浓度分别为颗粒物：427mg/m3、SO2：17.89mg/m3、NOx：150mg/m3，产生量为颗粒物：0.004t/h、SO2：0.0002t/h、NOx：0.0017t/h，配备旋风除尘+布袋除尘器，除尘效率99%，处理后污染物排放浓度为颗粒物：4.3mg/m3、SO2：17.89mg/m3、NOx：150mg/m3，排放量为颗粒物：0.00004t/h、SO2：0.0002t/h、NOx：0.0017t/h，锅炉烟气中污染物的排放量能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放浓度限值要求，处理后烟气经高45m高的烟囱外排。本项目锅炉为层燃炉，锅炉烟气中各污染物的初始排放浓度满足GB/T44906-2025《生物质锅炉技术规范》要求。 本项目锅炉房配备2台7MW生物质颗粒燃料锅炉，生物质颗粒燃料来自白山市辖区内，本项目锅炉烟气中汞及其化合物的排放浓度类比白山市江源风香酒业有限责任公司于2022年12月对该公司生物质颗粒燃料锅炉废气检测结果中汞及其化合物排放浓度，根据《白山市江源风香酒业有限责任公司废气检测项目检测报告》，白山市江源风香酒业有限责任公司生物质颗粒燃料锅炉锅炉烟气中汞及其化合物排放浓度低于检出限。 另外，根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》4.4.3燃料信息小节中表2“锅炉排污单位燃料信息填报内容表”中燃生物质锅炉燃料信息填报过程中无需填报燃料中的汞含量。根据HJ820-2014《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》中5.1废气排放监测小节中，表1“有组织废气监测指标最低监测频次”中生物质锅炉监测指标中无汞及其化合物监测要求。 综上，生物质颗粒燃料中的汞及其化合物含量低，锅炉烟气中通常无法检测出汞及其化合物的含量，另外根据生态环境部发布的排污许可证申请与核发技术规范以及排污单位自行监测技术指南中相关内容，对燃生物质锅炉单位的燃料以及有组织废气监测中的汞及其化合物未做要求，鉴于此，通过本项目类比白山市江源风香酒业有限责任公司生物质锅炉烟气中汞及其化合物的检测结果，本项目锅炉烟气中汞及其化合物排放量按0计。 （2）扬尘 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），料/堆场采用全封闭型式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计。本环评要求建设单位将燃料以及灰渣存储于封闭的燃料库和灰库内，因此在存储过程无扬尘逸散到空气中。 （3）全场排污汇总 表4-4 本项目有组织废气产生及排放情况表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量Nm3/a; 产生浓度 mg/m3; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率 （%）; 核算方法; 废气排放量 Nm3/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量 （t/a）. DA001锅炉烟气排放口; 颗粒物; 物料衡算法; 3.0×107; 427; 12.81; TA001旋风除尘+布袋除尘器; 99; 物料衡算法; 3.0×107; 4.3; 0.13; 4080. SO2; 17.89; 0.54; 0; 17.89; 0.54; 4080. NOX; 150; 4.5; 0; 150; 4.5; 4080. 排气筒高度; 45m; 内径; 1.2m; 坐标; 东经：127°11′11.959″，北纬：41°35′57.556″. （4）非正常工况 本项目非正常工况主要考虑锅炉废气处理系统失效时的工况，考虑到项目对环境的最大不利影响，按照两台锅炉同时满负荷运行时，锅炉废气处理系统失效污染物排放情况分析。非正常工况下废气排放情况见表4-5。 表4-5 非正常工况废气排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 非正常排放浓度(mg/m3); 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 1; 锅炉废气; 废气处理设施失效，废气净化效率为0.; 颗粒物; 4; 427; ≤0.5; ≤1. SO2; 0.2; 17.89; ≤0.5; ≤1. NOX; 1.7; 150; ≤0.5; ≤1. 由上表可知，非正常情况下，各污染物的排放量会有一定程度的增加，且锅炉烟气中颗粒物浓度严重超过了相关排放标准。建设单位应加强废气处理系统维护和检修，保持最佳运行状态，避免非正常排放情况的发生；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现设施的隐患，确保废气处理设施正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期维护、检修废气净化装置，保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现故障。 本项目事故状态下有组织废气监测方案详见下表。 表4-6 本项目事故状态下废气监测计划表 监测点位; 监测指标. DA001锅炉烟囱排放口; 颗粒物、SO2、NOX. 无组织排放（厂界上风向1个点、下风向3个点）; 颗粒物. （5）污染防治措施 ①锅炉大气污染防治措施 本项目锅炉烟气采用旋风除尘+布袋除尘器净化处理，处理后经45m高烟囱排放。 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中燃生物质锅炉锅炉烟气污染防治可行性技术为旋风除尘+袋式除尘组合技术，本项目采用旋风除尘+布袋除尘器净化锅炉烟气，属于锅炉烟气治理可行性技术。 旋风除尘器工作原理：其核心是通过旋转气流产生的离心力将尘粒从含尘气流中分离出来。当含尘气流从进气口切向进入旋风筒体时，气流开始旋转，尘粒在离心力的作用下被甩向筒壁，并沿壁面下落至灰斗中，而净化后的气体则由排气口排出。‌ 布袋除尘器工作原理：当含尘气体进入布袋除尘器后，颗粒较大、比重较大的粉尘在重力的作用下自然沉降，直接落入灰斗中。而含有细微粉尘的气体则在导流板的作用下，有序地通过滤袋。这些滤袋通常由特殊材料制成，具有很好的阻尘性，能够有效地将粉尘阻留在袋内。 本项目投产后，供热站共配置2台7MW生物质颗粒燃料热水锅炉，锅炉房总装机容量为14MW，根据GBA13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表4要求，本项目锅炉烟囱最低允许高度为45m，项目200m范围内最高建筑物为项目西侧在建住宅楼，高度为22m，本项目烟囱高出该建筑物23m超过3m，因此本项目锅炉烟囱高45m设置合理。六道沟镇供热站现有锅炉烟囱高度为40m，本项目建成后锅炉烟囱高度应为45m，根据建设单位提供的锅炉烟囱建设方案，本项目拟拆除原有40m高烟囱，新建45m高烟囱，采用人工拆除的方式拆除原有烟囱。本项目排放口设置情况详见下表。 表4-7 本项目排放口设置情况一览表 编号; 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气 筒高 度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 温度 /℃; 年排放小时数/h; 排放工况. 经度; 纬度. DA001; 锅炉烟气排放口; 主要排放口; 东经：127°11′11.959″; 北纬：41°35′57.556″; 45; 1.2; 120; 4080; 正常. ②锅炉烟气在线监测系统要求 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，“锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，单台出力10吨/小时(7兆瓦)及以上或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口。”本项目锅炉房配备2台7MW热水锅炉，锅炉房总装及容量为14MW，因此本项目锅炉烟气排放口为主要排放口。根据HJ820-2017《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》，营运期本项目锅炉烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的监测频次为自动监测，因此本项目应安装锅炉烟气在线监测系统。本项目安装的锅炉烟气在线监测系统应满足HJ75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》和HJ76-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》对锅炉烟气在线监测系统的要求。 ③排污口设置要求 本项目有组织排放口为DA001锅炉烟气排放口，按照HJ145-2024《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》，本项目排污口应满足以下要求： 1）应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所。 2）在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。 3）自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。 4）监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台 5）除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处。 6）排放口应设置标识，标志牌的设置有助于识别和管理废气排放口。标志牌的尺寸、颜色、内容和安装位置等具体要求应遵循相关规定，以确保排放数据的准确性和可追溯性。‌ ④无组织废气污染防治措施 1）燃料运输车辆应加盖密目网或使用密闭车厢运输； 2）燃料装卸过程尽量降低落差； 3）锅炉房内定期进行洒水，降低粉尘。 4）对燃料库和灰库进行封闭处理。 （6）监测要求 监测计划详见表4-8。 表4-8 本项目营运期监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次. DA001锅炉烟囱排放口; 颗粒物、SO2、NOX; 自动监测. 林格曼黑度; 季度/次. 无组织排放（厂界上风向1个点、下风向3个点）; 颗粒物; 季度/次. 2、废水 本项目营运期产生的废水主要为供热系统排水和软化水排水，废水产生量为1.15t/d（195.5t/a）。本项目产生的废水中各污染物的产生浓度及产生量详见下表。 表4-9 本项目废水污染源源强一览表 废水 类型; 废水量 （t3/a）; 污染物浓度（mg/L）; 污染物折纯量（t/a）. COD; BOD5; SS; COD; BOD5; SS. 供热系统排水; 127.5; 100; 50; 100; 0.013; 0.006; 0.013. 软化水排水; 68; 60; 30; 60; 0.004; 0.002; 0.004. 合计; 195.5; 87; 41; 87; 0.017; 0.008; 0.017. 由于六道沟镇供热站附近无市政排水管网，项目产生的废水暂存于拟建防渗污水储池内，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理，待项目所在位置市政排水管网建设完后，本项目产生的废水排入市政排水管网，最终排入六道沟镇污水处理厂，处理达标后排放。项目拟建防渗污水储池容积为10m3，每7天清运一次废水。 六道沟镇污水处理厂污水处理规模为2000m3/d，采用改良A2/O工艺，进水指标为COD：380mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入六道沟河。 本项目营运期废水监测计划详见下表。 表4-10 本项目营运期废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 企业废水总排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量; 1次/年. 3、噪声 本项目噪声主要来自于设备噪声，产生的噪声为机械性噪声，详见表4-9。 表4-11 各种机械设备的噪声值 序号; 声源名称; 源强 dB（A）; 与厂界距离（m）; 数量（台）; 降噪措施; 持续时间. 东; 南; 西; 北. 1; 引风机; 75-90; 15; 20; 30; 30; 1; 隔声罩壳、管道外壳阻尼、隔声小间; 24h. 2; 鼓风机; 75-90; 25; 35; 50; 15; 1; 进风口消声器管道外壳阻尼; 24h. 3; 二次风机; 75-90; 25; 35; 50; 15; 1; 进风口消声器管道外壳阻尼; 24h. 4; 补水泵; 75-90; 20; 20; 30; 30; 1; 厂房隔声、隔声罩壳、隔声小间; 24h. 5; 蓄供循环水泵; 75-90; 25; 25; 20; 25; 3; 厂房隔声、隔声罩壳、隔声小间; 24h. （2）预测点位 东、南、西、北四周厂界及噪声敏感点处，噪声敏感点处于噪声源的距离详见下表。 表4-12 本项目噪声源与噪声敏感点距离表 序号; 声源名称; 源强 dB（A）; 与敏感点距离（m）; 数量（台）; 持续时间. 厂界东侧居民住宅; 厂界南侧居民住宅; 厂界西侧在建居民楼. 1; 引风机; 75-90; 21; 26; 54; 1; 24h. 2; 鼓风机; 75-90; 31; 41; 74; 1; 24h. 3; 二次风机; 75-90; 31; 41; 74; 1; 24h. 4; 补水泵; 75-90; 26; 26; 54; 1; 24h. 5; 蓄供循环水泵; 75-90; 31; 31; 44; 3; 24h. （3）预测结果： 预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收、地面效应等。预测模式采用点声源处于自由空间的几何发散模式。 1）室内外声源计算 ①室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 Lp1=Lw−10lg(Q4πr2+4R) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级 Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③在室外靠近围护结构处产生的声压级 Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④等效室外声级 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 4）点声源及等效室外声源在预测点产生的声级 Lr=Lr0−20Lg(rr0)−ΔL 式中：Lr－距声源r米处声压级，dB（A）； Lr0－距声源r0米处声压级，dB（A）； r－预测点距声源的距离，m； r0－监测点距声源的距离，m； ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。 （4）预测内容 根据本项目噪声源的分布，对厂界四周以及环境敏感点噪声影响进行预测计算，与所执行的标准进行比较分析。 （5）预测结果及评价 根据《环境影响评价技术 声环境》（HJ2.4-2021）中“8.5.1预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。”、“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。”经计算，本项目噪声预测结果见下表。 表4-13 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 点位; 与厂界距离（m）; 时间段; 背景值; 贡献值; 预测值. 本项目所在厂区厂界东侧1m处; 1; 昼间; 52; 46.7; 53.1. 夜间; 42; 46.7; 48.0. 本项目所在厂区厂界南侧1m处; 1; 昼间; 54; 45.6; 54.6. 夜间; 43; 45.6; 47.5. 本项目所在厂区厂界西侧1m处; 1; 昼间; 54; 45.9; 54.6. 夜间; 41; 45.9; 47.1. 本项目所在厂区厂界北侧1m处; 1; 昼间; 52; 47.5; 53.3. 夜间; 42; 47.5; 48.6. 项目厂界东侧居民住宅; 6; 昼间; 53; 31.1; 53.0. 夜间; 42; 31.1; 42.3. 项目厂界南侧居民住宅; 6; 昼间; 53; 30.0; 53.0. 夜间; 42; 30.0; 42.3. 项目厂界西侧在建居民楼; 24; 昼间; 54①; 18.3; 54.0. 夜间; 41①; 18.3; 41.0. 注：①由于项目西侧在建居民楼周边除本项目外无其他固定噪声源，因此项目西侧在建居民楼预测背景值取本项目西厂界噪声监测值进行计算。 由表4-13的预测结果，项目厂界东、南、西、北厂界噪声昼间、夜间预测值值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中2类标（昼间60dB（A），夜间50dB（A））准要求。项目厂区东侧、南侧居民住宅以及西侧在建居民楼噪声预测结果满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，且声环境增量较小（最大噪声增量为0.3dB（A）），因此，本项目设备噪声对周围声环境保护目标影响在可接受范围内。 （6）换热站噪声影响分析 本项目共改建换热站6座，空气源供热站1座，楼宇式混水换热机组1座。除了铜矿小区换热站以及污水处理厂空气源供热站周边无声环境敏感目标，其他换热站均位于居民区或行政办公场所和学校内，换热站营运期噪声源主要为换热机组以及泵类设备产生的机械噪声，噪声源强在75-90dB（A）之间，通过采取选购低噪声设备，产噪设备基础减震、加隔声罩、建隔声小间以及换热站墙体隔声等措施，换热站内设备噪声对换热站周边环境敏感点影响较小。 （7）噪声污染防治措施 ①选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生； ②供热站锅炉房设置双层隔声门窗，同时设备运行时，尽量少开门窗； ③生产设备处安装减震垫，去掉不必要的金属板面，控制板面的振动； ④加强对生产设施的管理和维护。随着使用年限的增加，风机、生产设施噪声可能有些增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。 上述噪声治理措施能够有效地降低声源对环境的影响，措施可行。各厂界处噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。 本项目营运期噪声监测计划详见表4-14。 表4-14 本项目营运期噪声监测计划一览表 监测类别; 监测因子; 监测点; 监测频率. 噪声; 连续等效A声级、夜间噪声最大A声级; 厂界四周; 1次/季度. 4、固体废弃物 - 本项目产生的固体废物主要为生物质颗粒料燃料燃烧产生的炉灰、除尘器回收的粉尘、软化水过程中产生的废树脂以及锅炉检修过程中产生的废物，具体处理/处置方式如下表。 （1）炉灰 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目炉灰渣产生量采用物料衡算法计算，计算公式为： Ehz=R×Aar100+q4×Qnet,ar100×33870 式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar—收到基灰分的质量分数，%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%； Qalignlnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg。 根据前文各项参数取值，满负荷运行情况下炉灰产生量约为23.68t/a，直接送至灰渣库暂存，定期外卖用作农肥还田。 （2）回收粉尘 满负荷运行情况下除尘器回收粉尘量为12.68t/a，送至灰渣库暂存，定期外卖用作农肥还田。 （3）废树脂 本项目软化水过程中产生废树脂，废树脂产生量约为0.5t/a，由厂家回收处理。 （4）锅炉检修废物 本项目每年对锅炉设备进行检修，检修的过程中产生一定量的固体废物，主要为炉灰、除尘器收集的除尘灰以及更换的废旧布袋和软化水设备中的废旧树脂，其中炉灰、除尘灰和废树脂的产生量已进行计算，因此锅炉检修废物只统计废旧布袋，年产生量约为0.01t/a，外卖处理。 表4-15 本项目固废物排放情况及处理/处置措施 序号; 产生环节; 固体废物名称; 属性及代码; 产生量（t/a）; 物理性状; 贮存方式; 处置措施. 1; 锅炉房; 炉灰; 一般工业固体废物900-999-64; 23.68; 固体; 暂存于灰库; 外卖还田. 2; 布袋除尘器; 回收粉尘; 一般工业固体废物 900-999-63; 12.68; 固体; 暂存于灰库; 外卖还田. 3; 软化水处理; 废树脂; 一般工业固体废物900-999-99; 0.5; 固体; 不存储; 由厂家回收处理. 4; 锅炉检修; 废布袋; 一般工业固体废物900-999-99; 0.01; 固体; 不存储; 外卖处理. 合计; 36.87. 本环评要求企业产生的固体废物及时清理，避免因长期堆积对厂区环境造成二次污染。 5、地下水、土壤 （1）地下水和土壤污染源、污染物类型及污染途径 本项目为热力生产及供应项目，项目所用燃料为生物质颗粒，产生的固体废物为生物质颗粒燃烧产生的炉灰和除尘器产生的灰渣，不涉及重金属、有机化合物的物料；生产过程中不涉及地下水及土壤的污染途径；不会造成区域地下水位的显著变化，进而导致区域土壤环境pH值的显著变化及盐化影响的产生；本项目产生的废水暂存于拟建防渗污水储池内，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理，待项目所在位置市政排水管网建设完后，本项目产生的废水排入市政排水管网，最终排入六道沟镇污水处理厂，处理达标后排放，正常情况下不存在发生渗漏的情况。即使发生渗漏事故，污水中的污染物渗入到地下水中，污染物对土壤和地下潜水层造成影响较小。 （2）监测要求 本项目不制定地下水及土壤的监测方案。 - 6、环境风险分析 - 项目所需原料不涉及风险物质，生物质锅炉燃料颗粒不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质（表B.1、B.2均不属于）。 - （1）风险识别 - 项目原料主要为生物质燃料颗粒，依据《危险化学品重大危险源辨识》 （GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判别，本项目不存在风险物质，危险物质数量与临界量比值Q=0<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析，不需设置评价范围。 - 本项目的环境风险源主要为锅炉燃烧使用的生物质燃料，属于易燃物质。 - （2）风险源项分析 - 本项目生物质燃料遇明火或高温情况下存在引起火灾的风险。引起火灾的因素较多，如设备安装，维护管理和使用不当，电线短路或老化，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等。 - （3）风险防范措施 - ①生物质燃料分批入库，严格控制贮存量； - ②设立厂内事故应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立即得到有效救援。 - ③加强对生物质燃料存放区的安全管理，确保安全生产，并在库房配备必要的防毒面具等防护设备、消防设施、泄漏处理设施等。 - ④加强对粉尘收集处理装置等设备的定期检修和维护，保证粉尘的收集效率，以防意外事故的发生，发现故障，立即维修更换。 - ⑤供热站内严禁明火。 - ⑥各电器设备采用防爆设备，电路定期检修。 - （4）事故应急预案 - 对可能发生的事故，应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低；事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、卫生、消防、供电等部门，进行必要的救援与监控。 - （5）风险评价 - 运营单位做好管理、设备维护保养工作，可将环境风险降低到最小。 - 7、环保投资估算 本项目环保投资主要包括噪声、废气、废水以及固废治理措施，本项目总投资为1818.49万元，其中环保投资为172万元，占总投资的9.46%。 环保投资估算费用详见表4-16。 表4-16 环投资估算表 治理项目; 治理设施内容; 金额（万元）. 噪声治理; 基座减震墙体吸声; 10.0. 固废治理; 灰库（防渗、密封处理）、燃料库密封; 12.0. 废气治理; 布袋除尘器+旋风除尘器，45m高烟囱; 145.0. 废水治理; 防渗污水储池; 5.0. 合计; 172.0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOX | 旋风除尘+袋式除尘技术 | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》新建锅炉标准 |
| 地表水环境 | 循环系统排水及软化水排水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 由于六道沟镇供热站附近无市政排水管网，项目产生的废水暂存于拟建防渗污水储池内，定期由罐车清抽运至六道沟污水处理厂处理，待项目所在位置市政排水管网建设完后，本项目产生的废水排入市政排水管网，最终排入六道沟镇污水处理厂 | 排入六道沟镇污水处理厂，六道沟镇污水处理厂进水指标为COD：380mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L。 |
| 声环境 | 风机、泵类 | 连续等效A声级 | 选购低噪声设备、减振、隔音等措施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 炉灰及回收粉尘外卖用作农肥还田，废树脂由厂家回收处理，锅炉检修过程中产生的废布袋外卖处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据本项目建设情况编制突发环境事件应急预案，厂区内配置足够的应急物资，定期对员工进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应严格落实环境保护“三同时”制度，并按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及时办理排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准和规划要求，符合国家产业政策，只要建设单位认真落实本报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物减量、达标排放的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.97t/a |  |  | 0.13t/a | 0.97t/a | 0.13t/a | -0.84t/a |
|  | SO2 | 0.33t/a |  |  | 0.54t/a | 0.33t/a | 0.54t/a | +0.21t/a |
|  | NOX | 5.76t/a |  |  | 4.5t/a | 5.76t/a | 4.5t/a | -1.26t/a |
|  | 汞及其化合物 | 0.000011t/a |  |  | 0t/a | 0.000011t/a | 0t/a | -0.000011t/a |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0.017t/a | 0 | 0.017t/a | +0.017t/a |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣/炉灰 | 177.42t/a |  |  | 23.68t/a | 177.42t/a | 23.68t/a | -153.74t/a |
|  | 回收粉尘 | 1433.71t/a |  |  | 12.68t/a | 1433.71t/a | 12.68t/a | -1421.03t/a |
|  | 废树脂 | 0.3t/a |  |  | 0.5t/a | 0.3t/a | 0.5t/a | +0.2t/a |
|  | 废布袋 | 0 |  |  | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | -+0.01t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①