建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：临江市污水处理厂及污水管网等基础设施水毁重建项目

建设单位（盖章）：临江市住房和城乡建设局

编制日期：2025年12月

中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	临江市污水处理厂及污水管网等基础设施水毁重建项目

	项目代码
	2408-220681-04-01-993188

	建设单位联系人
	孙海峰
	联系方式
	18243999696

	建设地点
	吉林省临江市新市街道站前村（胜利路西侧）

	地理坐标
	126度53分461秒，41度47分44.259秒

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及

其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业：95、污水处理及其再生利用－新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）

部门（选填）
	/
	项目审批

（核准/备案）

文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	25918.34
	环保投资（万元）
	95

	环保投资占比（%）
	0.37
	施工工期
	20个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	23900

	专项评价

设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，新增废水直排的污水集中处理厂应设置地表水专项评价。本项目为新建项目，因此设置地表水环境影响专项评价。

	规划情况
	《临江市国土空间总体规划（2021—2035年）》，吉林省人民政府关于白山市江源区、临江市、抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）的批复（吉政函〔2024〕46号）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（一）临江市国土空间总体规划（2021—2035年）相符性分析：

临江市国土空间总体规划（2021—2035年）明确提出“规划至2035年，临江市市域共新建污水处理厂6座，保留现状污水厂3座”。

本项目在原临江市污水处理厂厂区内重新建设，用于处理临江市生活污水，根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，本项目污水处理厂用地为公用设施用地，符合临江市国土空间总体规划，选址合理。

	其

他

符

合

性

分

析
	（一）产业政策相符性分析
本项目为城镇生活污水治理项目，根据国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”的第3条：“城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程”，因此，本项目符合国家产业政策要求。

（二）“三线一单”符合性分析

1.生态保护红线

本项目在临江市原有污水处理厂厂区内进行建设，根据吉林省“三线一单”数据应用平台“三线一单”智能研判结果报告，本项目位于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH22068120002，环境管控单元名称临江市城镇开发边界，不占用生态保护红线。

环境质量底线

（1）水环境
根据吉林省“三线一单”数据应用平台“三线一单”智能研判结果报告，本项目位于【水环境管控分区】【城镇生活污染重点管控区】【临江市中心城区城市开发边界】，空间布局约束为“1、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。2.除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设”。

本项目在原临江市生活污水处理厂厂区内新建，处理临江市生活污水，可削减COD 2828.75t/a，削减NH3-N273.75t/a。通过地表水预测结果可知项目正常排放情况下，污水处理厂处理后出水对地表水水质的影响较小，符合空间布局约束要求，不会突破水环境质量底线。

（2）大气环境

根据吉林省“三线一单”数据应用平台“三线一单”智能研判结果报告，本项目位于【大气环境管控分区】【受体敏感重点管控区】【临江市大气环境受体敏感重点管控区】，空间布局约束为“依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，对市（州）政府所在地城市建成区内的铁合金、水泥、化工等工业企业进行全面清理，对高耗能、高排放、低效益、规模小的工业企业依法按期予以关停淘汰。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。持续开展“散乱污”企业排查整治。区域内禁止畜禽养殖场、养殖小区、农业化肥施用等涉及氨排放的生产生活活动。”

污染物排放管控为“县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，按照国家要求，逐步推进小锅炉淘汰工作。稳步推进清洁取暖，稳妥有序推进城中村、城乡结合部和农村地区居民生活散煤替代。进一步提高煤炭洗选比例，加快推进散煤治理，推进清洁燃料供应体系建设。加大燃煤锅炉达标排放监管力度。推广绿色低碳运输工具，淘汰更新老旧车船，2025年基本淘汰国三及以下排放标准汽车，有序推广清洁能源汽车，进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。加快新能源汽车充换电设施建设。科学划定柴油货车禁（限）行区域，开展柴油货车超标排放专项整治行动，加快淘汰老旧车辆。地级及以上城市主次干道机械化清扫率达到100%，县城主次干道机械

化清扫率达到90%。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。强化生活源污染治理，严查露天烧烤、焚烧垃圾等“明火冒烟”行为。加大餐饮油烟污染治理力度，餐饮服务场所等要安装使用高效油烟净化设施。”
资源开发利用效率要求为“除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施”。
本项目为新建污水处理厂项目，采暖为市政供热，不新建锅炉，项目运行后预处理阶段、污泥处理阶段的恶臭污染物分别通过各单元构筑物密闭收集，经各单元活性氧离子除臭一体设备处理后分别经2根（DA001和DA002）15m高排气筒达标排放，氨、硫化氢有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准。

本工程拟采用全过程生物除臭工艺对生化池组、二沉池、深度处理间恶臭气体进行治理，从而实现污水处理厂恶臭的全过程控制。经后文预测，本项目厂界氨和硫化氢均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的排放浓度限值，对周边居民影响较小，符合空间布局约束要求和污染物排放管控，不会突破大气环境质量底线。

（3）生态环境
根据吉林省“三线一单”数据应用平台“三线一单”智能研判结果报告，本项目位于【生态空间分区】【生态空间一般管控区】【临江市一般管控区】，空间布局约束为“强化河流、湖库水域保护及管理，采取护岸护坡、河道整治、水土保持等多样化工程措施，实现水域生态恢复、水质自净综合目的。合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，逐步提高区域产业准入条件”。

本项目在原临江市生活污水处理厂厂区内新建，处理临江市生活污水，符合《临江市国土空间总体规划（2021—2035年）》和空间布局约束，不会突破生态环境质量底线。
（4）土壤环境
根据吉林省“三线一单”数据应用平台“三线一单”智能研判结果报告，本项目位于【土壤污染风险管控分区】【土壤污染风险一般管控区】【土壤污染风险一般管控区】，空间布局约束为“1.严格保护被划入生态保护红线的具有生态功能的未利用地，未经批准不得占用未利用地，建设项目确需占用的，参照农用地转用的审批权限和程序办理。2.加强未利用地环境管理。拟开发为农用地的，有关县（市、区）人民政府要组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。12.各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价，环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。”

污染物排放管控为“1.依法严查向滩涂、盐碱地、沼泽地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。11.加强对油田等资源开采活动影响区域内的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。”

本项目在原临江市生活污水处理厂厂区内新建，不新增建设用地，不改变用地性质，运行过程中产生的固体废物均得到有效处置，不会造成土壤污染，符合空间布局约束要求和污染物排放管控，不会突破土壤环境质量底线。

3.资源利用上线

根据吉林省“三线一单”数据应用平台“三线一单”智能研判结果报告，本项目位于【环境管控单元】【环境管控单元】【临江市城镇开发边界】，空间布局约束为“贯彻落实国家与吉林省林地、草地、耕地相关要求。”资源开发效率要求为“禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内禁止企事业单位和其他生产经营者新建、扩建、改建继续燃用高污染燃料的燃烧设施（集中供热锅炉除外）；禁燃区内企事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定，依法将高污染燃料燃用设施予以拆除或者改造，改用天然气、液化石油气、电，以及法规和政策文件规定的其他清洁能源或者清洁燃料。禁止在禁燃区内销售使用高污染燃料”。

本项目不占用林地、草地、耕地。采暖为市政供热，不新建锅炉，不使用高污染燃料，符合空间布局约束和资源开发效率要求，不会突破资源利用上线。
4.生态环境准入清单

根据中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅印发的《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号），吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》（吉环函〔2024〕158号）有关规定，全省共划定1233个环境管控单元，临江市共划定23个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。本项目与吉林省环境管控分区位置示意图详见附图10。
本项目与吉林省生态环境准入清单相符性见表1-1。

表1-1吉林省生态环境准入清单相符性分析
管控

领域

环境准入及管控要求

本项目情况
符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。

项目运行后预处理阶段、污泥处理阶段的恶臭污染物分别通过各单元构筑物密闭收集，经各单元活性氧离子除臭一体设备处理后分别经2根15m高排气筒达标排放。

对生化池组、二沉池、深度处理间恶臭气体采用全过程生物除臭工艺进行治理活性氧离子除臭一体设备和全过程生物除臭技术不属于《排污许可申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978—2018）可行技术，由后文分析可知，在采取上述措施后本项目氨、硫化氢有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准，厂界满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相应标准，该技术可行。
符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

项目不属于“两高”行业项目，不属于重大环境风险建设项目，也不属于产能过剩行业。
符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目在原污水处理厂厂区进行新建，符合相关规划。
符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

本项目不属于化工产业。
符合
污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目为新建污水处理厂项目，不涉及VOCs排放。

符合
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

白山市环境质量属于达标区。

符合
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

本项目不涉及。
符合
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

本项目为新建城镇污水处理厂，处理临江市生活污水，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，符合相关要求。
符合
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

本项目不涉及。
符合
环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不涉及。
符合

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

项目不涉及饮用水水源保护区。
符合
资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

项目部分冲洗水选用处理后的回用水，提高了水资源利用率。

符合

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

项目在临江市城镇污水处理厂厂区内建设，不占用黑土地。

符合

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目不使用煤炭。

符合

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目不使用高污染燃料。
符合
根据《白山市生态环境分区管控实施方案》的通知（白山政办发〔2024〕11号），本项目与白山市生态环境准入清单相符性分析详见下表。本项目与白山市环境管控单元分布图相对位置关系详见附图11。
表1-2白山市生态环境准入清单相符性分析

管控领域
环境准入及管控要求
本项目情况

符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制类和禁止类项目，符合相关要求。
符合

新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区内，在已认定的化工园区外，禁止新（扩）建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。
项目不属于两高行业。
符合
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
/
/
污染物排放管控

环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右，2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。

项目位于环境空气质量达标区，运营期废气可实现达标排放，对环境影响较小。
符合
水环境质量持续改善。2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。

本项目在原临江市生活污水处理厂厂区内新建，处理临江市生活污水，可削减COD

2828.75t/a，削减NH3-N273.75t/a，能够有效改善水环境质量。
符合
环境风险防控
加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。
/

/
建立防渗层系统防治尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，加强尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。
/

/

资源利用要求
水资源
2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。
项目用水量较小，不会超出区域水资源的利用上线。
符合
土地资源
2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
本项目在原临江市生活污水处理厂厂区内新建，不占用耕地和基本农田。
符合

能源
2025年煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
本项目不使用煤炭。

符合

综上，本项目符合白山市人民政府办公室关于印发《白山市生态环境分区管控实施方案》的通知（白山政办发〔2024〕11号）相关要求。
本项目与所在区域环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。
表1-3与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元名称、编码、分类
管控类型

管控要求

本项目情况
符合性
临江市城镇开发边界、ZH22068120002、重点管控单元

空间布局约束
1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。

2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。

4推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。
本项目在原有污水处理厂厂区内进行建设，处理临江市居民生活污水，项目选址符合临江市国土空间规划。

符合

污染物排放管控
加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。

本项目不使用燃煤。

符合

环境风险防控
1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。

2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。

项目在原有污水处理厂厂区内进行建设，不属于易导致环境风险的项目，占用地块不改变土地利用性质，未发生再开发利用。

符合

资源开发效率

禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内禁止企事业单位和其他生产经营者新建、扩建、改建继续燃用高污染燃料的燃烧设施（集中供热锅炉除外）；禁燃区内企事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定，依法将高污染燃料燃用设施予以拆除或者改造，改用天然气、液化石油气、电，以及法规和政策文件规定的其他清洁能源或者清洁燃料。禁止在禁燃区内销售使用高污染燃料。

本项目不使用高污染燃料。

符合

综上，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源利用要求等方面分析，本项目符合白山市人民政府办公室关于印发《白山市生态环境分区管控实施方案》的通知（白山政办发〔2024〕11号）相关要求。
（三）本项目与白山市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知相符性分析

（1）与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》的相符性

本项目与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》的相符性分析见下表。

表1-4与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》的相符性分析（摘录）
《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》摘录
本项目
相符性

严格煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，加快清洁能源替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，逐步关停改造分散燃煤锅炉、热电联产以及小火电，推进煤炭清洁利用，探索绿色电厂建设。完善能源消费政策机制，加大经济政策调节力度，促进能源结构调整和节能减排。

项目不新建锅炉，营运期冬季供热由市政统一供热，满足相关要求。

符合

严把燃煤锅炉准入关。县城及市中心建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，深入开展燃煤锅炉淘汰工作。

推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位要安装自动监控设备并与生态环境部门联网，对排放不达标的，加大行政处罚和联合惩戒力度，限期整改到位。加强无组织排放深度治理，提高无组织排放管控水平。

项目产生的恶臭气体经治理有组织和无组织排放均可达标排放。
符合

由上表可知，本项目的建设符合《白山市空气质量巩固提升行动方案》相关规定。

（2）与《白山市水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析

本项目与《白山市水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析详见下表。

表1-5与《白山市水环境质量巩固提升行动方案》的相符性分析

《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录
本项目
相符性

大力推进乡镇污水处理设施建设。通过纳入城镇污水管网集中处理、建设污水处理设施或采用生态处理、转运等方式，分类推进乡镇生活污水处理。特别是重点推进道清、板石街道等区域的生活污水处理一体化治理设施建设。新建乡镇污水处理设施要厂、网、站一并规划、设计、建设、运维。鼓励以县为单位整县推进乡镇污水处理设施运维。
项目在原临江市污水处理厂厂区内新建，处理临江市生活污水，可有效降低水污染物入河排放量。
符合

强化城镇污水收集管网建设。重点推进老旧城区、城乡结合部和城中村污水收集管网建设，新城区污水管网规划建设应与城市开发同步，推进城镇污水收集管网全覆盖。重点实施城镇污水管网混错接改造、管网更新、破损修复改造、淤积管道清淤等工程，全面提升现有污水处理厂进水生化需氧量浓度。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。

项目利用现有污水管网收集生活污水，改建污水管线总长244.6米。
符合

加快推进污水处理厂扩容和尾水净化改造。对污水处理能力不能满足需要的城市生活污水处理厂应完成扩容工程，逐步解决因污水处理能力不足造成的城市生活污水溢流问题。污水处理厂下游应因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。

本项目为新建污水处理厂项目，处理规模25000m³/d，与原污水处理厂处理规模相同。
符合

推进污泥无害化处置。全面推进污泥处理设施建设，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。要统筹考虑污泥产生量和泥质，结合本地经济社会发展水平，选择适宜的处置技术路线，推进污泥资源化利用。

污泥送至白山市生活垃圾厂焚烧，得到无害化处理。

符合

加强重点污染源管控和治理。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。
由前文分析可知，本项目符合所在区域“三线一单”环境管控要求，符合吉林省和白山市分区管控要求，符合所在区域生态环境准入要求符合性。
符合

加强入河排污口监管。对入河（湖、库）排污口实行台账式、清单式管理，加强常态化管控。对新设置的排污口要严格审批，达到规范化建设要求。对已批准设置的排污口，要稳步推进规范化整治，设立标识牌并具备采样监测条件。对规模以上入河（湖、库）排污口，要具备水量和水质同步监测的能力。对非法设置的入河排污口，坚决予以取缔。

本项目处理后的生活污水依托现有入河排放口排放。

符合

由上表可知，本项目的建设符合《白山市水环境质量巩固提升行动方案》相关规定。

（3）与《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析

本项目与《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析详见下表。

表1-6与《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》的相符性分析
《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录
本项目
相符性

加强土壤重点监管单位管控。落实土壤污染重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查，自行监测，拆除设施、设备或者建筑物、构筑物污染防治方案备案等制度，制定突发环境事件应急预案。更新土壤污染重点监管单位名单，推动将土壤污染重点监管单位纳入排污许可证管理。对现有重点监管单位开展土壤污染隐患排查，建立隐患排查档案。完成重点监管单位地下储罐核实登记。开展重点监管单位、污水集中处理设施、固体废物处置设施周边土壤环境监测。

本项目不属于土壤重点监管单位。
符合

加强建设用地流转管控。持续做好疑似污染地块土壤环境质量调查评估和污染地块土壤环境详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复及其效果评估和相关报告的评审，促进评审结果可视化应用。实时动态更新疑似污染地块和污染地块名录。污染地块依据土壤环境质量调查报告和评估报告，合理规划土地用途，纳入国土空间规划“一张图”管理。强化污染地块开发执法检查，污染地块经治理修复和效果评估符合土壤环境质量要求后再开发利用。

本项目占地未发生用地流转。

符合

推进企业用地调查成果应用。依据企业用地土壤污染状况调查结果，对高、中风险的企业地块制定风险管控方案，超标地块纳入污染地块管理信息系统，有开发意向且超标的关闭搬迁地块应进一步开展详查与评估。完善污染地块管理系统平台，结合卫星遥感、视频监控等技术，强化污染地块开发防控预警，加强污染地块开发利用监管。

根据引用的土壤环境质量监测数据，项目所在用地不属于污染地块。

符合

开展地下水环境状况调查评估。开展地下水型饮用水水源、保护区及补给区地下水环境状况调查。开展化学品生产企业、尾矿库、垃圾填埋场、危废处置场、工业集聚区、矿山开采区等区域周边地下水环境状况调查。巩固提升农村地下水型饮用水水源保护区划定工作成果，提高饮用水源规范化建设水平，依法清理水源保护区内违法违规建筑和排污口。针对存在人为污染的地下水开展详细调查，评估其污染趋势和健康风险，做好地下水污染修复（防控）工作。

本项目所在地周边无地下水型饮用水水源、保护区及补给区。

符合

由上表可知，本项目的建设符合《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》相关规定。

（四）本项目与临江市生态环境保护“十四五”规划的相符性分析

根据临江市人民政府办公室关于印发临江市生态环境保护“十四五”规划的通知（临政办发〔2024〕4号），系统实施“三水共治”。统筹水环境治理、水资源保护和水生态修复，坚持“减排”“增容”两手发力、同步施治。深化水环境综合治理。本项目为新建污水处理厂项目，处理后的生活污水依托现有入河排放口排放，符合临江市生态环境保护“十四五”规划要求。

（五）本项目与临江市重点流域“十四五”水生态环境保护规划的相符性分析

根据临江市人民政府办公室关于印发临江市重点流域“十四五”水生态环境保护规划的通知（临政办发〔2024〕5号），三、深化水环境综合治理以深化流域水环境综合治理与可持续发展试点为抓手，系统开展截污整治，严控城镇、工业、农业等废水直排。加快补齐城镇生活污水和垃圾处理设施短板弱项，在有条件的地方推进雨污分流。完善工业园区污水集中处理设施，推动工业污染全面达标排放。加强农业面源污染治理，防治畜禽养殖污染，统筹推进水污染综合治理。本项目为新建污水处理厂项目，处理后的生活污水依托现有入河排放口排放，符合临江市重点流域“十四五”水生态环境保护规划要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	（一）建设项目概况

项目名称：临江市污水处理厂及污水管网等基础设施水毁重建项目；

建设性质：新建；

建设地点及场区周围环境状况：本项目位于吉林省白山市临江市新市街道站前村（胜利路西侧），原临江市污水厂厂区内。本项目厂区东侧为干沟河，约25m为居民住宅；南侧隔小路紧邻居民住宅，约180m为YLJ；西侧隔小路紧邻居民住宅；北侧约25m为居民住宅。本项目地理位置图见附图1，厂区平面布置图见附图2。本项目环境保护目标图详见附图6-8。
（二）项目总投资

本项目总投资为25918.34万元，资金来源全部为地方财政自筹资金。

（三）建设内容

由于临江市污水厂（原污水厂）在2024年7月遭受洪水侵袭，导致设施几乎全面损毁，已不能正常使用，因此本项目在原临江市污水厂厂区内进行新建，新建污水处理厂处理规模25000m³/d，总占地面积23900平方米，建筑面积4783.12平方米，其中包括：拆除重建处理厂房5栋总建筑面积1302.89平方米，维修处理综合楼和深度处理车间总建筑面积3233.27平方米，拆除重建附属用房1栋建筑面积48.16平方米，新建复合粉末载体投加间和生物载体分回收间198.80平方米，更换及新购设备共计826（台/套），改建污水管线总长244.6米，维修现状5座污水泵站，新建1套智慧污水管理平台系统。

新建项目采用的工艺流程为“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→改良型A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒”。
其中预处理系统工艺为粗格栅及污水提升泵房+细格栅及旋流沉砂池。生化+深度系统工艺为改良型A2/O+二沉池+深度处理（絮凝沉淀池+纤维转盘滤池）。消毒系统工艺为紫外线消毒。污泥处理处置工艺为污泥机械浓缩+超高压压榨。除臭系统为安装2套活性氧离子除臭一体设备。

厂区内主要项目组成表详见表2-1，厂区平面布置图见附图2。

表2-1项目工程组成一览表
工程类别

工程名称

工程内容
备注

主体

工程

预处理单元

粗格栅及污水提升泵房

原粗格栅及污水提升泵房拆除，此次设计为新建。设计规模2.5万m³/d。

平面尺寸：10.4m×10.0m+11.95×10.8m。

主要设备参数：1、内设回转耙式格栅除污机。数量：2台。规格参数：B=1.0m，N=1.5kW，栅条间隙：20mm。

2、潜水排污泵

数量：3台，2用1备。规格参数：Q=1041.7m³/h，H=14m，N=75kW。

新建

细格栅及旋流沉砂池

原细格栅及旋流沉砂池拆除，此次设计为新建。设计规模2.5万m³/d。

内设两条栅渠，渠宽1.5m。设2座旋流沉砂池，池径3.65m，设砂水分离器（Q=16L/s，N=1.1kW）1台、气动提砂装置（Q=11L/s，N=1.1kW）2台及罗茨风机（Q=3.4m³/min,P=55KPa,N=4kW）2台。

主要设备参数：

1、内进流式网板格栅除污机

数量：2台

规格参数：网板宽度=2000mm，孔径e=3mm，N=2.05kW配套冲洗设备

2、旋流池搅拌装置

数量：2台

规格参数：N=1.1kW
3、砂水分离器

数量：1套

规格参数：处理能力16L/S，N=1.1kW不锈钢

4、气动提砂装置

数量：2套

规格参数：Q＝11L/s

5、罗茨风机

数量：2台

规格参数：Q=3.4m3/min P=55kPa N=4kW
新建
生化+深度系统单元

改良型A2/O生化池

原生化池拆除，此次设计为新建。

此次设计选用改良型A2/O生化池，设计规模2.5万m³/d，设计水温10度。设计参数如下：

数量：1座，分两格。分为预缺氧区、厌氧区、缺氧区及好氧区。

总有效容积：22050m³

有效水深：8.0m

总停留时间：17.64h

预缺氧区停留时间：1.21h

厌氧区停留时间：1.57h

缺氧区停留时间：4.46h

好氧区停留时间：10.40h

总有效容积：22050m³

混合液悬浮固体浓度（MLSS）：3500mg/L

污泥负荷：0.12kgBOD5/kgMLSS·d

污泥龄：13d

剩余污泥量：2563kg/d

混合液回流比：200%

污泥回流比：50%～100%

主要设备参数：

1、潜水搅拌机

数量：20套

规格参数：N=2.5kW，

2、立式搅拌机：

数量：2套

规格参数：N=5.5kW，

3、微孔曝气器：

数量：1476只

规格参数：D300，3m³/h

4、内回流泵：

数量：5台，4用1备。

规格参数：Q=625m³/h，H=1.7m，N=15kW

5、外回流泵：

数量：6台，4用2备。

规格参数：Q=320m³/h，H=8m，N=15kW

6、剩余污泥泵：

数量：4台，2用2备。

规格参数：Q=60m³/h，H=9m，N=4kW

新建
复合粉末载体加药间
新增复合粉末载体加药间1座，用于向生化池中投加复合粉末载体，包含药剂储存和投加功能。载体采用固体溶解方式，正常运行期投加量为2mg/L，配制次数1次/d，投加浓度为2.5%，载体储存按最大日用量60d设计。考虑本项目为新建，可与其他加药设施集中设置于一处，方便后续运营管理。

设计规模：2.5×104m3/d，Kz=1.73

粉末载体投加间尺寸：L×B=13.5m×6.9m

主要设备：

载体投加系统：1套，含智能投加系统及配套阀门管道等，装机功率24.43kW，运行功率22.23kW，工作时间2h/d。

新建
生物载体分离回收系统

新增生物载体分离回收系统1套，生物载体分离回收系统用于回收剩余污泥中成熟复合粉末载体，提高脱氮除磷效果，同时载体重复利用，减少生化池复合粉末载体投加量，降低运行成本，生物载体分离回收系统为成套设备。

设计规模：2.5×104m3/d，Kz=1.73

建筑尺寸：L×B=13.5m×6.3m

主要设备：

生物载体分离回收系统：1套，含配套预处理系统、调节系统、旋分装置、提升泵、阀门、管道系统和电气自控系统等。

新建
二沉池

原二沉池拆除，此次设计为新建。

原二沉池为4座，此次设计增加了生化池的面积，为减小占地面积，改为2座二沉池，设计表面负荷基本一致。

主要设计参数：

池数：2座；

单池流量：625m³/h

单池直径：30m

池深：4.5m

有效水深：4m

平均时表面负荷：0.73m³/（㎡·h）；

最高时表面负荷：0.88m³/（㎡·h）；

沉淀时间：4.55h

主要设备参数：

周边传动单管吸泥机

数量：2台；

规格参数：D=30m，N=0.37kW

新建
配水井

原二沉池配水井及污泥泵站拆除，此次设计为新建，其中污泥泵站与生化池合建。

主要设计参数：

池数：1座；

设计流量：1250m³/h

单池直径：6.6m

池深：8.45m

主要设备参数：

1.铸铁镶铜圆闸门

数量：2台；

规格参数：DN600，双向止水，配套启闭机，N=1.1kw

新建
二次提升泵池

二次提升泵池为2017年新建，此次设计土建维修利旧，按照原设计更换设备。

主要设备参数：

1、中途提升泵

数量：4台，3用1备；

规格参数：Q=510m³/h，H=8.0m，N=30KW，变频

更换设备
深度处理间

深度处理间为2017年新建，此次设计土建维修利旧，按照原设计更换设备。

本工程利用原有深度处理间一座，平面尺寸48.0m×24.0m。深度处理内的设备全部更换，更换设备与原设计一致。深度处理间内设混合器、絮凝池、沉淀池、纤维转盘滤池和加药间。设计规模2.5万m³/d。主要设备参数：

1、管道混合器

数量：1台

规格参数：DN700 L=3600

2、非金属链条刮泥机

数量：6套

规格参数：N=0.18kW

3、纤维转盘滤池

数量：2套

规格参数：D=2000,12盘

4、反洗泵

数量：4台

规格参数：Q=30m3/h,H=9m,N=2.2kW
5、叠梁闸

数量：2套

规格参数：1700mmX800mm

6、潜水排污泵

数量：2台

规格参数：Q=100m3/s H=7m N=4.0Kw

更换设备
消毒系统单元

紫外线消毒间

原紫外线消毒间拆除，此次设计为新建。

新建紫外线消毒间1座，建筑尺寸为14.7m×6.4m，层高5.0m。

设计规模2.5万m³/d。

新建紫外线消毒渠1座，尺寸为11.5m×2.8m×4.7m。

原设计紫外线为改造工程，包含专利设备，此次设计改成普通紫外线消毒设备，降低池容，增加了装机功率。

主要设备参数：

1、紫外线消毒设备

数量：1套

规格参数：包括消毒模块、导流板、阵列管式堰等，

总装机功率N=32kW。

新建
污泥处理处置单元
污泥脱水间

脱水间新建。

原泥经浓缩进料泵输送至浓缩机进行浓缩，经浓缩后的污泥自流入调理池，同时投加调理剂对污泥进行絮凝、改性，经改性后的污泥进入高压压滤系统并脱水后，含水率从99%降到60%左右。

设计绝干污泥处理量：5.12t.ds/d

进泥含水率：99%

脱水后泥饼含水率：60%左右

工作周期：10～12h

新建
污泥储池

原污泥储池拆除，此次设计为新建。

主要设计参数：

数量：1座；

平面尺寸：14.0×6.5m；

有效水深：4.8m。

主要设备参数：

潜水搅拌机

数量：2台；

规格参数：叶轮直径∅400mm，转速740rmp，功率1.5kW。设计推力600N，带耦合，全体不锈钢。

新建
除臭系统单元
除臭系统

原污水处理厂没有除臭系统，此次设计新增除臭系统。

本工程除臭系统采用活性氧离子除臭一体设备。预处理系统设除臭设备1套，污泥系统设除臭设备一套。

主要设备参数：

1、活性氧离子除臭一体设备

数量：1套；

规格参数：5000m³/h，N=6kW。

2、活性氧离子除臭一体设备

数量：1套；

规格参数：7000m³/h，N=6.5kW。

新建
配套工程
加药间
加药间位于深度处理间内，为2017年新建，此次设计土建维修利旧，按照原设计更换设备。

加药间的设计要实现如下功能：为污水化学除磷处理提供絮凝剂（精制硫酸铝）。此次设计更换原有设备，更换设备与原设计一致。

加药点：投加到深度水处理系统的管式静态混合器处。

结构形式：地上式框架结构，位于深度处理间内。

数量：1座


运行方式：污水加药根据需要可以连续投加。加药为流量比例控制投加。
更换设备
鼓风机房及变配电间
本工程现有鼓风机房与变配电间1座，尺寸为9.2m×37.4m，鼓风机房为A2/O池提供气源，主要设备参数如下：

①空气悬浮鼓风机

数量：3台（2用1备）；

规格：Q=74m³/min，H=90KPa，N=136kW。
新建
中水储池
中水储池为2017年新建，此次设计土建维修利旧，按照原设计更换设备。

为满足中水回用需要，现状建设中水储池1座，经评估构筑物可以继续运行。钢筋混凝土结构，结构尺寸为12m×10.5m，H=4.5m，有效水深4.0m，全地下形式。池内设潜水排污泵，作为中水回用取水点。此次设计更换全部设备。

主要设备参数：

潜水排污泵

数量：2台，1用1备

规格参数：Q=50m³/h，H=15m，N=3.0kW
更换设备
应急池
新建1座应急池，平面尺寸：9.0m×3.0m；在污水处理厂重建期间作为应急措施的进水池，水厂建成后作为备用水池使用。

新建
改建污水管线
改建污水管线总长244.6米。改建管线W1~W2检查井段管径d1000mm，管线长度47.3m。W2~W3管径d1000mm，管线长107.3m。W3～污水厂段管径d1000mm，长度90m。

改建
维修现状5座污水泵站

头道沟河泵站：现状泵站土建不变，拆除更换耐腐蚀潜水排污泵、回转式格栅清污机、铸铁镶铜方闸门、手电两用启闭机、带式输送机、螺旋压榨机等主要设备，并对既有房屋做屋面防水整治及室内装修改造。

改建
兴嘉污水提升泵站：拆除更换排污泵、粉碎格栅、提篮格栅等主要设备。

鲁达污水提升泵站：拆除更换排污泵、粉碎格栅、提篮格栅等主要设备。

三公里1号污水提升泵站：拆除更换排污泵、粉碎格栅、提篮格栅等主要设备。

森工花园2号污水提升泵站：拆除更换水泵、粉碎式格栅机、主要设备。

化验室
污水处理厂设置专用化验室，化验室具备污染物检测和全过程监控能力，按相关规定实施全过程检测。

新建
公用

工程

供水

市政给水管网供给
/
排水

本项目排水主要为处理后废水，经现有污水排放口（东经126°53′21.37″，北纬41°47′41.10″）排至干沟河，最终汇入YLJ。
供电
由市政供电。

供热
市政供热。
储运工程

原辅材料储存

原辅材料在附属用房储存。
/
危废暂存

间

紫外线消毒设备产生废含汞荧光灯管、在线监测设备会产生的在线监测废液、化验室产生的化验室废液和药品废包装在厂区危废暂存间暂存，由污水处理厂委托有资质单位处置。危废暂存间约50m2，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗等污染防治措施。
/
环保

工程

废水

本项目产生所有废水全部排入本项目污水处理设施，处理达标后排入干沟河，最终汇入YLJ。

/
废气

粗格栅及提升泵房（G1）和细格栅及旋流沉砂池（G2和G3）为2独立封闭构筑物，2个构筑物产生的恶臭气体通过管线统一收集后经活性氧离子除臭一体设备进行除臭，最后通过同一根15m高排气筒（DA001）排放。

污泥储池（G7）和污泥浓缩脱水间（G8）为2独立封闭构筑物，2个构筑物产生的恶臭气体通过管线统一收集后经活性氧离子除臭一体设备进行除臭，最后通过同一根15m高排气筒（DA002）排放。
对生化池组（生化单元）、二沉池、深度处理间产生的恶臭气体采用全过程生物除臭工艺进行治理。

新建

噪声

采用设备隔音、减振等降噪措施。
新建
固废

栅渣、沉砂、污泥清运至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）；全过程生物除臭系统更新填料定期由填料供应商更换，回收集中处置；生活垃圾暂存于垃圾桶内，定期委托环卫部门定期清运至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）。紫外线消毒设备产生废含汞荧光灯管、在线监测设备会产生的在线监测废液、化验室产生的化验室废液、药品废包装、废机油和废油桶在厂区危废暂存间暂存，危废暂存间为本次新建，由污水处理厂委托有资质单位处置。
/
（四）建（构）筑物情况

本项目新建构筑物的建筑特征和结构类型见表2-2。

表2-2主要建（构）筑物一览表

序号

编号

建构筑物名称

建筑面积（m2）

占地面积建筑面积（m2）
计容面积建筑面积（m2）
容积（m3）
备注
1

101

粗格栅及提升泵房

122.96

256.22

245.92

/
2

102

细格栅及旋流沉砂池

359.68

315.73

449.6

/

3

103

生化反应池

3259.96

22050

4

104

二沉池

1489.36

6358.5
2座
5

105

二沉池集配水井

40.69

288.94
6

106

二提泵池

99.64

/

利旧
7

107

深度处理车间

2249.85

1214.66

2249.85

/

利旧
8

108

紫外线消毒间

107.10

107.1

214.2

/

9

109

中水储池

142.24

567
利旧
10

201

污泥浓缩脱水间

340.75

340.75

865.65

/

11

202

污泥储池

103.66

436.8
12

203

风机房及变配电间

372.40

372.4

744.8

/

13

204

除臭设备

8.06

/

14

205

流量计井

9

/

15

301

综合楼

983.42

412.08

983.42

/

利旧
16

302

附属用房

48.16

48.16

48.16

/

17

303

复合粉末载体投加间

103.60

103.60

310.80

/

18

304

生物载体分回收间

95.20

95.20

285.6

/
19

401

应急池

42.84

81
合计

4783.12

8461.36

6398

/

（五）工艺设计

（1）粗格栅及污水提升泵房

原粗格栅及污水提升泵房拆除，此次设计为新建。

设计规模2.5万m³/d。

与原设计一致。

平面尺寸：10.4m×10.0m+11.95×10.8m

主要设备参数：

1、内设回转耙式格栅除污机

数量：2台

规格参数：B=1.0m，N=1.5kW，栅条间隙：20mm

2、潜水排污泵

数量：3台，2用1备

规格参数：Q=1041.7m³/h，H=14m，N=75kW

（2）细格栅及旋流沉砂池

原细格栅及旋流沉砂池拆除，此次设计为新建。

设计规模2.5万m³/d。

与原设计一致。

内设两条栅渠，渠宽1.5m。设2座旋流沉砂池，池径3.65m，设砂水分离器（Q=16L/s，N=1.1kW）1台、气动提砂装置（Q=11L/s，N=1.1kW）2台及罗茨风机（Q=3.4m³/min,P=55KPa,N=4kW）2台。

主要设备参数：

1、内进流式网板格栅除污机

数量：2台

规格参数：网板宽度=2000mm，孔径e=3mm，N=2.05kW配套冲洗设备

2、旋流池搅拌装置

数量：2台

规格参数：N=1.1kW
砂水分离器

数量：1套

规格参数：处理能力16L/S，N=1.1kW不锈钢

气动提砂装置

数量：2套

规格参数：Q＝11L/s

罗茨风机

数量：2台

规格参数：Q=3.4m3/min P=55kPa N=4kW
（3）改良型A2/O生化池

原生化池拆除，此次设计为新建。

原设计为改良型A2/O生化池，包括回流污泥反硝化段、厌氧区、缺氧区和好氧区，回流污泥反硝化段池容为1320m3，有效停留时间为1.06h；厌氧区池容为1320m3，有效停留时间为1.06h；缺氧区池容为26400m3，有效停留时间为2.12h；好氧区池容为7986m3，有效停留时间为6.413h；有效水深为6m，气水比为7比1，内回流比为200%。

此次设计仍选用改良型A2/O生化池，设计规模2.5万m³/d，设计水温10度。对改良型A2/O生化池重新计算后，设计参数如下：

数量：1座，分两格。分为预缺氧区、厌氧区、缺氧区及好氧区。

总有效容积：22050m³

有效水深：8.0m

总停留时间：17.64h

预缺氧区停留时间：1.21h

厌氧区停留时间：1.57h

缺氧区停留时间：4.46h

好氧区停留时间：10.40h

总有效容积：22050m³

混合液悬浮固体浓度（MLSS）：3500mg/L

污泥负荷：0.12kgBOD5/kgMLSS·d
污泥龄：13d

剩余污泥量：2563kg/d

混合液回流比：200%

污泥回流比：50%～100%

主要设备参数：

1、潜水搅拌机

数量：20套

规格参数：N=2.5kW，

2、立式搅拌机：

数量：2套

规格参数：N=5.5kW，

3、微孔曝气器：

数量：1476只

规格参数：D300，3m³/h

4、内回流泵：

数量：5台，4用1备。

规格参数：Q=625m³/h，H=1.7m，N=15kW

5、外回流泵：

数量：6台，4用2备。

规格参数：Q=320m³/h，H=8m，N=15kW

6、剩余污泥泵：

数量：4台，2用2备。

规格参数：Q=60m³/h，H=9m，N=4kW

（4）二沉池

原二沉池拆除，此次设计为新建。

原二沉池为4座，此次设计增加了生化池的面积，为减小占地面积，改为2座二沉池，设计表面负荷基本一致。
主要设计参数：

池数：2座；

单池流量：625m³/h

单池直径：30m

池深：4.5m

有效水深：4m

平均时表面负荷：0.73m³/（㎡·h）；

最高时表面负荷：0.88m³/（㎡·h）；

沉淀时间：4.55h

主要设备参数：

①周边传动单管吸泥机

数量：2台；

规格参数：D=30m，N=0.37kW

（5）配水井

原二沉池配水井及污泥泵站拆除，此次设计为新建，其中污泥泵站与生化池合建。

主要设计参数：

池数：1座；

设计流量：1250m³/h

单池直径：6.6m

池深：8.45m

主要设备参数：

1、铸铁镶铜圆闸门

数量：2台；

规格参数：DN600，双向止水，配套启闭机，N=1.1kW
（6）二次提升泵池

二次提升泵池为2017年新建，此次设计土建维修利旧，按照原设计更换设备。

主要设备参数：

1、中途提升泵

数量：4台，3用1备；

规格参数：Q=510m³/h，H=8.0m，N=30KW，变频
（7）深度处理间

深度处理间为2017年新建，此次设计土建维修利旧，按照原设计更换设备。

本工程利用原有深度处理间一座，平面尺寸48.0m×24.0m。深度处理内的设备全部更换，更换设备与原设计一致。深度处理间内设混合器、絮凝池、沉淀池、纤维转盘滤池和加药间。设计规模2.5万m³/d。

表2-3管式混合器

功能：

混合

数量：

1台

参数：

管径DN700，混合时间t＝3～5s，流速1m/s

表2-4网格絮凝池
功能：

絮凝，形成矾花。

数量：

2组

参数：

有效水深4.4m；反应时间18.75min

表2-5斜管沉淀
功能：

沉淀，去除大的矾花。

数量：

2组

参数：

上升流速取1.8mm/s

表2-6纤维转盘滤池

功能：

纤维转盘滤池系统采用纤维编织毛绒滤布，滤布平均网孔直径≤10微米，有效过滤深度大于3mm。固体粒子在有效过滤厚度中与滤布充分接触，超过尺寸的粒子被滤布俘获，滤后出水效果好。

类型：

地上式钢筋混凝土构筑物

数量：

1座

主要设备：

SCDF(I)-2-24

转盘滤池过滤盘片

总处理能力：2.5万m³/d；出水悬浮物≤10.0mg/l；滤布公称孔径：≤10(m

中央支架与框架组件

材质304不锈钢

反冲洗系统

含中央旋转抽吸管、反冲管路、压力表、真空表等

驱动电机

单台功率≤0.55kW

反冲洗泵

Q=30m³/h,H=9m,N=2.2kW
中央控制系统

系统配套

电控阀门

DN65电动阀

液位控制系统

高位浮球开关、液位感应器

专用工具

系统配套

润滑剂

系统配套

主要设备参数：

1、管道混合器

数量：1台

规格参数：DN700 L=3600

2、非金属链条刮泥机
数量：6套

规格参数：N=0.18kW

3、纤维转盘滤池

数量：2套

规格参数：D=2000,12盘

4、反洗泵

数量：4台

规格参数：Q=30m3/h,H=9m,N=2.2kW
5、叠梁闸

数量：2套

规格参数：1700mmX800mm

潜水排污泵

数量：2台

规格参数：Q=100m3/s H=7m N=4.0kW
（8）加药间

加药间位于深度处理间内，为2017年新建，此次设计土建维修利旧，按照原设计更换设备。

加药间的设计要实现如下功能：为污水化学除磷处理提供絮凝剂。此次设计更换原有设备，更换设备与原设计一致。

加药点：投加到深度水处理系统的管式静态混合器处。

结构形式：地上式框架结构，位于深度处理间内。

数量：1座


运行方式：污水加药根据需要可以连续投加。加药为流量比例控制投加。

表2-7隔膜计量泵

设备类型：

隔膜计量泵

规格：

Q=240L/h,H=50m,N=0.37kW（4台）

设备类型：

耐腐蚀液下泵

规格：

Q=10m³/h,H=17m,N=3.0kW（4台）

设备类型：

搅拌机

规格：

φ900N=1.5kW

（9）紫外线消毒间

原紫外线消毒间拆除，此次设计为新建。

新建紫外线消毒间1座，建筑尺寸为14.7m×6.4m，层高5.0m。

设计规模2.5万m³/d，总变化系数1.45。

新建紫外线消毒渠1座，尺寸为11.5m×2.8m×4.7m。

原设计紫外线为改造工程，包含专利设备，此次设计改成普通紫外线消毒设备，降低池容，增加了装机功率。

主要设备参数：

1、紫外线消毒设备

数量：1套

规格参数：包括消毒模块、导流板、阵列管式堰机等，

总装机功率N=32kW。

（10）中水储池

中水储池为2017年新建，此次设计土建维修利旧，按照原设计更换设备。
为满足中水回用需要，现状建设中水储池1座，经评估构筑物可以继续运行。钢筋混凝土结构，结构尺寸为12m×10.5m，H=4.5m，有效水深4.0m，全地下形式。池内设潜水排污泵，作为中水回用取水点，此次设计更换全部设备。

主要设备参数：

潜水排污泵

数量：2台，1用1备

规格参数：Q=50m³/h，H=15m，N=3.0kW

（11）污泥脱水间

污泥脱水间土建是2012年建设，经评估已经无法修复使用，虽然设备为2021年新增，经评估无法继续使用，此次设计为拆除脱水间土建、电气、自控及工艺设备，重新购置，与原设计一致，脱水间新建。

原泥经浓缩进料泵输送至浓缩机进行浓缩，经浓缩后的污泥自流入调理池，同时投加调理剂对污泥进行絮凝、改性，经改性后的污泥进入高压压滤系统并脱水后，含水率从99%降到60%。

进泥含水率：99%

脱水后泥饼含水率：60%

工作周期：10～12h

主要设备参数：

①叠螺污泥浓缩机进泥泵

数量：2台；

规格参数：39～95m³/h，0.3Mpa，18.5kW。

②叠螺式污泥浓缩机

数量：1台；

规格参数：720-1200kgDS/h，5.5kW。

③PAM制备装置

数量：1台；

规格参数：3000L/h 2.5kW，带控制柜。

④PAM投加泵

数量：2台；1用1备

规格参数：0.8～2.5m/h，0.3MPa 1.5kW变频调速。

⑤污泥调理罐

数量：2台；

规格参数：有效容积约20m³。

⑥铁盐储罐

数量：1台；

规格参数：10m³，φ2250mm，PE。

⑦铁盐投加泵

数量：2台；

规格参数：Q=946L/h，0.35MPa，N=0.55kW。

⑧超高压压榨机

数量：2台；

规格参数：过滤面积100m2，4.0kW

eq\o\ac(○,9)石灰料仓

数量：1台；

规格参数：容积15m3
（12）污泥储池

原污泥储池拆除，此次设计为新建。

主要设计参数：

数量：1座；

平面尺寸：14.0×6.5m；

有效水深：4.8m。

主要设备参数：

潜水搅拌机

数量：2台；

规格参数：叶轮直径400mm，转速740rmp，功率1.5kW。设计推力600N，带耦合，全体不锈钢。

（13）鼓风机房及变配电间

原鼓风机房与变配电间拆除，此次设计为新建。

原设计气水比为7:1，此次设计气水比为8.5:1。更换鼓风机设备。

本工程现有鼓风机房与变配电间1座，尺寸为9.2m×37.4m，鼓风机房为A2/O池提供气源，主要设备参数如下：

①空气悬浮鼓风机

数量：3台（2用1备）；

规格：Q=74m³/min，H=90KPa，N=136kW。
（14）除臭系统

原污水处理厂没有除臭系统，此次设计新增除臭系统。

本工程除臭系统采用活性氧离子除臭一体设备。预处理系统设除臭设备1套，污泥系统设除臭设备一套。

主要设备参数：

1、活性氧离子除臭一体设备

数量：1套；

规格参数：5000m³/h，N=6kW。

2、活性氧离子除臭一体设备

数量：1套；

规格参数：7000m³/h，N=6.5kW。
（15）复合粉末载体投加间和生物载体分回收间

1、复合粉末载体加药间（新建）

新增复合粉末载体加药间1座，用于向生化池中投加复合粉末载体，包含药剂储存和投加功能。载体采用固体溶解方式，正常运行期投加量为2mg/L，配制次数1次/d，投加浓度为2.5%，载体储存按最大日用量60d设计。考虑本项目为新建，可与其他加药设施集中设置于一处，方便后续运营管理。

设计规模：2.5×104m3/d，Kz=1.73

粉末载体投加间尺寸：L×B=13.5m×6.9m

主要设备：

载体投加系统：1套，含智能投加系统及配套阀门管道等，装机功率24.43kW，运行功率22.23kW，工作时间2h/d。

2、生物载体分离回收系统（新增）

新增生物载体分离回收系统1套，生物载体分离回收系统用于回收剩余污泥中成熟复合粉末载体，提高脱氮除磷效果，同时载体重复利用，减少生化池复合粉末载体投加量，降低运行成本，生物载体分离回收系统为成套设备。

设计规模：2.5×104m3/d，Kz=1.73

建筑尺寸：L×B=13.5m×6.3m

主要设备：

生物载体分离回收系统：1套，含配套预处理系统、调节系统、旋分装置、提升泵、阀门、管道系统和电气自控系统等。

（16）5座污水泵站

1、头道沟河泵站

本次改造头道沟河泵站，现状泵站土建不变，拆除更换耐腐蚀潜水排污泵、回转式格栅清污机、铸铁镶铜方闸门、手电两用启闭机、带式输送机、螺旋压榨机等主要设备，并对既有房屋做屋面防水整治及室内装修改造。
1.1更换主要设备及材料

1.1.1主要设备

①耐腐蚀潜水排污泵

主要参数：Q=345m3/h，H=17m，N=30kW

数量：4台（3用1备）

②回转式格栅清污机

主要参数：栅渠宽=0.7m,b=20mm,α=75°,N=1.5kW

数量：2台（近期1用1备，远期2用）

③铸铁镶铜方闸门

主要参数：0.8m×0.8m

数量：4个

④手电两用启闭机

主要参数：QS-1T，L=4.6m,N=1.5kW数量：2套（格栅前）

主要参数：QS-1T，L=5.0m,N=1.5kW数量：2套（格栅后）

⑤带式输送机

主要参数：W=3.0m3/h，L=3.6m，N=1.1kW

数量：1台（水平安装）

⑥螺旋压榨机

主要参数：W=3.0m3/h，L=4.6m，N=3.0kW

数量：1套

⑦运渣小车

数量：2台

1.1.2材料表

①双盘异径管

主要参数：DN200×250，P=1.0MPa

数量：4个

②异径管

主要参数：DN200×250 P=1.0MPa

数量：4个

③钢塑复合管

主要参数：DN400 P=1.0MPa数量：2m

主要参数：DN250 P=1.0MPa数量：24m

④管卡子及支架

主要参数：DN250

数量：8套

⑤钢制法兰

主要参数：DN250 P=1.0MPa

数量：16片

1.1.3流量计井工程数量一览表

①手动蝶阀

主要参数：DN400

数量：4个

②限位伸缩器

主要参数：DN400

数量：2个

③电磁流量计

主要参数：DN400

数量：2个

1.2屋面防水整治

将既有屋面清理至保温层，屋面防水采用二道柔性防水，材料选用4+3厚SBS改性沥青卷材防水层，防水卷材的使用温度范围低温至-25℃。上铺40厚细石混凝土防火保护层。泛水，屋面与屋面冲突物的连接处均应加铺一层附加卷材，并各自延伸500mm。

1.3电气改造

本工程设计改造范围包括泵站的配电、自控仪表、照明、接地及电缆敷设等工程。本工程供电负荷等级为二级，现有泵站采用一路10KV专线架空供电；利用既有一台箱式变电站。本泵站计算有功功率90.57kW；计算负荷103.7KVA。自控仪表系统新设小型PLC可编程序控制器；PLC将实时采集的水泵电机运行状态、参数及泵池液位信号。

2、兴嘉污水提升泵站

本次改造兴嘉污水提升泵站。拆除更换排污泵、粉碎格栅、提篮格栅等主要设备。

2.1更换主要设备及材料

2.1.1主要设备

①XWQ排污泵

主要参数：Q=25m3/h，H=10m，N=1.5kW

数量：3台（2用1备）

②粉碎格栅

主要参数：HCC-N80，N=4kW

数量：1台

③止回阀

主要参数：DN65，PN1.0MPa

数量：3个

④闸阀

主要参数：DN65，PN1.0MPa

数量：3个

⑤提篮格栅

主要参数：d400

数量：1台

2.2材料表一览表

①钢管

主要参数：D73×3.5，PN1.0MPa，数量：11m

主要参数：D108×4，PN1.0MPa，数量：5m

②三通

主要参数：DN65×150

数量：3个

③盲法兰

主要参数：DN100，PN1.0MPa

数量：1个

2.3电气改造

本工程设计改造范围包括泵站的配电、自控仪表、接地及电缆敷设等工程。本工程供电负荷等级为二级，污水泵站供电电源由小区内既有箱式变电站供电。污水提升泵3台，功率为1.5KW，两台工作，一台备用；格栅机1台，功率为4.0KW，无备用。自带PLC控制器，可通过HMI人机界面进行操作。根据工艺要求，设定启泵液位、停泵液位对潜水泵进行液位启/停控制。

3、鲁达污水提升泵站

本次改造鲁达污水提升泵站。拆除更换排污泵、粉碎格栅、提篮格栅等主要设备。

3.1更换主要设备及材料

3.1.1主要设备

①XWQ排污泵

主要参数：Q=25m3/h，H=14m，N=2.2kW

数量：2台（1用1备）

②粉碎格栅

主要参数：HCC-N80，N=4kW

数量：1台

③止回阀

主要参数：DN65，PN1.0MPa

数量：2个

④闸阀

主要参数：DN65，PN1.0MPa

数量：2个

⑤提篮格栅

主要参数：d400

数量：1台

3.2材料表

①钢管

主要参数：D73×3.5，PN1.0MPa，数量：4m

主要参数：D108×4，PN1.0MPa，数量：3m

②三通

主要参数：DN100×65

数量：2个

③盲法兰

主要参数：DN100

数量：1个

④抗震支架

主要参数：DN65

数量：2套

3.3电气改造

本工程设计改造范围包括泵站的配电、自控仪表、接地及电缆敷设等工程。本工程供电负荷等级为二级，污水泵站供电电源由小区内既有箱式变电站供电。污水提升泵2台，功率为2.2KW，一台工作，一台备用，根据工艺要求采用变频控制；粉碎格栅机，功率为4.0KW，一台常用。自带PLC控制器，可通过HMI人机界面进行操作。根据工艺要求，设定启泵液位、停泵液位对潜水泵进行液位启/停控制。

4、三公里1号污水提升泵站

本次改造三公里1号污水提升泵站。拆除更换排污泵、粉碎格栅、提篮格栅等主要设备。

4.1更换主要设备及材料

4.1.1主要设备

①XWQ排污泵

主要参数：Q=50m3/h，H=12m，N=4.0kW

数量：2台（1用1备）

②粉碎格栅

主要参数：HCC-N80，N=4kW

数量：1台

③止回阀

主要参数：DN80，PN1.0MPa

数量：2个

④闸阀

主要参数：DN80，PN1.0MPa

数量：2个

⑤提篮格栅

主要参数：d400

数量：1台

4.2材料表一览表

①钢管

主要参数：D89×3.5，PN1.0MPa，数量：4.5m

主要参数：D159×4，PN1.0MPa，数量：2m

②三通

主要参数：DN85×150

数量：1个

③90°弯头

主要参数：DN80，PN1.0MPa

数量：2个

④抗震支架

主要参数：DN80

数量：2套

4.2电气改造

本工程设计改造范围包括泵站的配电、自控仪表、接地及电缆敷设等工程。本工程供电负荷等级为二级，污水泵站供电电源由小区内既有箱式变电站供电。污水提升泵2台，功率为4.0KW，一台工作，一台备用，根据工艺要求采用变频控制；粉碎格栅机，功率为4.0KW，一台常用。自带PLC控制器，可通过HMI人机界面进行操作。根据工艺要求，设定启泵液位、停泵液位对潜水泵进行液位启/停控制。

5、森工花园2号污水提升泵站

本次改造森工花园2号污水提升泵站。拆除更换水泵、粉碎式格栅机、主要设备。

5.1更换主要设备及材料

5.1.1主要设备

①水泵

主要参数：Q=15m3/h，H=10m，N=1.1kW

数量：2台（1用1备）

②粉碎式格栅机

主要参数：N=4kW

数量：1台

③止回阀

主要参数：DN80，PN1.0MPa

数量：2个

④闸阀

主要参数：DN80，PN1.0MPa

数量：2个

5.2材料表一览表

①钢管

主要参数：D89×3.5，PN1.0MPa，数量：5.5m

主要参数：D108×4，PN1.0MPa，数量：1m

②偏心异径管

主要参数：DN50×80

数量：2个

③三通

主要参数：DN80×100

数量：1个

5.2电气改造

本工程设计改造范围包括泵站的配电、自控仪表、接地及电缆敷设等工程。本工程供电负荷等级为二级，污水泵站供电电源由小区内既有箱式变电站供电，利用一台既有0.4kV/6kW户外移动式柴油发电机组作为备用电源。一体化泵站总功率为4.6kW。自带PLC控制器，可通过HMI人机界面进行操作。根据工艺要求，设定启泵液位、停泵液位对潜水泵进行液位启/停控制。

（17）污水处理厂进水管网

本项目改建污水管线总长244.6米。改建管线W1~W2检查井段管径d1000mm，管线长度47.3m。W2~W3管径d1000mm，管线长107.3m。W3～污水厂段管径d1000mm，长度90m。

W2~W3检查井段需横穿干沟河河道，穿越干沟河部分管道施工利用原有管道穿越，不另行选址穿越。管线位置详见附图7。

管道施工时利用原有管道，不动土。本项目改建污水管线采用CIPP紫外光原位固化修复技术，首先采用堵水器封堵上游，再采用高压冲洗车进行管内清淤；再利用CCTV电视检测系统对管道内部的状况进行调查。在清洗后的管道内预先铺设一层垫膜，以便材料可以无摩擦的进入既有管道。拉入底膜、安装牵拉限制滑轮。，并应固定在原有管道两端，垫膜应置于原有管道底部，且应覆盖大于1/3的管道周长。底膜作用是防止内衬软管在拉入旧管时与管底摩擦，保护衬管不受损害。软管折叠、平整拉入原有管道。软管的扩展应采用压缩空气，压缩空气压力应能使软管充分膨胀扩张紧贴原有管道内壁。灯放入已充好压缩空气的修复管道内，配合材料本身的特性，设置牵引机牵引的速度与光固化速度，利用特殊波长的紫外线灯照射修复材料进行固化。固化后内膜去除。安装紫外光灯，紫外光固化的过程中内衬管内应保持一定的空气压力，使内衬管与原有管紧密接

触，固化完成后，再缓慢降低管内压力至大气压。最后采用CCTV电视摄像系统再次对管道内部进行检测。

[image: image1.emf]
图1 CIPP紫外光原位固化修复工艺流程图
（六）平面布置

1、布置原则

污水处理厂厂区总平面设计遵循如下原则：

1）工艺流程顺畅，功能分区明确，平面布局合理，满足国家规范及标准。

2）办公区与生产区的布置顺应夏季主导风向上风向。

3）进水出水构筑物布置顺畅。

4）布置紧凑、节约用地，满足绿化用地。

5）人流、物流运输便捷，主次道路分工明确，满足消防要求。

2、布置方案

厂区平面布置：污水处理构筑物按（半）地下式构筑物进行设计，附属性构筑物（办公生活用房）建于地上，整体与周围主体环境相匹配。设置主干道与外围主干道相连。

办公生活区包括综合楼。

生产区包括污水处理设施——一级处理系统、生化处理系统、污泥处理系统及深度水处理系统、深度处理车间等（利旧）。

配套设施区主要包括鼓风机房及配电间。

进厂主大门及次大门均位于厂区南侧，整个厂区占地23900平方米，用地比较紧凑，厂区大门入口设综合楼（利旧），方便管理人员及车辆通行。其他工艺建筑物包括粗、细格栅间、深度处理车间（利旧）、紫外线消毒间、污泥脱水间、鼓风机房及变电所、附属用房等；构筑物包括A2/O生化池、二沉池、二沉池配水井及污泥泵池、二次提升泵池（利旧）及中水储池（利旧）等。都按工艺流程的要求合理布置，满足使用要求。

新建的单体基本都是在原单体位置重建，建设期间，租赁临时处理设备对厂区污水进行处理，临时租赁设备布置在空地及原厂区道路上，不影响拆除和新建。本项目平面布置见附图2。

3、“三场”设置情况
本项目改建管线施工利用原有管道，套入管径d1000mm管道，不需要动土施工，因此本项目不设置取土场和弃土场，改建管线不设临时占地。施工营地设置在原污水处理厂院内，污水处理厂为公用设施用地，不新增占地。
（七）主要设备

本项目主要生产设备详见表2-8。

表2-8项目主要设备组成一览表

序号

名称

规格及设计参数

单位

数量

备注

与原设计比较

（101）粗格栅及提升泵站

1

潜水排污泵

Q=1041.7m3/h,H=14m,N=75kW
台

3

2用1备，1台需变频控制

与原设计一致

2

回转式格栅除污机

渠宽B=1000mm,b=20mm,N=1.5kW
套

2

与原设计一致

3

铸铁方闸门

BxH=800x800(mm)

套

4

2套为正向受压，2套为反向受压

4

手电两用启闭机

启闭力F=4T，N=1.1kW
套

4

与方闸板配套

5

电动葫芦

3T,N=3kW
台

1

6

栅渣储运手推车

BXLXH=1000X1500X800

台

3

2用1备，可现场制作

7

轴流风机

bt35-11 no.3.55 N=0.37kW
台

4

8

静音止回阀

DN500，工作压力1.0MPa

个

3

9

管道伸缩器

DN500，工作压力1.0MPa

个

3

10

对夹硬密封蝶阀

DN500，工作压力1.0MPa，N=0.75kW
个

3

（102）细格栅及旋流沉砂池

一、细格栅设备

1

内进流式网板格栅除污机

Q=25000m3/d渠道宽度=1500mm，孔径e=3mm

套

2

N=2.05kW
原设计为回转式格栅除污机，此次设计改为内进流式网板格栅除污机，效率提高

2

中压冲洗水泵

Q=32m3/h,H=80m,N=11kW
套

2

配套管道及冲洗系统附件

新增

3

溜槽

B=300mm

套

1

新增

4

高压冲洗水泵

Q=2.4m3/h,H=1200m,N=11kW
套

1

配套管道及冲洗系统附件

新增

5

高排水型螺旋压榨机

螺旋直径=300mm,N=1.5kW
套

1

新增

6

水箱

1.5x1.5x2m，板厚3mm

套

1

配套管道等系统附件

新增

7

垃圾车

1000×800×600

套

2

现制，含砂水分离器下小车一套

二、旋流沉砂池设备

8

旋流池搅拌装置

旋流沉砂池池径3.65m，气提排砂N=1.1kW

套

2

不锈钢

与原设计一致

9

气动提砂装置

Q=11L/s

套

2

与原设计一致

10

砂水分离器

处理能力16L/SN=1.1kW
套

1

不锈钢，膨胀螺栓固定安装

与原设计一致

11

罗茨风机

Q=3.4m3/min P=55kPa N=4kW
台

2

全套型皮带带隔音罩，与除砂机配套供应

与原设计一致

12

手动蝶阀

DN80

个

2

空气管道

13

止回阀

DN80

个

2

空气管道

14

电磁阀

DN40

个

4

空气管道

15

可曲挠橡胶接头

DN80

个

2

空气管道

16

手动闸阀

DN80

个

1

砂水分离器放空管

17

洗砂电磁阀

DN150

个

2

排砂管道

三、闸板、阀门及其他

1

插板闸门

B*H=1500x1450

套

2

配手动启闭机

2

插板闸门

B*H=1500x1000

套

2

配手动启闭机

3

插板闸门

B*H=1000x1000

套

1

配手动启闭机

4

插板闸门

B*H=750x1250

套

2

配手动启闭机

5

插板闸门

B*H=750x1250

套

2

配手动启闭机

6

插板闸门

B*H=1500x1500

套

1

配手动启闭机

7

轴流风机

T35-11,4141m3/h

套

2

N=0.37kW，带防风百叶

8

出水圆闸门

DN1000

套

1

配手动启闭机

（103）改良型A2/O生化池

1

手动堰门

BxH=800mmx500mm，下开式
附壁式、双向止水，配套专用启闭机

套

2

安装于进水渠道

原工艺为改良型AAO，本设计为多模式改良型AAO，降低能耗

2

手动堰门

BxH=2000mmx500mm，下开式
附壁式、双向止水，配套专用启闭机

套

2

安装于进水渠道

原工艺为传统AAO，本设计为多模式改良型AAO，降低能耗

3

潜水搅拌器

D=400mm，n=740r/min，带导流罩
F=800N，P=2.5kW，叶轮不锈钢材质

套

20

配套不锈钢安装

系统

原工艺为传统AAO，本设计为多模式改良型AAO，降低能耗

4

电动伸缩蝶阀

DN300，法兰式，PN1.0MPa，P=0.5kW
只

2

安装于空气管道

5

微孔曝气器

φ300，Q=3.0m/h3膜片材质：硅胶

只

1476

专业供应商成套供货

原设计为穿孔曝气器，改为微孔曝气器，提高效率

6

内回流污泥泵

Q=625m3/h，H=1.7m,P=15.0kW
叶轮不锈钢材质，耦合安装，配套不锈钢提升装置

套

5

4用1仓库备用

其中2台变频控制

与原设计一致

7

外回流污泥泵

Q=320m3/h，H=8m,P=15kW
叶轮为不锈钢材质，带自冷却，耦合安装

套

6

配套不锈钢导轨等
4用2备，2台变频

与原设计一致

8

剩余污泥泵

Q=60m3/h，H=9.0m,P=4kW
叶轮为不锈钢材质，带自冷却，耦合安装

套

4

配套不锈钢导轨
2用2仓库备

与原设计一致

9

电动葫芦

起重量1t，起升高度13m，P=1.7kW
套

1

10

污泥浓度计

范围：0～7000mg/L，4～20mA

套

2

11

溶解氧仪表（DO）

范围：0～10mg/L，4～20mA

套

2

12

氧化还原电位计（ORP）

范围：±200mv，4～20mA

套

2

（104）二沉池
1

周边传动刮吸泥机

D30m，周边传动N=0.37KW

套

2

原设计为4个二沉池，本次为2个二沉池，降低能耗

（105）二沉池配水井
1

铸铁镶铜圆闸门

DN600，附壁式功率1.1kW
套

2

双向止水，手电两用启闭机，
与原设计一致

2

堰板

1260x200x3

块

11

（106）二提泵池

1

潜污泵

3Q=510m/h,H=8m,N=30kW

台

4

3用1备，配套耦合装置，原设备拆除，设备新换

与原设计一致

2

止回阀

DN400 PN0.6MPa

台

4

原设备拆除，设备新换

与原设计一致

3

双法兰手动闸阀

DN400 PN0.6MPa

个

4

原设备拆除，设备新换

与原设计一致

4

双法兰管道伸缩器

DN400 PN0.6MPa

个

4

原设备拆除，设备新换

与原设计一致

（107）深度处理间

一、絮凝反应沉淀池

1

管道混合器

DN700 L=3600

台

1

絮凝池进水管道，原拆除，重新安装

与原设计一致

2

非金属链条刮泥机

N=0.18kW

套

6

沉淀池，原拆除，重新安装

与原设计一致

3

双法兰手动蝶阀

DN500 PN0.6MPa

个

2

絮凝池进水管道，原拆除，重新安装，配法兰

与原设计一致

4

双法兰手动闸阀

DN200 PN0.6MPa

个

28

沉淀池排泥管道，原拆除，重新安装，配法兰

与原设计一致

5

膜片式快开排泥阀

DN200 PN0.6MPa

个

28

沉淀池排泥管道，原拆除，重新安装

与原设计一致

6

手动球阀

DN50 PN0.6MPa

个

1

给水总管，原拆除，重新安装

与原设计一致

7

手动球阀

DN32 PN0.6MPa

个

8

地面冲洗管路，原拆除，重新安装

与原设计一致

8

手动球阀

DN15 PN0.6MPa

个

28

与排泥阀配套，原拆除，重新安装

与原设计一致

9

电磁阀

DN15 PN0.6MPa

个

28

与排泥阀配套，原拆除，重新安装

与原设计一致

二、纤维转盘滤池

10

反洗泵

Q=30m3/h,H=9m,N=2.2kW
台

4

原拆除，重新安装，厂家配套

与原设计一致

11

旋转驱动电机

N=0.55kW
台

2

原拆除，重新安装，厂家配套

与原设计一致

12

滤布滤池（转盘过滤器）
D=2000,12盘

套

2

原拆除，重新安装

与原设计一致

13

控制箱

套

2

原拆除，重新安装，厂家配套

与原设计一致

14

压力液位计

套

2

原拆除，重新安装，厂家配套

与原设计一致

15

铸铁镶铜方闸门

LXB=600X600

套

2

原拆除，重新安装，配套手动启闭机

与原设计一致

16

电动球阀

DN65,N=0.09kW
16

原拆除，重新安装，厂家配套

与原设计一致

17

止回阀

DN65

台

4

原拆除，重新安装，厂家配套

与原设计一致

18

真空表

台

4

原拆除，重新安装，厂家配套

与原设计一致

三、加药系统

19

底阀

DN32

个

4

原拆除，重新安装，与配套22

与原设计一致

20

硫酸铝投加计量泵

Q=240L/h,H=50m,N=0.37kW

台

4

原拆除，重新安装，两用两备

与原设计一致

21

耐腐蚀液下泵

Q=10m3/h,H=17m,N=3.0kW

台

4

原拆除，重新安装，两用两备

与原设计一致

22

搅拌机

Φ900 N=1.5kW

个

2

原拆除，重新安装

与原设计一致

23

电磁阀

DN50 PN0.6MPa

个

2

原拆除，重新安装

与原设计一致

24

电动球阀

DN40 PN0.6MPa

台

6

原拆除，重新安装

与原设计一致

25

Y型过滤器

DN32

个

4

原拆除，重新安装，与配套22

与原设计一致

26

安全阀

DN32

个

4

原拆除，重新安装，与配套22

与原设计一致

27

脉冲阻尼器

DN32

个

4

原拆除，重新安装，与配套22

与原设计一致

28

背压阀

DN32

个

4

原拆除，重新安装，与配套22

与原设计一致

四、絮凝反应沉淀池

29

叠梁闸

1700X800

个

2

原拆除，重新安装，沉淀池出水总渠

与原设计一致

30

沉淀池斜管

斜长1m，内径80mm

平

253

原斜板拆除，重新安装改为斜管

与原设计一致

31

潜水排污泵

Q=100m3/h H=7m N=4.0kW
个

2

原拆除，重新安装，库房备用一套

与原设计一致

（108）紫外线消毒间

1

紫外消毒模块

低压高强紫外杀菌灯，每组100根灯管（10个模块，每个模块10根灯管），单根灯管功率为320w，每组功率为32.0kw

组

1

厂家配套：电子镇流器、石英套管、模块机架、紫外线强度监控系统、自动机械清洗装置、导流板、启动驱动系统、水位控制系统、线槽中控一体柜等

与原设计一致

2

不锈钢渠道闸门

2000x1020mm

套

2

与原设计一致

3

取样泵

Q=10L/min H=15m N=0.37kW

个

1

与原设计一致

4

手动球阀

DN25

个

1

与原设计一致

5

止回阀

DN25

个

1

与原设计一致

（109）中水储池

1

潜水污水泵

Q=50m³/h,H=15m，功率N=3kW
台

2

1用1备

与原设计一致

（201）污泥脱水间

1

KS型超高压压榨机


过滤面积：100m2，过滤能力：≥0.4tDS/批次
N=4.0kW

2

套

与原设计一致

2

压榨进料泵

3Q≈15m/h,H=2.0MPa,P=7.5kW

2

台

与原设计一致

3

水平皮带输送机

水平≈6.5m，P=4kW，带碳钢接料斗

2

台

与原设计一致

4

汇总皮带输送机

水平≈8.5m，P=4kW，带两侧挡板、出料斗

1

台

与原设计一致

5

倾斜皮带输送机

倾斜长度≈7.5m，P=4kW，带两侧挡板、接料斗

1

台

与原设计一致

6

清洗水箱

3V=2m，带浮球液位开关

1

套

与原设计一致

7

手动清洗机

Q=40L/min,N=3.0kW

1

台

与原设计一致

8

气动球阀

DN100,2.5Mpa

2

套

与原设计一致

9

气动球阀

DN65,2.5MPa

2

套

与原设计一致

10

气动球阀

DN40,1.6MPa

2

套

与原设计一致

11

压力变送器

0-2.5MPa，LED数显，4～20mA输出，24V

2

套

与原设计一致

12

先导式电磁阀

DN25,1.0MPa

1

套

与原设计一致

13

浓缩机进料泵

39-95m3/h 0.3MPa 18.5kW变频调速

2

台

与原设计一致

14

叠螺式浓缩机

TECN-404 720-1200kgDS/h 5.5kW

1

台

与原设计一致

15

PAM制备装置

TCZB-3000 3000L/h 2.5kW，带控制柜

1

台

与原设计一致

16

PAM投加泵

30.8～2.5m/h，0.3MPa 1.5kW变频调速

2

台

与原设计一致

17

调理罐

有效容积20m\U+00B3*2；搅拌机功率约N=11kW（变频调速）

2

台

与原设计一致

18

铁盐储罐

V=10m3,PE,φ2250mm,PE

1

台

与原设计一致

19

铁盐卸料泵

Q=405L/min,0.15MPa,N=1.5kW

1

台

与原设计一致

20

铁盐加药泵

Q=946L/h,0.35MPa,N=0.55kW

2

台

与原设计一致

21

气动球阀

DN200,1.0MPa

2

套

与原设计一致

22

气动球阀

DN150,1.0MPa

2

套

与原设计一致

23

冷干机
0.7m3/min,PN=0.7MPa,220V
1
套
与原设计一致
24

储气罐
V=4m3,PN=1.0MPa
1
套
与原设计一致
25

储气罐
V=0.3m3,PN=1.0MPa
1
套
与原设计一致
26

石灰料仓
V=15m3
1
套
与原设计一致
（202）污泥储池

1

潜水搅拌机

叶轮直径Φ400mm，转速740rmp，功率1.5kW。设计推力600N，带耦合，全体不锈钢。

套

2

与原设计一致

2

除臭进风罩

DN200,H=900

套

2

配套管道

新增，满足除臭要求

3

除臭进风罩

DN200,H=1400

套

2

配套管道

新增，满足除臭要求

4

手动闸阀

DN200

套

1

（203）鼓风机房及变配电间

1

空气悬浮风机

Q=74m3/min,P=90kpa N=136kW
3

台

2用1备，配套控制箱

风量增加，配套多模式改良型AAO工艺

2

止回阀

DN350 PN=1.0MPa

3

台

3

弹性接头

DN350 PN=1.0MPa

3

台

4

双法兰手动蝶阀

DN350 PN=1.0MPa

3

台

5

闸阀

DN15,PN=1.0MPa

1

台

6

电动单悬梁起重机

跨度6m，起重量3吨

1

台

（204）除臭系统

预处理系统除臭设备

1

活性氧离子除臭一体设备

TH-LZ4-5000 N=6.0kW配套电控箱

套

1

3800*1400*1200

此次新增

2

进口离子发生器

N=150w

套

1

此次新增

3

离心风机

Q=50003m/h P=1800pa

套

1

此次新增

4

进气口

350×350mm

个

1

SUS304

此次新增

5

出气口

DN450mm

个

1

SUS304

此次新增

6

进口腐殖质脱臭

1400×1400×1100mm,Φ4mm

套

1

此次新增

7

过滤器

20mm

套

1

SUS304

此次新增

污泥系统除臭设备

8

活性氧离子除臭一体设备

TH-LZ4-7000 N=6.5kW配套电控箱

套

1

此次新增

9

进口离子发生器

N=150w

套

1

此次新增

10

离心风机

Q=70003m/h P=1400pa

套

1

此次新增

11

进气口

450×450mm

个

1

SUS304

此次新增

12

出气口

DN600mm

个

1

SUS304

此次新增

13

进口腐殖质脱臭

1500×2000×1200mm,Φ4mm

套

1

此次新增

14

过滤器

20mm

套

1

SUS304

此次新增

（205）流量计井

1

电磁流量计

DN800,L=1200

套

2

与原设计一致

（303）复合粉末载体加药间

1

复合粉末载体

立

162

此次新增

2

载体投加系统

含智能投加系统及配套阀门管道等，装机功率24.43kW，运行功率22.23kW，工作时间2h/d

套

1

此次新增

（304）生物载体分离回收间

1

生物载体分离回收系统

含配套预处理系统、调节系统、旋分装置、提升泵、阀门、管道系统和电气自控系统等，安装功率38kW，运行功率22.5kW，与剩余污泥泵联动运行，运行时间约12h/d

套

1

此次新增

2

HPB智能控制系统

汇集物联网接入采集、精准化控制、大数据挖掘、科学化决策分析于一体，包含HPB仿真系统、专家系统及成套设备控制系统

套

1

此次新增

化验设备
1
通风橱
SW-TFG-15，排风速度：0.25～0.45m/s，范围可调，外形尺寸：1500×750×1950mm
台
1
2
高压灭菌锅
YX280/15定时数控15L
台
1
3
分光光度计
T6新世纪
个
1
4
干燥箱
WGL-125B，使用温度范围：RT+10~300℃，温度分布精度：±2.5%，内尺寸：500×450×550mm，内容积：125L，不锈钢加热管，温度控制方式：数码管双列PID，定时器：“0~9999分钟（带定时等待功能）
个
1
5
pH计
6010M，pH测量范围：-2.00-16.00pH，pH分辨率：0.01pH，温度范围：-10℃至120℃，标准配置：主机，6003P，9V电池，手提箱，标配的电极可以做普通污水，河道湖泊
个
1
6
生化培养箱
SPX-150B，使用温度范围：0~65℃，温度分布精度±1℃内容积：150L，除霜构造：手动，温度控制方式：单段液晶PID，定时器：B型：0~99.9h，运行功能：定值运行、定时运行、自动停止，标配2块隔板
个
1
7
电子天平
JA203H,210g/1mg
个
1
8
显微镜
XSP-6C双目4个物镜1600倍电光源
个
1
9
电冰箱
YY-138，138L，150W，2-8℃，外形尺寸：500×500×1280mm，格层：4层，重量：50kg
台
1
10
马弗炉
MFLC-7/10D
台
1
11
洁净操作台
SW-CJ-2D，双人单面，垂直送风，洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E），菌落数：≤0.5个/皿时（Φ90mm培养平皿），平均风速：0.25m~0.45/m/s（快、慢双速），外形尺寸：1300×580×1600mm
台
1
12
便携式溶解氧仪
DO/Temp9010M，溶解氧范围：0.00-20.00ppm，溶解氧分辨率：0.01ppm，温度范围：-6.0-46.0℃，温度分辨率：0.1℃，空气饱和度范围：0.0-200.0%，空气饱和度分辨率：0.1%，标配4米线一根，进口电极一个
个
1
13
水循环真空泵
SHZ-D（Ⅲ）防腐泵
台
1
14
冷却水循环机
DLSB-5/30，储液容积5L，空载最低温度-30℃，制冷量620～2700W
台
1
15
纯水机
S020，水源类型：城市自来水，20L/h，电阻率：18.25MΩ·cm@25℃
台
1
16
BOD测定仪
生物化学需氧量（BOD5）测定仪：型号LH-BOD601，测定范围：0-4000mg/L，培养瓶容量：580ml，数量6组，测量精度：±10%，记录结果频率：6分钟～3小时/次，培养温度：20±1℃
个
1
17
数显恒温水浴锅
DK-98-llA双列4孔，使用温度范围RT+5~100℃温度分布精度±1.0℃内容积：12.7L，额定功率：1.0kW，含PID与报警功能，内尺寸（宽×深×高mm）：325×325×120，外形尺寸（宽×深×高mm）：515×380×190
台
1
18
分析天平
万分之一
台
1
19
蒸馏水器
YH-20L，功率15kW，sus304
台
1
20
电动离心机
DL-300，功率85W
台
1
21
万用电炉
SH-1200，功率4kW，温度1600℃
台
1
22
六联搅拌机
HX-6a，功率250W×6
台
1
（八）主要原辅材料

1.本项目主要原辅材料消耗详见下表。

表2-9主要原辅料消耗情况表

名称
消耗量（t/a）
功能
储存方式
储存地点
最大储存量
来源

PAC
73
污水处理
袋装
加药间
10t
本地购买
PAM
3.65
污水处理

袋装

加药间

2t
本地购买
石灰
175.2
污泥处理

袋装

加药间

10t
本地购买
三氯化铁
219
污泥处理

袋装

加药间

10t
本地购买
复合粉末载体
109.5
脱氮
袋装

加药间

10t
本地购买
2.原辅材料理化性质

本项目主要原辅材料理化性质情况如下：

①聚丙烯酰胺（PAM）

物理性质：聚丙烯酰胺无毒，分子量高，水溶性强，可以引进各种离子基团并调节分子量以得到特定的性能，对许多固体表面和溶解物质有良好的粘附力，能和分散于溶液中的悬浮粒子吸着和架桥，使悬浮粒子絮凝，便于过滤和分离。

化学性质：聚丙烯酰胺对热比较稳定，它的固体在220~230℃才软化，它的水溶液在110℃以后才明显发生降解。聚丙烯酰胺不溶于苯、甲苯、二甲苯、汽油、煤油、柴油，但溶于水。聚丙烯酰胺与碱反应，产生部分水解聚丙烯酰胺，在强酸性（pH≤2.5）下产生亚胺化反应，减少它在水中溶解度。能为醛（如甲醛）及高价金属（如铝、铬、锆等）的多核羟桥络离子所交联，并易为机械和（或）氧的作用所降解。

②聚合氯化铝（PAC）

物理性质：聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，具有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。用喷雾干燥产品可保证安全性，减少水事故，对居民饮用水非常安全可靠。因此，聚合氯化铝，又被简称为高效聚氯化铝，高效PAC或高效级喷雾干燥聚合氯化铝。聚合氯化铝适用于各种浊度的原水，pH适用范围广，但是和聚丙烯酰胺相比，其沉降效果远不如聚丙烯酰胺。

化学性质：聚合氯化铝的盐基度是聚铝中相对重要的指标，特别是针对饮用水级别的聚铝产品。盐基度越低，其价格越高，各采购商可以根据厂家的实际情况来操作。另外不同原材料，不同工艺生产处理的聚合氯化铝产品的盐基度也不同，这就需要厂家来进行调整。提高聚氯化铝产品的盐基度，可大幅提高生产和使用的经济效益。盐基度从65%提高到92%，生产原料成本可降低20%，使用成本可降低40%。

③石灰

物理性质：氢氧化钙，密度（g/mL，25/4℃）：2.24。氢氧化钙在常温下是细腻的白色粉末，微溶于水，其澄清的水溶液俗称澄清石灰水，与水组成的乳状悬浮液称石灰乳。且溶解度随温度的升高而下降。不溶于醇，能溶于铵盐、甘油，能与酸反应，生成对应的钙盐。580℃时，分解为氧化钙和水。

化学性质：碱性。氢氧化钙是强碱，对皮肤、织物有腐蚀作用。但因其溶解度不大，所以危害程度不如氢氧化钠等强碱大。氢氧化钙能跟酸碱指示剂作用：紫色石蕊试液遇氢氧化钙显蓝色，无色酚酞试液遇氢氧化钙显红色。

④三氯化铁

物理性质：黑棕色结晶，粉状也略带块状；熔点（℃）：306；相对密度（水=1）：2.90；沸点（℃）：316；相对蒸气密度（空气=1）：5.61；溶解性：易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。

化学性质：

a.与碱反应

Fe3++3OH-=Fe(OH)3

FeCl3+3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH4Cl

b.与还原剂反应

2FeCl3+SO2+2H2O=2FeCl2+H2SO4+2HCl

2FeCl3+H2S=2FeCl2+S↓+2HCl

c.铁离子的检验

FeCl3+3KSCN=Fe（SCN）3+3KCl溶液由黄色变为血红色

d.与活泼金属反应

镁：3Mg+2FeCl3=3MgCl2+2Fe溶液由黄色变成无色。

铝：Al+FeCl3=AlCl3+Fe溶液由黄色变成无色。

锌：3Zn+2FeCl3=3ZnCl2+2Fe溶液由黄色变成无色。

e.与其他金属反应

铜：Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2溶液由黄色变成蓝色。

铁：Fe+2FeCl3=3FeCl2溶液由黄色变成浅绿色。

f.水解反应

Fe3++3H2O⇌Fe(OH)3+3H+

FeCl3+3H2O⇌Fe(OH)3+3HCl.
⑤复合粉末载体

高浓度复合粉末载体生物流化床（High Concentration Powder Carrier Bio-fluidized Bed，简称HPB技术）起源于同济大学1964年发表的《硅藻土过滤技术研究》，该研究确立了硅藻土水处理技术由单一物化作用向生化和物化协同作用转变的机制，初步提出生物硅藻土的定义，即微生物以硅藻土颗粒为载体，形成以硅藻土颗粒为核心的菌落团。硅藻土菌落团通过微生物荚膜和表面粘液作用，形成大片硅藻土菌胶团，称为生物硅藻土。

硅藻土是优良的基础载体材料，主要成分为非晶体SiO2，当量粒径在20~50μm，孔隙率和比表面积大，化学稳定性好，且具有良好生物亲和性。硅藻土比重为1.9～2.3g/cm3，堆密度仅为0.3～0.5g/cm3，与其他功能超细粉末载体及附着微生物复合后，在生物池内具有良好的悬浮和流化特性。其他基础粉末载体还包括：凹凸棒土、粉末沸石、高岭土、膨润土粉末、珍珠岩粉末等。有的已经在工程中得到应用，例如：高岭土；有的正在实验室研究阶段，例如：粉末沸石，珍珠岩等。经过数十年的发展与改进，硅藻土水处理技术已相当成熟。
（九）工程方案
（1）建设规模确定
本次污水处理厂按照原规模2.5万m³/d设计，符合实际要求，切合实际。故污水处理厂工程规模按2.5万m³/d设计。
（2）收水类型及范围

经调查，本项目进水类别为原污水处理厂收水范围内（临江城区、大湖开发区、三公里）的生活污水和企业农夫三泉产生的冲瓶废水。
（3）收水范围内管网布置

管网工程利用原管网，收水范围内管网详见附图3。本项目改建污水管线总长244.6米，维修现状5座污水泵站。
（4）进、出水水质

①进水水质

本项目主要处理临江市生活污水，污水必须经过处理达到国家颁布的《污水综合排放标准》GB8978-1996及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T 31962-2015）中的相关标准后，方可排入市政污水管网。

根据原污水处理厂污水进水水质，结合本项目初步设计，确定新建污水处理站进水水质为：

表2-10本项目设计进水水质单位：mg/L

指标

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

设计值

360
180

180
35
45
3.5
指标
pH

动植物油

石油类

阴离子表面活性剂

色度

粪大肠杆菌

设计值

6-9

100

15

20

64

/

②出水水质

本项目污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A排放标准。

表2-11本项目设计出水水质单位：mg/L

指标

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

设计值

50

10

10

5（8）
15

0.5

指标
pH

动植物油

石油类

阴离子表面活性剂

色度

粪大肠杆菌

设计值

6-9

1

1

0.5

30

103

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

	建设内容
	

	建设内容
	

	建设内容
	

	建设内容
	

	建设内容
	

	建设内容
	（十）公用工程
1.给水

本项目给水系统主要为生活用水、构筑物地面冲洗用水、药液配制水、化验室用水、药液配制水、格栅冲洗用水、污泥脱水间冲洗水、滤池反冲洗用水。其中格栅冲洗用水、污泥脱水间冲洗水、滤池反冲洗用水来源于本项目污水处理厂处理后的回用水。生活用水由市政给水管网供给。
（1）新鲜水

本项目共设置劳动定员20人，根据《用水定额第4部分：居民生活》（DB22/T389.4-2025），职工生活用水按照每人0.14m3/d计，则职工生活用水量为2.8m3/d（1022m3/a）；地面冲洗用水，总建筑面积为4599.31m2，每天冲洗1次。冲洗水用量按0.5L/m2•次计，年运行365天，则地面冲洗用水用量为2.3m3/d（839.5m3/a）；化验室用水量为5.0L/d（1.825m3/a）；药液配制水1m3/d（365m3/a）。
综上，本期项目新鲜水用量6.105m3/d（2228.325m3/a）。

（2）回用水
根据企业提供相关数据，格栅冲洗用水量、污泥脱水间冲洗水用水量及滤池反冲洗水用水量共为1.42m3/d（519m3/a）用水来源于项目污水处理厂处理后的回用水。

2.排水
本期项目职工生活污水排放系数为0.8，职工生活污水排放量为2.24m3/d（817.6m3/a）；地面冲洗用水排放系数为0.8，则构筑物地面冲洗污水排放量为1.84m3/d（671.6m3/a），化验室用水排放系数为0.8，化验室用水污水排放量为4.0L/d（1.46m3/a）。
格栅冲洗废水量、污泥脱水间冲洗废水量及滤池反冲洗水排污系数为0.9，废水排放量1.28m3/d（467.2m3/a）；药液配制用水全部进入废水，药液配制水量1m3/d（365m3/a）。上述污水经提升泵传输至污水处理厂处理系统进行处理。

化验室用水全部进入化验室废液储存于危险废物暂存间，作为危险废物送有资质单位处置，无废水排放，和原有污水处理厂处置方式相同。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）关于贮存点的要求进行建设。

栅渣、沉砂、污泥等含水量共88.525m3/d（32311.625m3/a），经脱水装置去除水量共22.59m3/d（8245.35m3/a），污泥脱除水经提升泵传输至污水处理厂处理系统处理。

综上，厂区排水量为28.954m3/d（10568.21m3/a），收水范围内进厂生活污水量为24971.046m3/d（9114431.79m3/a），厂区污水总排口废水排放量共计25000m3/d（9125000m3/a）。

厂内生活污水、生产废水同污水处理厂外规划收水范围内污水一同经厂区污水处理厂污水处理单元处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后通过原有排污口排入干沟河，最终汇入YLJ。

厂区给水平衡图详见图2-1。
[image: image2.jpg]1.825

e 1ERRIRIEMET
(EVESZYS < BRRBMLME
817.6

BRTAERKE

839.5 671.6
M HSE 7K 1781.2

r— 73

ZRECHI7X

&K,

SRR E ik

BKREEARH
7KK

32311.625

ByEE
sEpkaes | | B

7
24066.275 el

Hﬂla /)'L/ 5
/E: (QZKE
60%) 8245.35

‘s

|
‘s
e
ot

0114431.79

H QEIEI157J<

7
‘s
|




图2-1本项目水平衡示意图单位：m3/a

3.供电：市政供电。

4.供热：市政供热。

（十一）劳动定员及工作制度

本项目年工作日为365天。劳动定员20人，三班制。
（十二）建设项目实施进度

本项目计划2025年12月—2027年7月底前完工。

	建设内容
	

	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期工艺流程及污染工序

（1）施工期工艺流程

本项目污水处理厂及相关建构筑物的施工主要是土建施工，施工期工艺流程见下图。

[image: image3.png]TR
eyl
72N
W7

1

PR




图2-2本项目施工工艺及产排污节点图

（2）施工期产排污环节

①废水：施工期废水包括污水处理装置及相应管线建设施工过程中产生的施工废水以及施工人员日常生活产生的生活污水；

②噪声：施工期噪声包括各类施工机械设备正常工作及安装设备时产生的噪声，以及运输车辆进出入施工场地产生的车辆噪声；

③废气：施工期由于在开挖平整地面、挖沟、埋管等过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，同时土石方堆存以及运输、建筑材料运输及堆存产生扬尘，另外运输车辆进出入施工场地会产生一定量的汽车尾气；

④固体废物：施工期固体废物包括施工人员产生的生活垃圾、废建筑材料等。
（二）营运期工艺流程及污染工序

（1）运营期工艺流程

本项目拟采用“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒→达标排放”，工艺详见下图2-3。其中预处理系统工艺为粗格栅及污水提升泵房+细格栅及旋流沉砂池。生化+深度系统工艺为改良型A2/O+二沉池+深度处理（絮凝沉淀池+纤维转盘滤池）。消毒系统工艺为紫外线消毒。污泥处理处置工艺为污泥机械浓缩+超高压压榨。


	工艺流程和产排污环节
	[image: image4.jpg]GTERSK, S1
WHE. Wik
K. NTIgE=
G2ERSK, S2
WhE. W2k
7K. N2DgEs

GIERSUFK, S3

it - > ED. N3IRES

, ARSI
MREA2/C - prmmmmms > N

GSERSIK, S4
P Sie. NSRS

St -
iSiEBRZKIE]

S

GTERSIK, S6

N6IZE <€—- —- pl
Ly 58, N8IER

GOEESIR,
W3R 7KS5 o — -
SR, N7I8E

G8ERSK, S7
(5B WAISEE
7K. NOIgE

AL ERIREE
RAEB

REALEER)

m—— P—



图2-3本项目营运期工艺流程及产排污节点图

（2）工艺流程简述（含产排污环节）：

①一级处理工艺

本项目截留的市政生活污水首先进入现有生活污水处理厂的粗格栅，拦截去除污水中直径大于15mm的粗大颗粒物，此工艺将产生恶臭气体（G1）、噪声（N1）、冲洗废水（W1）及栅渣（S1）；然后利用污水提升泵将污水提升至现有生活污水处理厂的细格栅处，进一步去除污水中的颗粒物，此工艺将产生恶臭气体（G2）、噪声（N2）、冲洗废水（W2）及栅渣（S2）；

细格栅出水进入旋流沉砂池，沉砂池的作用是去除污水中粒径为0.2mm以上的砂粒，避免后续设备及管道的磨损及堵塞，提高污泥有机组分的比率。旋流沉砂池的进水是以切线方向进入水池，再通过位于水池中心叶轮慢速搅拌，形成平面的旋流，由于砂粒与水比重的不同在旋流状况下得到分离。此工艺将产生恶臭气体（G3）、沉砂（S3）、（N3）。

②二级处理工艺

预处理阶段污水经提升泵进入改良型A2/O生化池，A2/O工艺是一种典型的具有既除磷又脱氮的工艺，其生物反应池由厌氧、缺氧和好氧三段组成，其特点是厌氧、缺氧和好氧三段功能明确，界限分明，利用兼性及好氧微生物群落的生命活动将污水中大分有机物转化为CO2和H2O，同时通过内回流的混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化，使进水中的NO-、NO-还原成N2达到脱氮作用，在去除有机物的同时降解氨氮值同时完成生物脱氮的过程。聚磷菌在厌氧段进行磷的释放，好氧段进行充分的磷吸收，通过生化池排泥从而达到磷的去除。

同时本项目新建复合粉末载体加药间和生物载体分离回收系统。

所谓复合粉末载体是指粉末载体颗粒与替代性碳源微粒复合。根据硝态氮还原所需要电子供体的摩尔比测算，替代性碳源微粒质量占比约为粉末载体颗粒质量的1%或以上。复合粉末载体的制作方法可采用干式或湿式，一般干式用于复合有机替代性碳源，湿式用于复合无机替代性碳源。复合机制主要利用粉末载体颗粒与替代性碳源微粒的质量差和表面能，当替代性碳源微粒能够克服排斥能峰接近粉末载体颗粒表面，即可被吸附。

在城镇污水生物处理过程中大部分附着型微生物是硝化菌、反硝化菌、兼性菌、其它功能菌等，这些菌发展成优势菌需要附着生长的载体、较长的泥龄以及推动反硝化过程的碳源或替代性碳源的电子供体。复合粉末载体投入生物池后，主要给附着型微生物提供生长平台和替代性碳源。由于大量复合粉末载体的投入，在生物池中构建了悬浮生长和附着生长“双泥”共生的微生物系统，提高了系统的生物多样性及附着型生长的微生物丰度。

复合粉末载体投加系统主要用于调试初期载体投加和日常运行载体补充，集自动上料系统、配药系统、投加系统于一体，可实现自动上料、自动配药、自动加药，全过程自动化精准控制。

生物载体分离回收系统通过回收系统可调控优化HPB系统微生物种群结构。HPB技术通过向生物池中投加复合粉末载体，提高生物池混合液浓度的同时，构建了悬浮生长和附着生长“双泥”共生的微生物系统。利用生物载体分离回收系统，可同步实现双泥龄。将附着于复合粉末载体上的微生物，通过不断循环实现长泥龄，有利于强化系统生物脱氮；而每次根据除磷需要排出悬浮生长的活性污泥（短泥龄微生物），可强化系统生物除磷。回收系统可实现复合粉末载体重复利用，节约运行成本。

二级处理工艺过程将产生恶臭气体（G4）及噪声（N4）。经过生化处理的污水进入二沉池泥水分离，使混合液澄清，污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。此过程将产生恶臭（G5）、污泥（S4）及噪声（N5）。
③三级处理工艺

污水经过二次提升泵池（产生噪声N6）进入深度处理车间采用絮凝沉淀池（既有保留）→纤维转盘滤池（既有保留）工艺，污水经二级处理后进入深度处理车间絮凝池进行混凝处理，混凝是向水中投加药剂，通过快速混合，使药剂均匀分散在污水中，然后慢速混合形成大的可沉胶体。胶体颗粒脱稳碰撞形成颗粒的过程称为“混合”，颗粒在外力扰动下相互碰撞、聚集而形成较大絮体的过程称为“絮凝”，“絮凝”过程过去称为“反应”。混合、絮凝合起来称为混凝。混凝产生的较大絮体通过后续的沉淀池从水中分离出来。纤维转盘滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。

纤维转盘滤池运行期间，污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式，污水通过滤布外侧进入，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。

过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。

过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以1转/2分钟的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。

清洗时，2个过滤转盘为一组，通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制，纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。清洗时同时启动四台反冲洗泵，对两组过滤转盘（8个转盘）进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。

纤维转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。
深度处理阶段产生恶臭气体G6、冲洗废水（W3）噪声N7、污泥（S5）。
④污泥处理工艺

产生的污泥先进入污泥储池产生恶臭气体（G7）、污泥（S6）、噪声N8，然后进入污泥浓缩脱水间进行处置，污泥处理工艺采用污泥机械浓缩+超高压压榨，将出厂污泥的含水率降低到60%。污泥处理间设备换新，脱水间新建。此工艺将产生恶臭气体（G8）、冲洗废水（W4）、污泥（S7）及噪声（N9）。
⑤消毒阶段

深度处理后的污水进入紫外线消毒间进行消毒，紫外消毒技术是利用紫外线-C波段（即杀菌波段，波长180nm～380nm）破坏水体中各种病毒和细菌及其他致病体中的DNA结构，使其无法自身繁殖，达到去除水中致病体的目的。

	
	

	与

项

目

有

关

的

原

有

环

境

污

染

问

题
	临江市污水处理厂于2012年建成并投产运行，处理污水设计规模2.5×104m3/d，水厂采用A2/0生化反应处理工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

2017年对临江市污水处理厂进行提标改造，提标改造原有规模不变，主要对原有A2/0生化池进行改造，新建深度处理间1座、新建加药间1座。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921-2002）中景观环境用水的再生水水质指标、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 18921-2002）中水质指标、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中道路清扫、消防用水的再生水水质指标。进水水质指标为COD360mg/L，BOD5180mg/L，SS180mg/L，TN25mg/L，TP6mg/L。污水处理厂采用全过程除臭工艺减少恶臭气体排放。2024年临江市污水处理厂被水毁后实施应急工程，新上4台一体化治理设施，针对应急工作企业已取得环评批复并验收。
本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。根据临江市污水厂（原污水厂）在线监测数据，临江市生活污水经处理后可达标排放。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区

域

环

境

质

量

现

状
	（一）大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目采用吉林省生态环境厅发布的《吉林省2024年生态环境公报》数据，区域达标情况判定见表3-1。

表3-1白山市空气质量现状评价表单位：μg/m3（CO：mg/m3）

污染物

年度评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

12

60

20.0

达标

NO2
年平均质量浓度

20
40

50.0

达标

CO-95per
百分位数日平均

1.2
4

30.0
达标

O3-8h-90per
日最大8小时平均

129
160

80.625
达标

PM10
年平均质量浓度

54
70

77.14
达标

PM2.5
年平均质量浓度

23
35

65.71
达标

2024全年白山市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5四项污染物的年均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均二级标准的要求，一氧化碳全年日均值第95百分位浓度达标、臭氧全年日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度达标，说明白山市区域属于达标区。本项目涉及特征污染物为NH3、H2S，国家、地方环境空气质量标准中没有NH3、H2S标准限值要求，因此无需对NH3、H2S进行补充监测。

（二）声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目污水处理厂所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准限值为昼间60dB（A），夜间50dB（A）。根据厂区周边声环境保护目标分布情况，本次污水处理厂噪声监测引用2024年9月吉林省清辰环保科技有限公司对声环境进行监测的数据，监测共布设5个监测点，监测点位布置图见附图4-1。泵站附近声环境保护目标监测由吉林省奥洋环保科技有限公司2025年10月进行监测，监测点位布置图见附图4-2至4-5。

表3-2环境噪声监测结果

序号

监测位置

监测日期

昼间监测值dB(A)

夜间监测值dB(A)

1

鼓风机房东侧住宅

2024.9.24

48

40

2

污水处理站南侧住宅

50

43

3

污水处理站西侧住宅

51

43

4

污水处理站东侧住宅

53

42

5

污水处理站北侧住宅

52

41

6
吉能小区（头道沟河泵站最近居民）
2025.10.24
52
44
7
鲁达小区（鲁达污水提升泵站最近居民）
50
41
8
兴嘉污水提升泵站最近居民
51
43
9
三公里1号污水提升泵站最近居民
49
42
10
森工花园（森工花园2号污水提升泵站最近居民）
46
42
（三）地表水环境

本项目废水经污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后排入干沟河，最终汇入YLJ。本次现状监测YLJ水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，现状监测与评价内容详见地表水专项评价。

（四）地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目建设区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，针对预处理、生化处理、污泥脱水间等区域采取分区防渗等地下水防治措施，正常工况下，对地下水无渗漏、无污染。

本项目拟针对厂区各风险单元采取分区防渗等地下水防治措施，正常工况下，各废水处理单元均设有防腐防渗措施，对地下水无渗漏，基本无污染。非正常工况下，废水处理单元发生防渗层、池体破裂现象，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至潜水层中，从而污染地下水。如因运营期池体及管道等风险单元防渗层维护不及时，将存在事故情况下废水垂直入渗污染途径影响地下水的情景，故本次环评进行地下水现状调查以留作背景值。本次评价委托吉林省君证检验检测科技有限公司进行监测，监测因子为pH、耗氧量、氨氮、总硬度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、挥发性酚类、溶解性总固体、氰化物、氟化物、菌落总数、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、阴离子表面活性剂；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；监测时间为2025年12月5日。监测结果见下表3-3。

表3-3   地下水现状监测结果

监测点位
采样日期
监测项目
监测单位
监测结果
标准

达标情况

厂区内生化池旁水井
2025.12.05
pH
/
8.1
6.5-8.5
达标
总硬度
mg/L
20.4
450
达标
溶解性总固体

mg/L
66
1000
达标
硫酸盐
mg/L
15.0
250
达标
氯化物
mg/L
3.57
250
达标
铁
mg/L
0.02L
0.3
达标
锰
mg/L
0.004L
0.1
达标
挥发性酚类
mg/L
0.003L
0.002
达标
阴离子表面活性剂
mg/L
0.05L
0.3
达标
耗氧量
mg/L
1.02
3.0
达标
氨氮
mg/L
0.035
0.5
达标
钠
mg/L
10.5
200
达标
总大肠菌群
MPN/100mL

未检出
3.0
达标
菌落总数
CFU/mL
48
100
达标
亚硝酸盐
mg/L
0.003L
1.0
达标
硝酸盐
mg/L
3.65
20
达标
氰化物
mg/L
0.002L
0.05
达标
氟化物
mg/L
0.188
1.0
达标
汞
mg/L
0.00034
0.001
达标
砷
mg/L
0.00012L
0.01
达标
镉
mg/L
0.00005L
0.005
达标
铬（六价）
mg/L
0.004L
0.05
达标
铅
mg/L
0.00009L
0.01
达标
钾
mg/L
0.05L
/
达标
钙
mg/L
5.58
/
达标
镁
mg/L
1.83
/
达标
碳酸根
mg/L
2L
/
达标
碳酸氢根
mg/L
24
/
达标
根据上表可知，各指标浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。

（五）土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展土壤环境质量现状调查。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本期工程为电力热力燃气及水生产和供应业中—生活污水处理，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。故本次评价在厂区范围内布设1个土壤表层监测点位，厂区南侧农用地布设1个土壤表层监测点位，数据引用2024年9月吉林省清辰环保科技有限公司对土壤进行监测的数据，监测因子见下表3-4。

	区域环境质量现状
	

	
	表3-4土壤监测项目一览表
序号

监测点位

监测项目

执行标准

1

项目所在地

45项基本因子
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

2

项目南
侧农用地
铜、铅、镍、镉、汞、铬、砷、锌、pH

土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

监测结果见下表3-5。

表3-5土壤监测结果一览表

监测点位

检测项目

检测结果

限值

单位

达标情况

厂区内

砷

5.1

20

mg/kg

达标

汞

0.109

8

mg/kg

达标

镉

0.097

20

mg/kg

达标

铅

26

400

mg/kg

达标

铜

29

2000

mg/kg

达标

镍

19

150

mg/kg

达标

六价铬

未检出

3

mg/kg

达标

四氯化碳

未检出

0.9

mg/kg

达标

氯仿

未检出

0.3

mg/kg

达标

氯甲烷

未检出

12

mg/kg

达标

1，1-二氯乙烷

未检出

3

mg/kg

达标

1，2-二氯乙烷

未检出

0.52

mg/kg

达标

1，1-二氯乙烯

未检出

12

mg/kg

达标

顺式-1，2-二氯乙烯

未检出

66

mg/kg

达标

反式-1，2-二氯乙烯

未检出

10

mg/kg

达标

二氯甲烷

未检出

94

mg/kg

达标

1，2-二氯丙烷

未检出

1

mg/kg

达标

1，1，1，2-四氯乙烷

未检出

2.6

mg/kg

达标

1，1，2，2-四氯乙烷

未检出

1.6

mg/kg

达标

四氯乙烯

未检出

11

mg/kg

达标

1，1，1-三氯乙烷

未检出

701

mg/kg

达标

1，1，2-三氯乙烷

未检出

0.6

mg/kg

达标

三氯乙烯

未检出

0.7

mg/kg

达标

1，2，3-三氯丙烷

未检出

0.05

mg/kg

达标

氯乙烯

未检出

0.12

mg/kg

达标

苯

未检出

1

mg/kg

达标

氯苯

未检出

68

mg/kg

达标

1，2-二氯苯

未检出

560

mg/kg

达标

1，4-二氯苯

未检出

5.6

mg/kg

达标

乙苯

未检出

7.2

mg/kg

达标

甲苯

未检出

1290

mg/kg

达标

苯乙烯

未检出

1200

mg/kg

达标

间－二甲苯+对-二甲苯

未检出

163

mg/kg

达标

邻-二甲苯

未检出

222

mg/kg

达标

硝基苯

未检出

34

mg/kg

达标

苯胺

未检出

92

mg/kg

达标

2-氯苯酚

未检出

250

mg/kg

达标

苯并（a）蒽

未检出

5.5

mg/kg

达标

苯并（a）芘

未检出

0.55

mg/kg

达标

苯并（b）荧蒽

未检出

5.5

mg/kg

达标

苯并（k）荧蒽

未检出

55

mg/kg

达标

䓛

未检出

490

mg/kg

达标

二苯并（ah）蒽

未检出

0.55

mg/kg

达标

茚并（1，2，3-cd）芘

未检出

5.5

mg/kg

达标

萘

未检出

25

mg/kg

达标

厂区南侧农用地

砷

7.52

30

mg/kg

达标

汞

0.127

2.4

mg/kg

达标

镉

0.128

0.3

mg/kg

达标

铜

35

100

mg/kg

达标

锌

30

250

mg/kg

达标

铅

33

120

mg/kg

达标

铬

50

200

mg/kg

达标

镍

16

100

mg/kg

达标

pH

7.2

/

/

/

根据上表监测结果可知，本项目土壤监测点位中各项因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（基本项目）的筛选值限值要求及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1（基本项目）的筛选值限值要求。说明项目所在区域土壤环境质量较好。

（六）生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目在原有污水处理厂空地内进行建设，用地范围内不含生态环境保护目标，因此无需开展生态环境质量现状调查。



	区域环境质量现状
	

	区域环境质量现状
	

	环境保护目标
	（三）选址敏感性分析

本项目所在区域大气环境功能区划为二类区，声环境功能区划为2类区，本项目建成投入运营后产生各种污染物通过采取相应防治措施后可实现达标排放或有效处置，不会发生改变区域环境功能类别的影响，符合本项目所在区域环境保护规划的要求。

本项目在原有污水处理厂厂区空地内进行建设，周围无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产地及饮用水源地保护区。本项目选址符合临江市国土空间规划。

根据本项目所处的地理位置及周边的环境概况，本项目在原污水处理厂厂区空地内进行建设，厂界外500米范围内无农村分散式、集中式饮用水水源地、地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标和50米范围内声环境保护目标见表3-6和表3-7，本项目环境保护目标分布图详见附图6、附图7和附图8。
表3-6本项目环境空气保护目标一览表

类别

环境保

护目标

坐标

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

环境

空气

厂区东侧居民

73

156

居民

90人

二类

东

25m

厂区西侧居民

-72

-62

居民

15人

二类

西

5m

厂区北侧居民

-6

155

居民

3人

二类

北

25m
厂区南侧居民

0

-65

居民

18人

二类

南

6m
表3-7本项目声环境保护目标一览表
序号
环境保护目标
保护对象
环境功能区
相对方位
相对距离（m）
1
厂区东侧居民住宅
居民
2类
厂区东侧
25
2
厂区南侧居民住宅
居民
2类
厂区南侧
6
3
厂区西侧居民住宅
居民
2类
厂区西侧
5
4
厂区北侧居民住宅
居民
2类
厂区北侧
25
5

W3～污水厂段管线两侧住宅

居民

2类
管线两侧
1

6

鲁达小区
居民
2类
泵站东南侧
20
7

兴嘉污水提升泵站东侧最近居民
居民
2类
泵站东侧
5
8

三公里1号污水提升泵站东侧最近居民
居民
2类
泵站东南侧
25
9

森工花园
居民和学校
2类
泵站北侧
15
注：头道沟河泵站周边无声环境保护目标。

	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	（一）废水

本项目拟建污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，污水排放标准详见下表。

表3-8本项目污水处理厂排放执行标准

序号

项目

单位

标准值

标准来源

1

pH

无量纲

6~9

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准
2

COD

mg/L

50

3

BOD5
mg/L

10

4

SS

mg/L

10

5

动植物油

mg/L
1

6

石油类

mg/L

1

7

阴离子表面活性剂

mg/L

0.5

8

总氮（以N计）

mg/L

15

9

氨氮（以N计）

mg/L

5(8)
10

总磷（以P计）

mg/L

0.5

11

色度

/

30

12

粪大肠菌群数

个/L

103

（二）废气

1.污水处理厂恶臭气体

本项目生化池组、二沉池、深度处理车间产生的恶臭气体经全过程生物除臭治理后无组织排放，氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（厂区最高体积浓度）满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的排放浓度限值，见表3-9。

表3-9无组织排放限值
最高允许排放浓度（mg/m3）
无组织排放监控点浓度限值

监控点

浓度

NH3
厂界外浓度最高点

1.5mg/m3
H2S

0.06mg/m3
臭气浓度

20（无量纲）

甲烷（厂区最高体积浓度）

1(%)
执行标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的排放限值中的二级标准

粗格栅及提升泵房（G1）、细格栅及旋流沉砂池（G2和G3）产生的恶臭气体收集后经同一根15m高排气筒（DA001）排放，污泥储池（G7）和污泥浓缩脱水间（G8）产生的恶臭气体收集后经同一根15m高排气筒（DA002）排放，预处理段、污泥处理段产生恶臭污染物排放为有组织排放源，经除臭净化后氨、硫化氢有组织排放速率及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准，见表3-10。

表3-10恶臭污染物有组织排放限值
污染物名称

有组织排放监控点浓度限值

排气筒高度

排放速率

NH3
15m

4.9kg/h

H2S

15m

0.33kg/h

臭气浓度

15m

2000（无量纲）

（三）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。

表3-11施工期噪声限值单位：dB（A）
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间

夜间

70

55

本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

表3-12工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A）

类别

环境噪声标准值

昼间

夜间

2类

60

50

（四）固体废物

（1）本项目的固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。

（2）根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）4.3.2“城镇污水处理厂的污泥应进行物理脱水处理，脱水后污泥含水率应小于80%。”

（3）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。

	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	

	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅于2022年5月10日出具的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》内容：按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。

执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。

执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。

执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。

本项目执行一般行业排放管理。一般行业主要污染物总量审核管理一般行业建设项目应按照《环境影响评价技术导则污染源源强核算技术指南》或《排污许可证申请与核发技术规范》测算新增污染物排放量，无需编制削减替代方案和提供减量替代污染源。在环评审批过程中，仅对测算的新增排放量进行审核。在新增污染物排放事中事后管理中，将其纳入排污许可证进行监管。

根据《排污许可申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978—2018），本项目排放口属于主要排放口，原有排放口于2020年7月15日取得《临江市污水处理厂入河排污口设置的批复》（白山环水批〔2020〕03号），本项目建成后依托原有排放口。

本项目处理规模25000m³/d，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，与水毁前处理规模、排放标准相同，根据《临江市污水处理厂入河排污口设置论证报告书》，水毁前COD排放量为456t/a，NH3-N排放量为45.6t/a，与本项目排放量相同。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	（一）施工期废水

施工期工程废水主要包括车辆、机械设备的冲洗废水和建筑养护用水等。

项目在施工过程中设置简易沉淀池，并设置集水管对废水排放点废水进行收集。通过沉淀池处理后，上清液可以作为中水回用。池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。

施工期生活污水中污染物较简单，主要是COD和SS，且污染物浓度较低，一般COD约为250mg/L，SS约为200～300mg/L，全部排入现有综合楼下水管网，经临江市污水处理厂一体化设备处理后达标排放，不会对周围土壤造成危害性影响。

（二）施工期废气

（1）施工扬尘

施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内PM10浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内PM10浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的PM10浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

在施工过程中，作业场地应采取围挡、围护以减少扬尘扩散。在施工现场周围，设置不低于1.5m高的围挡，以避免对周围环境造成影响。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，避免在大风天气下进行施工作业。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布遮盖等措施。

对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。建筑材料堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。对建筑垃圾及时清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。本项目管线改造利用原有管线，不动土、不开挖，因此不产生扬尘。采取以上措施后，施工扬尘的影响得到较大程度的缓解，对环境敏感目标影响很小，施工结束后，扬尘影响随即消失。

（2）施工机械尾气

施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机等，会产生一定量废气，废气中含有CO、非甲烷总烃及NOX。

施工场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

车辆在施工场地内活动，尾气呈面源污染形式；

1）汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围环境影响较小；

2）项目车辆使用数量少，污染物排放时间及排放量相对较少。

通过采用环保型机械设备、选用尾气环保达标车辆、使用高油号燃油、合理控制车辆行驶速度、定期对机械及车辆进行检修保养等措施降低污染物的排放量。鉴于施工场地较为开阔，扩散条件良好，对大气环境的影响较小。

（三）噪声

本项目施工期间噪声影响主要包括建筑施工噪声和交通运输噪声两类。建筑施工噪声主要为各种施工机械设备运转过程产生的噪声，交通运输噪声主要为运输车辆行驶过程产生的噪声。施工过程中噪声污染水平因各施工阶段所使用的施工机械不同而不同。

表4-1施工阶段主要噪声源及源强

主要噪声源

噪声源强dB(A)

推土机

102

装卸机

109

运输车辆

106

挖掘机

104

移动式吊车

92

施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：

Lp=Lpo-20lg(r/r0)-ΔL

式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）；

Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）；

r—距声源的距离，m；

r0—距声源1m；

ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取零。

各类施工机械在不同距离外的噪声值预测结果见下表。
表4-2各种施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：dB（A）

施工阶段

源强

5m

10m

20m

80m

100m

200m

300m

500m

推土机

88

82

76
64
62
56
52
48
装载机

95

89

83
71
69
63
59
55
挖掘机
90

84

78
66
64
58
54
50
运输车辆
92
86
80
68
66
60
56
52
移动式吊车
78
72
66
54
52
46
42
38
根据上表的预测结果，在未采取任何环保措施情况下施工现场施工期各噪声源产生的噪声在100m工作范围内满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）限值要求，本项目规定施工时间为早6:00—晚20:00，施工过程中，设备使用产生的噪声具有阶段性和临时性等特点，这类施工噪声随施工结束即消失，本项目通过在施工过程中，合理布置设备位置，尽量选用新型的低噪声施工机械设备，且各产噪设备不同时使用，做到施工边界噪声达标排放，施工期对周边声环境影响较小，在环境可接受范围内。此外，施工运输车辆在刹车、启动、鸣笛时将产生交通噪声，由于车辆运输主要利用现有道路，会对周围居民造成交通噪声的影响，为了避免对施工场地及运输道路附近的居民造成较大噪声的干扰，拟对车辆行驶速度、时间、路线进行严格的控制和管理，注意避开噪声敏感时段，文明行车。

改建管线工程利用原有管道施工，不动土，5个泵站主要工程为设备更换，噪声源为设备运输时运输车辆产生的噪声，根据上表的预测结果，在未采取任何环保措施情况下运输车辆噪声源产生的噪声在80m工作范围内满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）限值要求，因此本项目需对车辆行驶速度、时间、路线进行严格的控制和管理，且随着工程结束噪声也随即消失，对周围居民影响较小。
（四）固体废物

施工期固体废物包括：施工建设过程中产生的废弃建筑材料，产生量约10t；施工人员产生的生活垃圾，产生量约3t。施工过程中产生的各种固体废弃物如果不妥善处理，对建设地点周围环境将造成不利影响。

本项目施工期厂区产生的土石方均用于回填和场地平整，无弃土。施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，建筑施工时产生少量的废弃建筑材料送至政府指定的建筑垃圾处置场处置。

（五）生态环境影响分析

1.施工前期主要任务是平整土地，清理地表植被及杂物，可能产生的影响：

⑴随意扩大占地面积，破坏植被；

⑵表土随意丢弃（表土须妥善保存，用于场区绿化或场区覆盖表土）；

⑶随意堆弃清理后的杂物，占用非项目征用的土地，破坏周围景观。

2.施工期主要任务是在项目区内构筑物的建筑、设备安装、场区布置、绿化等可能产生的影响：

⑴建筑废弃物随意丢弃，侵占非征用土地；

⑵运输物料车辆应有遮盖措施，防止扬尘；

⑶生活垃圾应有固定堆放位置，统一收集，保持场区清洁环境；

⑷施工过程中将会造成一定程度的土壤流失。

3.工程施工水土流失生态环境影响评价

在施工中由于机械碾压、人员践踏、土体翻出地表及埋放等过程，使植被遭到砍伐、铲除、掩覆。植被破坏后，土壤无植被覆盖，土壤必将受到外界的干扰，使表层土壤瘠薄，土体构型、理化性质地发生变化，虽然这种变化比较缓慢，若一旦受到强烈的干扰侵蚀，将比植被更难以恢复。



	施工期环境保护措施
	

	施工期环境保护措施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	（一）废气

1.废气源强核算及治理措施

⑴恶臭气体G1、G2、G3、G7、G8
根据同类型污水处理厂运行过程中恶臭产生情况，本项目运营期环境空气污染主要来源于污水处理厂产生的恶臭气体。污水处理厂的恶臭污染源主要是预处理间、生化池组、污泥池和污泥脱水间等建（构）筑物。本次环评主要污染因子为H2S、NH3及甲烷，甲烷主要是厌氧过程所致，本项目污水处理站采用A2/O生化处理工艺，属于生物好氧工艺流程，甲烷产生量极小，不做定量分析。H2S、NH3作为拟建项目的特征恶臭污染物来评价污水处理厂恶臭的环境影响。由于恶臭气体逸出理论复杂，国内外至今没有成熟的预测模型，故本次评价采用类比调查的方法确定。污水处理厂恶臭物质排放源为无组织排放源，在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征。参考《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（作者：薛松等，发表于青岛理工大学学报2012年第33卷第2期），根据污水处理厂各构筑物占地面积估算污水处理厂的废气源强，确定本工程拟建的各污水处理构筑物的恶臭物质产生量。其中，二沉池恶臭污染源强根据《城市污水处理厂恶臭污染及其评价体系》（作者：王灿等，发表于给水排水2005年第31卷第9期），按照生化处理工段恶臭污染源强的1/3进行折算，详见表4-2。本项目污泥储池和污泥脱水间臭气产生的源强采用《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红（洛阳市环境保护设计研究所河南洛阳471002））中产生源强进行核算。
表4-2本项目恶臭污染物源强产生情况一览表

构筑物名称
NH3(mg/m2.s)
H2S(mg/m2.s)
除臭方式
建筑面积m2
NH3产生量（t/a）
H2S产生量（t/a）
粗格栅及提升泵房
0.092
0.012
活性氧离子除臭一体设备
122.96
0.36
0.05
细格栅及旋流沉砂池
0.092
0.012
359.68
1.04
0.14
A2/O生化池组
0.018
0.00026
全过程除臭
2992.68
1.70
0.02
二沉池
0.006
0.000008
1413
0.27
0.0004
深度处理间
0.006
0.000008
2304
0.44
0.0006
污泥储池
0.085
0.00003
活性氧离子除臭一体设备
91
0.24
0.00009
污泥浓缩脱水间
0.085
0.00003
314.64
0.84
0.0003
合计

4.89
0.21
本次评价同时参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，对表4-2中恶臭污染物排放量进行校对，美国EPA研究中每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。
由本项目设计进、出水水质、建设规模及运行周期可知，本项目BOD5去除量为1551.25t/a，因此NH3产生量为4.81t/a，H2S产生量为0.19t/a，和表4-2产生量基本一致。
①有组织废气

粗格栅及提升泵房（G1）和细格栅及旋流沉砂池（G2和G3）为2个独立封闭构筑物，2个构筑物产生的恶臭气体经管线收集后通过活性氧离子除臭一体设备处理，再通过同一根15m高排气筒（DA001）排放。

污泥储池（G7）和污泥浓缩脱水间（G8）为2个独立封闭构筑物，2个构筑物产生的恶臭气体经管线收集后通过活性氧离子除臭一体设备处理，再通过同一根15m高排气筒（DA002）排放。预处理段、污泥处理段产生恶臭污染物排放为有组织排放源，确定各建（构）筑物有组织恶臭物质产生源强及产生、排放情况见表4-4。

表4-4本项目预处理段、污泥处理段恶臭污染物产生及排放情况一览表

构筑物名称

预处理间（粗格栅及提升泵房和细格栅及旋流沉砂池）

污泥储池和污泥浓缩脱水间

合计

排气筒编号/高度/内径/温度/类型/

DA001/15m/0.3m/常温/一般排放口

DA002/15m/0.3m/常温/一般排放口
恶臭污染源产生量

NH3
kg/h

0.16
0.12

0.28
t/a

1.4
1.09
2.49
H2S

kg/h

0.02
0.00004
0.02004
t/a

0.18
0.0004
0.1804
除臭措施

密闭收集+活性氧离子+15 m排气筒

密闭收集+活性氧离子+15 m排气筒

--

除臭效率

集气效率90%

处理效率50%

集气效率90%

处理效率50%

--

恶臭污染源排放量

NH3
kg/h

有组织排放情况

0.072
无组织排放情况

0.016
有组织排放情况

0.054
无组织排放情况

0.012
0.154
t/a

0.63
0.14
0.4905
0.109
1.3695
H2S

kg/h

0.009
0.002
0.000018
0.000004
0.0011
t/a

0.081
0.018
0.00018
0.00004
0.09922
本项目预处理阶段、污泥处理阶段的恶臭污染物分别经各单元构筑物密闭收集，收集率90%，DA001集气风机5000m3/h，DA002集气风机7000m3/h，收集后的恶臭气体通过各单元活性氧离子除臭一体设备（净化效率50%）处理后分别由1根高15m的排气筒有组织排放，氨、硫化氢有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准。

②无组织废气

本工程拟采用全过程生物除臭工艺对生化池组、二沉池、深度处理间恶臭气体（G4、G5、G6）进行治理。主要是通过特质填料的接种、诱导和催化作用，利用特制的微生物培养箱在污水处理厂生物池的活性污泥中培养并增殖出高效的除臭微生物，并将含有除臭微生物的污泥按一定比例回流至污水处理厂进水前端，使得除臭微生物分布于污水处理厂各构筑物。除臭微生物与水体的致臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得致臭物质在水体中得到去除，通过微生物培养箱从而实现污水处理厂恶臭的全流程控制。根据《污水处理厂恶臭控制技术与设备研究》（2011）、《全过程除臭工艺在污水厂升级改造工程中的应用》（2011），在除臭污泥投加体积比例控制为进水量2％~10％范围内，微生物培养箱内溶解氧在0.5mg/L左右时，沉砂池、生化池组等构筑物的恶臭气体的去除率能够达到90%以上；对污水出水BOD5、COD和NH3-N等各项指标无负面影响，因此，本工程即以全过程除臭工艺对恶臭气体的去除率为90%计；约有10%的恶臭气体以无组织的形式散逸出去。本项目恶臭污染物有组织与无组织排放情况，详见表4-4。
表4-4无组织恶臭污染物排放情况一览表

构筑物名称
A2/O
二沉池
深度处理间
合计
排放方式
无组织排放
恶臭污染源产生量
NH3
kg/h
0.19
0.03
0.05
0.27
t/a
1.70
0.27
0.44
2.41
H2S
kg/h
0.003
0.00005
0.00007
0.00312
t/a
0.025
0.0004
0.0006
0.026
除臭措施
全过程生物除臭工艺
--
除臭效率
90%
--
恶臭污染源排放量
NH3
kg/h
0.019
0.003
0.005
0.027
t/a
0.17
0.027
0.044
0.241
H2S
kg/h
0.0003
0.000005
0.000007
0.000312
t/a
0.0025
0.00004
0.00006
0.0026
（2）化验室废气

由于本项目化验室进行的均为小型试验，试剂实际用量较少，因此挥发的酸雾产生量较少，本次环评不做定量分析。本次评价要求企业在操作台上设置通风柜，挥发的少量废气经通风柜收集后通过排气扇排放。同时要求企业加强化验室内的通风换气，换气次数保持不少于6次/h。同时在化验室门窗处安装防雨式通风百叶，确保自然通风与机械通风协同；通风口需加装防虫网和防尘网，每月清理一次，防止杂物堵塞。

（3）泵站废气

由于本项目维修的5座污水泵站主要工程为更换设备，泵站主要作用为通过增加污水压力克服管道阻力，防止堵塞和泄漏，保障污水稳定流动，运行过程中产生的恶臭气体较少，因此本次环评不做定量分析。本项目维修的5座污水泵站均为密闭站房，对周边居民影响较小。
（4）污染治理措施可行性分析

本工程拟采用全过程生物除臭工艺对生化池组、二沉池、深度处理间恶臭气体（G4、G5、G6）进行治理。全过程除臭工艺属于源头微生物除臭技术，主要是通过特制填料的接种、诱导和催化作用，利用特制的微生物培养箱在污水处理厂生物池的活性污泥中培养并增殖出高效的除臭微生物，并将含有除臭微生物的污泥按一定比例回流至污水处理厂进水前端，使得除臭微生物分布于污水处理厂各构筑物。除臭微生物与污水中的致臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得致臭物质在污水中得到去除，从而实现污水处理厂恶臭的全过程控制。
原理：

a.微生物作用机理

污水中的硫化合物如硫化氢，甲硫醇，二甲二硫等硫系物是污水中嗅阈值最低，最主要的恶臭物质，这些物质与硫杆菌属等除臭微生物发生吸附、凝聚和生物转化等过程，一部分被同化成氨基酸构成所需的硫氢基（-SH），一部分转化为硫酸盐：

将H2S氧化成硫元素储存在细菌体内

CO2+2H2S—CH2O+H2O+S

当环境中缺少H2S时，储存在细菌体内的S颗粒物会被继续氧化成SO42-
3CO2+2S+5H2O—3(CH2O)+2H2SO4
氨气是通过污泥中的亚硝化单胞菌属（Nitrosomonas）和硝化杆菌属（Nitrobacter）等微生物的吸附、凝聚氧化作用转换成氮酸性氮，从而消除恶臭。

亚硝化单胞菌属（Nitrosomonas）

2NO2-+3O2—2NO2-+2H2O+4H+
NH4++2O2—NO3-+H2O+2H+
b.除臭填料及菌种

复合微生物填料：在复合微生物填料中包埋了除臭微生物起接种作用，并添加了适当的助剂，经过一定的压制工序，达到缓释效果。与常规的包埋技术不同，在包埋了除臭菌的同时，还能催化和刺激除臭微生物菌群的生长和富集，刺激微生物的生命活动，增加生物反应中所需酶的活性。载体填料：富含硅酸盐及微量元素的填料，其溶出的有效成分能促进微生物及其代谢产物与恶臭物质反应，同时能起到微生物载体的功能。

工艺特点：

a.设施精简

不需要臭气收集和输送系统；不需要建设除臭设施；只需生物池内设置定型微生物培养箱、菌种投加泵和管道。

b.除臭效果明显

在水中消除恶臭物质，污水处理系统几乎不产生臭气；污泥臭味同步降低。

c.综合优势

投资运行费用较常规除臭技术大幅降低；占地小；运行稳定、维护简便。

实例：

根据《城镇污水处理厂全过程除臭技术》一文（发表于《中国环保产业》

2014年11期），天津市纪庄子污水处理厂（45万t/d）全过程除臭系统正式投入运行两年多的时间，监测结果表明，各重点恶臭污染构筑物的H2S由0.1mg/m3降至0.01mg/m3，脱水污泥臭气浓度降低，污水处理厂厂界各项恶臭指标均达到了国家排放标准，周边恶臭污染得到显著改善。

活性氧离子除臭系统是高新技术，它能有效地清除空气中的细菌、可吸入颗粒物、硫化合物等有害物质。它的核心装置是离子空气净化系统，其工作原理是置于设备内的离子发生装置发射出高能正、负离子，它可以与空气当中的有机挥发性气体分子（VOC）接触，打开VOC分子化学键，分解成二氧化碳和水；对硫化氢、氨同样具有分解作用；离子发生装置发射离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞，使颗粒荷电产生聚合作用，形成较大颗粒靠自身重力沉降下来，达到净化目的；发射离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用，同时有效地破坏空气中细菌生存的环境，降低室内细菌浓度，并将其完全消除。

空气里的氧分子（O2）带有轻微的磁性，生物氧空气净化器产生一个能场，在产生能场的过程中不会产生（UV）紫外线。当空气通过能场时，能就被氧分子吸收，当氧分子吸收能时，它们的磁性就变得更强，使氧分子成束状，外形似一串葡萄。我们简称为“氧束”。

这些“氧束”由多达约一百万个氧分子组成，因此，这些氧束比一般的氧分子更为活跃。这些氧束在空气中循环运动，提高氧气的氧化能力，驱散香烟的烟味、尼古丁、尘粒、细菌、气味（氨、甲硫醇、甲硫醚等）、化学气体。污染物与这些氧束碰撞和相互作用时被中和，可氧化的气味和化学气体，比如一氧化碳、硫化氢、苯、甲醛、酚和甲烷就很快地被这些氧束的作用和氧化过程有效地从空气中去掉，污染物一般可在数分钟内被消除。

活性氧离子除臭系统不同于其他的空气电离源，活性氧离子除臭系统的工作电源是交流电，只对氧起作用，其中大多数气体，例如一氧化碳、硫化氢、氨、甲硫醇、甲硫醚、苯、甲醛、酚、甲烷等都被氧化和去掉。而其他的电离源和静电清洁器是靠高压直流电工作的，它们对空气中的所有气体都起作用，使环境空气中的千百种气体中产生小离子。最后这些气体仍留在房间的空气中。已知静电清洁器也会产生过量的被认为对身体有害的正离子。

活性氧离子除臭系统的最大优点是，它只产生带负电的氧离子，有益健康。大自然里的氧离子是带负电的。活性氧离子除臭系统通常安装在空气处理装置的回风装置中，空气流过活性氧离子除臭系统时得到处理，能有效地从下列空气中去掉高达90%的污染物，如：尼古丁、香烟烟雾、5微米的尘粒、来自厕所、污水和垃圾等中的气味、细菌和其他微生物、静电和化学气体。

综上，本项目采用活性氧离子除臭一体设备和全过程除臭工艺技术可行。

（5）非正常工况分析


本项目非正常工况为全过程生物除臭和活性氧离子除臭一体设备失效，废气直接排放，非正常工况下NH3的排放量为4.89t/a，H2S的排放量为0.21t/a，因此企业要对全过程生物除臭和活性氧离子除臭一体设备定期检查，设备失效后要及时更换。
（6）排放量核算表

本项目废气污染物产排情况详见下表4-5。

表4-5废气污染物排放情况一览表
污染源

污染

因子

产生情况

排放情况

产生量（t/a）

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

各产臭构筑物G1-G8
NH3
4.89
0.56
/

1.61
0.18
/

H2S

0.21
0.024
/

0.102
0.012
/

甲烷

少量

/

/

少量

/

/

（7）废气排放环境影响

本项目所在区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。本项目预处理阶段、污泥处理阶段的恶臭污染物分别经各单元构筑物密闭收集，收集率90%，DA001集气风机5000m3/h，DA002集气风机7000m3/h，收集后的恶臭气体通过各单元活性氧离子除臭一体设备（净化效率50%）处理后分别由1根高15m的排气筒有组织排放，氨、硫化氢有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准。

本工程拟采用全过程生物除臭工艺对生化池组、二沉池、深度处理间恶臭气体（G4、G5、G6）进行治理，从而实现污水处理厂恶臭的全过程控制。充分利用厂区道路两旁及建筑周围零星空地种植树木，种植乡土树种和抗污染、耐寒、耐旱的乔木（株高150～400cm）、灌木（株高50～150cm）、行道树、草本花卉等多种形式搭配栽植，美化厂区环境同时进一步降低恶臭污染物无组织排放。

恶臭气体NH3、H2S经AERSCREEN软件预测，最大落地浓度分别为NH3:0.18mg/m3；H2S：0.01mg/m3，故本项目厂界NH3、H2S满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的排放限值，对周边居民影响较小。

（8）废气监测计划

根据按照《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）相关要求，废气各污染物具体监测计划详见下表4-6。

表4-6废气污染物排放情况一览表
监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

DA001

NH3、H2S、臭气浓度
1次/半年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准

DA002

厂界或防护带边缘

的浓度最高点a
NH3
1次/半年

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

无组织排放限值

H2S

臭气浓度

厂区甲烷体积浓度最高处b
甲烷

1次/年
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
a：防护带边缘的浓度最高点，通常位于靠近污泥机房附近；b：通常位于格栅、初沉池、污泥消化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等位置，选取浓度最高点设置监测点位。
（三）废水

（1）废水源强核算

本项目产生的废水主要是职工生活污水、地面冲洗污水、污泥脱水废水、格栅冲洗废水、污泥脱水间冲洗废水、滤池反冲洗废水，污水由管道收集后接入厂区预处理设施，项目污水与收纳范围内的污水一同进行处理。本项目新建处理规模为25000m3/d，污水处理工艺采取“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒”。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值通过原有的排污口排入干沟河，最终汇入YLJ。

因运营期自身产生的生产废水和生活污水同整个处理规模比较起来较小且纳入处理工艺中处理排放，因此，本次评价只对污水处理厂的进水和出水进行分析。项目按污水处理厂满负荷计算，根据进水和排水水质及去除率，建成后允许排放的水污染物排放量，见表4-7。

表4-7废水污染物排放情况一览表
水量
指标
进水浓度（mg/L）
产生量（t/a）
出水浓度（mg/L）
排放量（t/a）
削减量（t/a）
去除率（%）
25000

m3/d
COD
360
3285
50
456.25
2828.75
86.11%
BOD5
180
1642.5
10
91.25
1551.25
94.44%
SS
180
1642.5
10
91.25
1551.25
94.44%
NH3-N
35
319.375
5
45.625
273.75
85.71%
TN
45
410.625
15
136.875
273.75
66.67%
TP
3.5
31.9375
0.5
4.5625
27.375
85.71%
动植物油
100
912.5
1
9.125
903.375
99.00%
石油类
15
136.875
1
9.125
127.75
93.33%
阴离子表面活性剂
20
182.5
0.5
4.5625
177.9375
97.50%
pH（无量纲）
6-9
/
6-9
/
/
/
色度（稀释倍数）
64
/
30
/
/
/
粪大肠杆菌群数（个/L）
/
/
103
/
/
/
（2）废水环境影响分析

根据地表水预测结果可知，项目废水正常排放时，YLJCOD、NH3-N均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。地表水预测分析详见地表水专项评价专章。

（三）噪声

（1）噪声源强核算

本项目运营期噪声源主要为污水处理厂各种泵、风机等工作时产生的噪声，主要噪声源和源强见表4-8。本次环评建议在购置低噪声设备的同时在安装设备时对设备底部加减振垫等，对罗茨鼓风机设置隔声罩并在主送风口及排气口加装消音器；风机房门窗均设隔声设置。根据《济南污水处理厂噪声评价与治理》（山东建筑工程学院、建筑技术科学研究院2011.6）实验结果，罗茨风机加装隔声间、设备底部加减振垫等措施工程竣工后可降噪约20dB（A），在罗茨风机排气口加装消音器后，经厂房双层隔声门窗后噪声下降25dB（A）。本项目厂房均设置双层隔声门窗，生产设备均设置于厂房内，经建筑厂房隔声，故A取值为25dB（A），经后文预测结果可知，厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类区标准要求，对周围声环境影响较小。

表4-8噪声源强一览表

序号
厂区位置
设备名称
空间相对位置
声源强
数量
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
dB(A)
台（套）
1
粗格栅
潜水排污泵
40.55
49.22
1
75
3
采用低噪声设备；设备底部做好基础减振；设备安装尽量在室内，建筑墙体阻隔

昼间、夜间

潜水排污泵
44.55
51.22
1
75
潜水排污泵
48.55
53.22
1
75
2
细格栅
中压冲洗水泵
14.84

29.18
1
75
2
中压冲洗水泵
18.84

35.18

1
75
3
细格栅
高压冲洗水泵
22.90
38.14
1
85
1
4
旋流沉砂池
罗茨风机
23.32
39.27
1
95

2
罗茨风机
27.32

42.38

1
95
5
A2/O生化池
内回流污泥泵
40.55
132.56
1
75
6
内回流污泥泵
38.55
136.56
1
75
内回流污泥泵
36.55
140.56
1
75
内回流污泥泵
34.55
144.56
1

75
内回流污泥泵
32.55
148.56
1
75
内回流污泥泵
30.55
152.56
1
75
外回流污泥泵
22.40
162.83
1
75
6
外回流污泥泵
20.40
166.83
1
75
外回流污泥泵
18.40
170.83
1

75
外回流污泥泵
16.40
174.83
1
75
外回流污泥泵

14.40
178.83
1
75
外回流污泥泵

12.40
182.83
1
75
剩余污泥泵
25.36
120.73
1
75
4
剩余污泥泵
27.36
124.73
1
75
剩余污泥泵
29.36
128.73
1
75
剩余污泥泵
31.36
132.73
1
75
8
二提泵池
潜污泵
40.26
83.22
1
75
4
潜污泵

44.26
87.22
1
75
潜污泵

48.26
91.22
1
75
潜污泵

52.26
95.22
1
75
9
深度处理车间
反洗泵
-4.7
17.58
1
75
4
反洗泵
-8.7
19.58
1
75
反洗泵
-12.7
21.58
1
75
反洗泵
-16.7
23.58
1
75
潜水排污泵
14.84
31.26
1
75
2
潜水排污泵
18.84
35.26
1
75
10

鼓风机房
鼓风机

57.58
17.58
1
100

2

鼓风机
99.58
19.58
1

100

11
中水储池
潜水污水泵
93.04

80.26
1
75
2
潜水污水泵
98.04

80.26
1

75
12
污泥脱水间
压榨进料泵
84.13
60.82
1
80
2
压榨进料泵
88.13
62.82
1
80
浓缩机进料泵
94.13
66.26
1
75
2
浓缩机进料泵
98.13
68.26
1
75
PAM投加泵
103.59
86.91
1
75
2
PAM投加泵
107.59
90.91
1

75
（2）噪声预测

1）预测方法

预测方法采用各声源至受声点声压级估算法，先运用衰减模式分别计算出每个噪声源对受声点的声压级，然后叠加，即得到该点的总声压级，预测公式如下：

点声源传播衰减模型：

Lp=LpO-20lg(r/ro)-A

式中：LP—距声源r米处声压级，dB（A）；

LpO—距声源rO米处声压级，dB（A）；

r—距声源的距离，m；

rO—测量参考声源与点源之间的距离，m；

A—环境因素衰减量，dB（A）（包括地面、气象、植被、建筑物等因素对噪声的衰减）。

预测过程中，根据实际情况，噪声源按室内声源对待，在预测设备专用房内噪声对外环境影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对噪声起到一定的衰减作用。多声源在某一点影响叠加模式：


[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

1

i

1

.

0

10

10

i

Lp

Lg

Lp

总


式中：LP总—N个噪声源叠加的总声压级，dB（A）；

LPi—第i个噪声源对该点的声压级，dB（A）；

n—噪声源个数。

噪声源源强及与各预测点距离本项目主要噪声源为泵组、风机等，其噪声声压值在70-95dB（A）之间。通过环安噪声环境影响评价系统，预测结果详见下表4-9。

表4-9噪声厂界贡献值预测结果
时段

名称
x坐标
y坐标
贡献值（db）
昼间

东侧厂界
117.16
85.58
40.22
南侧厂界
23.71
16.89
39.03
西侧厂界
-14.04
80.34
40.31
北侧厂界
28.29
228.44
31.4
夜间

东侧厂界
117.16
85.58
40.22
南侧厂界
23.71
16.89
39.03
西侧厂界
-14.04
80.34
40.31
北侧厂界
28.29
228.44
31.4
表4-10周边居民噪声预测结果
序号
声环境保护目标名称
噪声现状值/dB（A）
噪声贡献值/dB（A）
噪声预测值/dB（A）
较现状增量/dB（A）
超标和达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1
东侧最近居民
53
42
31.71
31.71
53
42
0
0
达标
达标
2
南侧最近居民
50
43
41.43
41.43
50
43
0
0
达标
达标
3
西侧最近居民
51
43
26.74
26.74
51
43
0
0
达标
达标
4
北侧最近居民
52
41
30.45
30.45
52
41
0
0
达标
达标
[image: image6.png]



图4-1噪声预测等值声线图
根据预测数据可知，厂界四周噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值，昼间：60dB（A；夜间：50dB（A）。周围居民噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准限值，昼间：60dB（A；夜间：50dB（A）。
（3）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ 1301—2023），噪声监测计划如下本项目噪声具体监测计划详见下表4-6。

表4-6废气污染物排放情况一览表
监测类别

监测因子

监测点

监测频率

噪声

连续等效A声级、最大A声级

厂界外1m、高度1.2m以上

1次/季度

（四）固体废物

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告〔2017〕43号）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），工程分析结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量，将本项目产生的固废类别分为一般工业固体废物、职工生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

1）格栅间栅渣

根据相同工艺工程经验数据，格栅间栅渣的产生率为0.1m3/103m3污水，含水率80%，容重960kg/m3。按满负荷计算，本项目日处理污水25000m3/d（9125000m3/a），则格栅间的栅渣产生量2.4t/d（876t/a）。污水处理厂均配有栅渣压榨设备，经脱水后含水率低于60%运送至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置，排放量1.2t/d（438t/a）。

2）沉砂池沉砂

根据工程经验数据，沉砂池沉砂产生率为30m3/106m3污水，含水率95%，容重1500kg/m3。按满负荷计算，本项目日处理污水25000m3/d（9125000m3/a），沉砂池的沉砂产生1.125t/d（410.625t/a），脱水至60%后运送至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置，沉砂池的沉砂排放量0.14t/d(51.1t/a）。
3）污泥

本项目污水处理站运行过程会产生污泥，污泥通过机械浓缩+超高压压榨进行脱水，根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中公式进行核算，如下所示：


[image: image7.wmf]4

-

10

7

.

1

´

´

´

=

深

W

Q

E


式中：E—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；

Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3；

W—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，无量纲。

经上式计算，E=3102.5t（干泥），本项目污泥含水率低于60%，则本项目污泥产生量为7756.25t/a，运送至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置。
4）全过程生物除臭系统更新填料

全过程生物除臭系统更新填料尺寸为Φ950×750mm，主要成分为微生物，单体体积为0.71m3，容重为740kg/m3，故全过程生物除臭系统填料产生量为0.5254t/a，定期由填料供应商更换回收集中处置。

5）絮凝剂、混凝剂等包装袋

本项目使用絮凝剂、混凝剂、石灰等各种辅料约470t/a，每袋约50kg，因此共产生废包装袋9400个，每个废包装袋重量约为0.1kg，因此共产生废包装袋约0.94t/a，全部由环卫部门定期清运至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置。
（2）职工生活垃圾

本项目工作人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计，则生活垃圾产生量为10kg/d（3.65t/a），全部由环卫部门定期清运至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置。

（3）危险废物

（1）化验室废液、化验室药品废包装及在线监测废液
化验室废液产生量约为1.825t/a，在线监测废液产生量约为0.02t/a，化验室药品废包装产生量为0.05t/a，由专用封闭容器暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位清运处置。

（2）废含汞荧光灯管
紫外线消毒间会产生废含汞荧光灯管，产生量约为0.001t/a，由专用封闭容器暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位清运处置。
（3）废机油及废油桶
污水处理厂内机修作业可能产生废机油及废油桶，属于危险废物，估算废机油产生量约为0.2t/a，危险废物编号分别为HW08，900-214-08；废油桶产生量约为0.1t/a，危险废物编号分别为HW08，900-249-08；暂存于危险废物暂存间内，委托相应资质的危废处置单位定期外运处置。

本项目固体废物产排情况见下表4-11。

表4-11本项目固体废物产排情况一览表
产污

环节

名称

属性

代码

产生量（t/a）

处置去向

生产

单元

栅渣
一般工业固体废物
SW59

900-099-S59

438
运送至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置
污泥
SW90

462-001-S90
7756.25
运送至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置
沉砂
SW59

900-099-S59
51.1

运送至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置
废包装袋

SW59

900-003-S17
0.94
环卫部门定期清运至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置
废气

治理

全过程生物除臭系统更新填料
SW59

900-099-S59

0.5254

定期由填料供应商更换回收集中处置

职工

生活

生活垃圾
SW62
900-001-S62

900-002-S62
3.65
环卫部门定期清运至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置

废水
治理
废含汞荧光灯管
危险废物
HW29
900-023-29
0.001
由污水处理厂委托有资质单位处置
化验室废液
危险废物
HW49
900-047-49
1.825
化验室药品废包装

危险废物
HW49
900-047-49
0.05
在线监测废液
危险废物
HW49
900-047-49
0.02
废机油

危险废物
HW08

900-214-08

0.2
废油桶
危险废物
HW08

900-249-08

0.1
（5）《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）环境管理要求

1）贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。

2）贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。

3）贮存场和填埋场一般应包括以下单元：防渗系统、渗滤液收集和导排系统；雨污分流系统；分析化验与环境监测系统；公用工程和配套设施；地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置）。

（6）危险废物贮存污染控制标准

危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存点相关要求进行建设，本项目危险废物暂存间应符合以下要求：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑦危险废物暂存间应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

⑧危险废物暂存间应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

⑨危险废物暂存间贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

⑩危险废物暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑪危险废物暂存间应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

（7）污泥的管理

根据《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（J2038-2014）中的相关要求应按照第6条，污泥处理处置的运行要求进行管理和处置，具体要求如下：

1）基本要求

①污泥处理处置设施应与污水处理设施同时规划、同步建设、同期运行；

②污水处理厂应收集污水处理产生的全部污泥，并实行稳定、减容、减量的有效处理；

③污水处理厂应加强污泥处理各个环节（收集、储存、浓缩、调节、脱水及外运等）的运行管理，处理过程中应防止二次污染，对产生的清液、滤液和冲洗水等进行处理；

④污水处理厂应保持污泥处理设施连续稳定运行，产生的污泥应及时清运，应记录污泥输出体积或质量，统计污泥出厂总量，严格执行污泥转移联单制度；

⑤外运污泥的含水率、转运要求和去向应符合《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办〔2010〕157号）的要求；

⑥从事污泥运输的单位应取得政府有关部门的许可；应采用合格的专用密闭容器以防止污泥外溢和撒落。

2）污泥量的控制

①鼓励采用污水先进工艺，减少污泥产生量，实现源头和过程减排；

②污水处理厂产生的各类污泥（含格栅、沉砂、初沉池泥和二沉池剩余污泥）应全部进行减容减量的处理；

3）污泥处理设施的运行要求

①污泥处理的稳定、浓缩、调理、脱水等装置应保持正常运行工况，确保处理效果和运行稳定，不得无故停机或超负荷运行；

②污泥处理过程中应控制药剂消耗量并保持加药装置运行精准。

4）外运污泥的检验

①污水处理厂应监测每一批次（车）外运脱水污泥的各项污染控制指标，并符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相关要求；

②严格控制脱水污泥的含水率检测操作的可靠性；使之符合出厂外运标准。

5）污泥的处置途径

污水处理厂污泥的最终处置应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相关要求。

6）污泥管理要求

根据环境保护部办公厅文件〔2010〕157号《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》文件，具体管理要求为：

①强化污水处理厂主体责任。污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥（含初沉污泥、剩余污泥和混合污泥）承担处理处置责任，其法定代表人或其主要负责人是污泥污染防治第一责任人。污水处理厂应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。

②加快污泥处理设施建设。污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则污水处理厂污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划同时建设、同时投入运行。本项目拟采用机械脱水方式，确保污泥含水率低于80%后经鉴定后再进行处置，应确保脱水设施与工程同步规划、同时建设、同时投产。

③加强污泥环境风险防范。鼓励在安全、环保和经济的前提下，回收和利用污泥中的能源和资源。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下。禁止污泥处理处置单位超处理处置能力接收污泥。

④建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地环保部门报告。

⑤规范污泥运输。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。

综上，本项目运行过程中产生的固体废物经上述相应治理措施有效处理后，不会对周围环境造成二次污染。

（五）地下水及土壤

本项目地下水和土壤污染源主要为污水处理厂处理废水泄露，污染源信息及防控措施见下表4-12。
表4-12污染源信息及防控措施

污染源

污染途径

防渗分区

防渗要求

面积（m2）
粗格栅及污水提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、改良A2/O生化池、二沉池及配水井、混凝沉淀池、纤维转盘滤池、紫外线消毒

污泥脱水间等生产区域
设备泄露导致废水下渗进入地下水环境

重点防渗

重点污染防治区防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚、防渗系数为1.0×10～7cm/s的黏土层的防渗性能

3799.7
危险废物暂存间
危险废物泄露导致污染土壤和地下水环境
重点防渗

防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）

40
综合楼

事故泄露导致废水下渗进入地下水环境

一般防渗

采用刚性防渗结构，经混凝土添加剂改性处理，防渗涂层厚度不小于0.8mm，抗渗混凝土厚度不小于100mm，渗透系数不大于10～7cm/s

983.42

厂区道路
地面破裂导致污染物下渗进入地下水环境
简单防渗
地面硬化，厚度不应小于150mm
6052.27

（六）风险

1.风险源分布及影响途径

本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。

表4-13本项目风险物质分布及防范应急措施情况

风险源
最大储存量
临界量
分布情况

影响途径

化验室废液及在线监测废液
0.5t/a
/
危险废物暂存间
发生泄露导致废机油进入土壤及地下水环境，泄漏物遇明火引发火灾。
硫酸
0.001t/a
10t
化验室
发生泄露导致废液进入土壤及地下水。

盐酸
0.001t/a
7.5t
化验室
2.环境风险防范措施

为减小环境事故风险，应采取以下措施：

①本项目化验室使用的硫酸和盐酸按相关要求在容器内储存，实验室地面及四周墙壁需要按照相关规范进行防腐、防渗处理；保持地面干燥；制定管理台账；定期对药剂的外包装及保质期进行检查；
②本项目产生的危险废物需要立即储存于专用防腐防渗桶内，并运至现有厂区的危废暂存间内，由封闭容器装容后暂存于危废暂存间；危废暂存间的地面及四周墙壁需要按照相关规范进行防腐、防渗处理；危废暂存间出入口拟设置围堰，危废容器下方设置防渗托盘，泄漏情况下泄漏液全部由防渗托盘和围堰收纳；制定管理台账；定期对危废暂存间内危险废物暂存情况进行检查；
③本项目应建立完善的运行管理和操作责任制度；做好员工培训，建立技术考核档案；应针对每台工艺设备制定详细的操作规程；每台工艺设备均设置备用；加强对工艺设备的日常管理和维护；设置在线监测系统和事故应急池，保证事故废水零排放；

④本项目所有池体应按照相关规范进行防腐、防渗处理；采用耐腐蚀的管材；采取分区防渗措施；制定有针对性的地下水监测计划；定期对工艺管道进行检查。
3.风险评价结论与建议

综上所述，本项目存在一定的风险，风险度在可接受的范围以内。建设单位需从设备的采用到严格安全管理系统的建立、安全部门的审核等方面提出行之有效的方案。为防患于未然，杜绝事故的发生，给本项目正常运营创造必要条件。建议在落实本评价提出的风险事故防范措施及建议的同时，还要在建成投产同时验收落实有关安全生产管理措施，要求建设单位尽快到相关安全生产部门办理相关审批手续，将本项目风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。

（六）污泥运输过程中的产污影响分析

污泥运输方式采用卡车运输，运输过程逸散的恶臭气体可能对路经周围敏感点产生影响。本项目污泥拟要采用密闭的罐车进行运输，保证密封严格、不洒不漏，并安排合理的运输时间，避开交通高峰时段，随时检查专用运输车的严密性和完好度，防止气味逸出。厂内道路均已硬化，在采取控制车速、定期洒水保持地表湿度后可大大降低车辆行驶扬尘影响。车辆运输过程中经过居民路段限速，严禁鸣笛，减少噪声影响。本项目合理选择运输路线，在通过采取上述措施后，可有效避免运输环节的环境问题，故运输环节产生的环境影响较小。

（七）环保投资

本项目总投资为25918.34万元，环保投资为95万元，占总投资0.37%，详见下表4-14。
表4-14环保投资明细表

阶段

类别

投资项目或内容

投资（万元）

运营期

废气

生化池级、二沉池和深度处理车间采用“全过程生物除臭”工艺进行治理。
40

本项目预处理阶段、污泥处理阶段的恶臭污染物分别经各单元构筑物密闭收集，收集后的恶臭气体通过各单元活性氧离子除臭一体设备处理后分别由1根高15m的排气筒有组织排放。

20
厂区绿化。
10
噪声

隔声间、消声器、双层隔声门窗、减振降噪措施

10

固体

废物

生活垃圾、废包装袋由环卫部门定期清运，栅渣、沉砂、污泥送至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）处置。
10

含汞荧光灯管、化验室废液、化验室药品废包装、在线监测废液，在厂区危废暂存间暂存，由污水处理厂委托有资质单位处置。

5

合计

95


	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	A2O、二沉池、深度处理车间污水处理单元恶臭气体
	H2S、NH3、

臭气浓度
	全过程生物除臭工艺，加强厂区绿化
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的排放限值中的二级标准

	
	DA001

预处理间

废气排口
	H2S、NH3、

臭气浓度
	“集气装置+活性氧离子除臭一体设备”处理后通过15m排气筒（DA001）排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准

	
	DA002

污泥脱水间

废气排口
	H2S、NH3、

臭气浓度
	“集气装置+活性氧离子除臭一体设备”处理后通过15m排气筒（DA002）排放
	

	地表水

环境
	污水处理厂处理后排放废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等
	粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准

	声环境
	产噪设备
	Leq
	墙壁吸声、安装基础减振、隔声罩等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	栅渣、沉砂、污泥清运至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）；全过程生物除臭系统更新填料定期由填料供应商更换，回收集中处置；生活垃圾暂存于垃圾桶内，定期委托环卫部门定期清运至白山市生活垃圾焚烧发电厂（白山绿能新能源有限公司）。紫外线消毒设备产生废含汞荧光灯管、在线监测设备会产生的在线监测废液、化验室产生的化验室废液和药品废包装在厂区危废暂存间暂存，由污水处理厂委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	地下水防控采取按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合措施，预处理间、A2/O、二沉池、深度处理车间、污泥脱水间、危险废物暂存间等采用重点防渗；综合楼采用一般防渗。

	生态保护措施
	施工期应严格控制施工范围，多余土方须妥善保存，用于场区绿化或场区平整，不得随意丢弃，破坏周围景观。

	环境风险

防范措施
	一、依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等规范要求进行全厂的防火设计；

二、落实各项消防安全管理制度，保证消防设施完整，加强明火控制；

三、加强安全检查和安全知识教育，提高操作人员业务素质，增强防范意识，做好防火工作，防止事故发生。

	其他环境

管理要求
	1、建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标，借以促进全体员工参与到环境保护工作之中。明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。加强“三废”处理设施监督管理，加强设施的维护，确保设施正常高效运行。并根据污染物监测结果，设施运行指标等情况等做好统计工作，建立污染源档案、废物利用档案。

2、项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响评价报告表及审批决定等要求，如实查验、检测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试运行情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

3、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十一、水的生产和供应中日处理能力，日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所，属于重点管理，项目需在规定时限内依法办理排污许可证。

4、根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ953-2017）及《排污许可申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978—2018）等规范性文件，建立企业监测制度，制定监测方案。对污染物排放状况及对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

5、加强监测数据的统计管理，对废气、废水、噪声等污染物排放口进行编号张贴明确的指示标志，同时对每个排污口及排气筒建立档案，明确每个排污口及排气筒的监测规范、监测频率，记录每次监测结果。

6、建立日常环境管理台账。环境管理台账应按生产设施进行填报，内容主要包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。其中，基本信息主要包括企业、生产设施、治理设施的名称、工艺等的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数；污染治理设施台账主要包括污染物排放自行监测数据记录要求以及污染治理设施运行管理信息。监测记录信息按照自行监测管理要求实施。




六、结论
	根据前文所述，本项目建设符合国家产业政策，满足当地总体规划，符合生态环境分区管控以及环境准入负面清单相关要求。运行期间污染物排放量较小，不会对周围环境产生明显影响。在认真采取本报告提出的污染防治措施并贯彻落实环保“三同时”原则情况下，其主要污染物及噪声排放符合我国及地方有关标准和总量控制要求。企业在安排严格的环境风险防范措施后，风险水平可控。

综上，从环保角度考虑，本项目建设可行。


建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物产生量）

①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量

（固体废物产生量）

③
	本项目排放量

（固体废物产生量）

④
	以新带老削减量

（新建项目不填）

⑤
	本项目建成后全厂排放量

（固体废物产生量）

⑥
	变化量
⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	1.61t/a
	/
	1.61t/a
	1.61t/a

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.102t/a
	/
	0.102t/a
	0.102t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	456.25t/a
	/
	456.25t/a
	456.25t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	91.25t/a
	/
	91.25t/a
	91.25t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	91.25t/a
	/
	91.25t/a
	91.25t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	45.625t/a
	/
	45.625t/a
	45.625t/a

	
	TN
	/
	/
	/
	136.875t/a
	/
	136.875t/a
	136.875t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	4.5625t/a
	/
	4.5625t/a
	4.5625t/a

	
	动植物油
	/
	/
	/
	9.125t/a
	/
	9.125t/a
	9.125t/a

	
	石油类
	/
	/
	/
	9.125t/a
	/
	9.125t/a
	9.125t/a

	
	阴离子表面活性剂
	/
	/
	/
	4.5625t/a
	/
	4.5625t/a
	4.5625t/a

	一般工业固体废物
	栅渣
	/
	/
	/
	438t/a
	/
	438t/a
	438t/a

	
	沉砂
	/
	/
	/
	51.1t/a
	/
	51.1t/a
	51.1t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	7756.25t/a
	/
	7756.25t/a
	7756.25t/a

	
	全过程生物除臭系统更新填料
	/
	/
	/
	0.5254t/a
	/
	0.5254t/a
	0.5254t/a

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.94t/a
	
	0.94t/a
	0.94t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3.65t/a
	/
	3.65t/a
	3.65t/a

	危废
	废含汞荧光灯管
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	0.001t/a

	
	在线监测废液
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	化验室废液
	/
	/
	/
	1.825t/a
	/
	1.825t/a
	1.825t/a

	
	化验室药品废包装
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
临江市污水处理厂及污水管网等基础设施水毁重建项目

地表水环境影响专项评价

吉林省恒固科技有限公司

2025年12月

1总论

1.1评价目的

编制地表水专项评价的目的在于根据调查监测等手段，了解项目所在地地表水环境质量现状，确定项目主要环境保护目标；通过分析，确定项目排污环节、污染物种类与数量；根据项目废水污染物的排放特点，预测项目建设运营后污染物排放对地表水环境影响范围及影响程度，结合国家有关环境保护标准，提出污染物排放控制措施和建议。

1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（4）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（7）建设单位提供的其他技术资料及图件。

1.3评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目为水污染影响型建设项目，评价工作等级按照排放方式、排放量或水污染物当量数确定，项目地表水评价工作等级划分见表1-1。

表1-1水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；

水污染物当量数W/（量纲一）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


表1-2本项目当量数计算表
	指标
	污染当量值（kg）
	污染物排放量（kg）
	当量数

	COD
	1
	456250
	456250

	BOD5
	0.5
	91250
	182500

	SS
	4
	91250
	22812.5

	动植物油
	0.16
	9125
	57031.25

	石油类
	0.1
	9125
	91250

	阴离子表面活性剂
	0.2
	4562.5
	22812.5

	总氮（以N计）
	/
	136875
	/

	氨氮（以N计）
	0.8
	45625
	57031.25

	总磷（以P计）
	0.25
	4562.5
	18250


本项目为生活污水集中处理项目，污水排放方式为直接排放，污水排放量为25000m3/d，最大水污染物当量数W为456250，由表1-1可知本项目水污染影响型评价等级为一级。

1.4评价范围

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），一级评价范围应符合以下要求：

（1）应根据主要污染物迁移转化状况，至少需覆盖建设项目污染影响所及水域；

（2）受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面与削减断面等关心断面的要求；

（3）影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受到影响的水域。

污水处理厂尾水经管线排入厂区东侧的干沟河最终汇入YLJ，干沟河为季节性河流，枯水期为断流状态（目前也处于断流状态）。因此本次地表水评价范围为干沟河汇入YLJ河口上游500m至YLJ下游30000m。

1.5评价因子

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.1相关要求，确定本项目评价因子为水温、pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群。

1.6评价时期

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.4评价时期相关要求，确定本项目评价时期至少为枯水期和丰水期。

1.7地表水环境功能区划

本项目废水经污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A排放标准后排入干沟河，最终汇入YLJ，YLJ执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
1.8评价标准

1.8.1环境质量标准

项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。标准限值见表1-3。
表1-3地表水水质评价指标

	污染物名称
	标准值
	单位

	pH
	6-9
	--

	COD
	20
	mg/L

	BOD5
	4
	mg/L

	石油类
	0.05
	mg/L

	总氮
	1.0
	mg/L

	阴离子表面活性剂
	0.2
	mg/L

	氨氮
	1.0
	mg/L

	总磷
	0.05
	mg/L

	粪大肠菌群
	10000
	个/L

	水温
	周平均最大升温≤1

周平均最大降温≤2


1.8.2污染物排放标准

项目建成后污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，见表1-4。
表1-4本项目污水处理厂排放执行标准

	序号
	项目
	单位
	标准值
	标准来源

	1
	pH
	无量纲
	6~9
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准

	2
	COD
	mg/L
	50
	

	3
	BOD5
	mg/L
	10
	

	4
	SS
	mg/L
	10
	

	5
	动植物油
	mg/L
	1
	

	6
	石油类
	mg/L
	1
	

	7
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.5
	

	8
	总氮（以N计）
	mg/L
	15
	

	9
	氨氮（以N计）
	mg/L
	5（8）
	

	10
	总磷（以P计）
	mg/L
	0.5
	

	11
	色度
	/
	30
	

	12
	粪大肠菌群数
	个/L
	103
	


1.9水环境保护目标

评价范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。

2地表水环境现状调查与评价

2.1调查范围

本项目属于水污染型影响建设项目，受纳水体为YLJ，故本次调查范围为干沟河汇入YLJ河口上游500m至YLJ下游30000m。

2.2调查因子

根据评价⽔环境质量管理要求、建设项目水污染物排放特点与⽔环境影响预测评价要求等综合分析确定，本项目调查因子为水温、pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群。

2.3区域环境背景调查

（1）地表水环境质量状况及变化趋势分析

YLJ临江段共有2个水质监测断面，分别是省控断面白马浪和国控断面葫芦套，根据吉林省生态环境厅公开发布的地表水国控断面水质监测数据和白山市生态环境局公开发布的地表水省控监测数据，2个断面近三年水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，整体状况保持稳定，水质状况良好。

表2-1白马浪和葫芦套断面近三年水质情况一览表

	断面名称
	断面级别
	2024年4季度
	2024年1季度
	2023年4季度
	2023年1季度
	2023年4季度
	2022年1季度
	2022年4季度
	2022年1季度

	白马浪
	省控断面
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	葫芦套
	国控断面
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ


（2）地表水质量及评价

1.引用监测断面位置
为了解枯水期和丰水期地表水质量状况，本项目引用2024年白马浪和葫芦套2个断面的监测数据。该项目地表水监测断面布设情况见下表。
表2-2
地表水监测断面布设表

	序号
	监测河流
	断面名称

	1#
	YLJ
	白马浪

	2#
	
	葫芦套


2、监测项目

监测项目引用水温、pH、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、COD、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。

3、监测单位及监测时间

监测单位：白山市生态环境局临江市分局监测站提供相关数据
监测时间：2024年。
4、监测及评价结果

监测及评价结果详见表2-3和表2-4。

表2-3白马浪2024年地表水监测数据
	断面名称
	采样时间
	水温
	pH
	高锰酸盐指数
	生化需氧量
	氨氮
	石油类
	化学需氧量
	总氮
	总磷
	阴离子表面活性剂
	粪大肠菌群

	
	
	（℃）
	
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	（个/L）

	白马浪
	2024/2/1
	0
	7.5
	2.3
	0.8
	0.23
	0.01L
	9
	2.66
	0.07
	0.05L
	330

	白马浪
	2024/3/4
	1
	7.9
	2.3
	0.6
	0.28
	0.01L
	7
	1.97
	0.07
	0.05L
	330

	白马浪
	2024/4/1
	4
	7.6
	2.3
	0.8
	0.21
	0.01L
	8
	3.23
	0.06
	0.05L
	476

	白马浪
	2024/5/9
	14
	7.8
	2.5
	0.9
	0.25
	0.01L
	9
	2.75
	0.06
	0.05L
	220

	白马浪
	2024/6/5
	10
	8
	2.4
	0.7
	0.33
	0.01L
	9
	2.62
	0.09
	0.05L
	120

	白马浪
	2024/7/5
	14
	8.3
	2.6
	0.7
	0.26
	0.01L
	10
	2.71
	0.06
	0.05L
	40

	白马浪
	2024/8/7
	21
	8.1
	2.8
	0.8
	0.35
	0.01L
	10
	2.81
	0.07
	0.05L
	590

	白马浪
	2024/9/4
	14
	7.6
	2.6
	0.8
	0.21
	0.01L
	12
	1.4
	0.03
	0.05L
	20

	白马浪
	2024/10/8
	12
	7.8
	2.4
	1
	0.26
	0.01L
	9
	1.93
	0.04
	0.05L
	220

	白马浪
	2024/11/1
	9
	8.1
	2.3
	1.2
	0.07
	0.01L
	7
	2.17
	0.03
	0.05L
	120

	白马浪
	2024/12/4
	2
	8.1
	2.2
	1
	0.18
	0.01L
	8
	2.23
	0.06
	0.05L
	1100

	最大值
	
	21
	8.3
	2.8
	1.2
	0.35
	0.01L
	12
	3.23
	0.09
	0.05L
	1100

	最小值
	
	0
	7.5
	2.2
	0.6
	0.07
	0.01L
	7
	1.4
	0.03
	0.05L
	20

	平均值
	
	9.2
	7.89
	2.4
	0.9
	0.24
	0.005
	9
	2.41
	0.058
	0.025
	324

	超标率
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


表2-4葫芦套2024年地表水监测数据
	断面名称
	采样时间
	水温
	pH
	高锰酸盐指数
	生化需氧量
	氨氮
	石油类
	化学需氧量
	总氮
	总磷
	阴离子表面活性剂

	
	
	（℃）
	
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)

	葫芦套
	2024/1/19
	2
	7
	1.1
	0.8
	0.04
	0.005
	9
	2.32
	0.023
	0.02

	葫芦套
	2024/2/1
	2.1
	7
	1.2
	-1
	0.04
	-1
	-1
	2.23
	0.029
	-1

	葫芦套
	2024/3/1
	2.3
	8
	1.8
	-1
	0.02
	-1
	-1
	2.02
	0.024
	-1

	葫芦套
	2024/4/26
	10
	8
	3.1
	-1
	0.03
	0.005
	10
	2.16
	0.039
	0.02

	葫芦套
	2024/5/17
	15.8
	8
	3.3
	0.9
	0.03
	-1
	10
	1.57
	0.042
	-1

	葫芦套
	2024/6/1
	20.9
	8
	3.1
	-1
	0.03
	-1
	-1
	1.76
	0.06
	-1

	葫芦套
	2024/7/5
	23.5
	8
	3.8
	0.9
	0.03
	0.005
	8
	1.91
	0.087
	0.02

	葫芦套
	2024/8/21
	21.5
	7
	3.8
	-1
	0.25
	-1
	9
	1.65
	0.105
	-1

	葫芦套
	2024/9/1
	21.6
	7
	3.7
	-1
	0.1
	-1
	-1
	2
	0.1
	-1

	葫芦套
	2024/10/21
	15.3
	7
	2.8
	0.9
	0.1
	0.005
	8
	4.48
	0.043
	0.02

	葫芦套
	2024/11/1
	5.6
	7
	2.6
	-1
	0.16
	-1
	-1
	2.05
	0.047
	-1

	葫芦套
	2024/12/1
	2.4
	7
	1.7
	-1
	0.05
	-1
	-1
	2.37
	0.035
	-1

	最大值
	
	23.5
	8
	3.8
	0.9
	0.25
	0.005
	10
	4.48
	0.105
	0.02

	最小值
	
	2
	7
	1.1
	0.8
	0.02
	0.005
	8
	1.57
	0.023
	0.02

	平均值
	
	11.9
	7.4
	2.7
	0.88
	0.07
	0.005
	9
	2.21
	0.053
	0.02

	超标率（%）
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


由表2-3和表2-4评价结果可知，YLJ各监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水体标准要求。
（3）地表水质量现状补充监测及评价

1.监测断面布设

根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中附录C.1要求，应布设对照断面、控制断面。因干沟河处于断流状态，所以在干沟河入YLJ河口上游500m布设1个对照断面，下游1000m和3500m布设2个控制断面。丰水期监测数据引用2024年9月吉林省清辰环保科技有限公司的监测数据，枯水期监测数据由吉林省奥洋环保科技有限公司2025年11月进行监测。本项目地表水监测断面布设情况见下表。

表2-5本项目地表水监测断面布设情况

	序号
	河流
	监测点位
	断面布设目的

	1
	YLJ
	干沟河入YLJ河口上游500m
	了解区域地表水环境质量状况

	2
	
	干沟河入YLJ河口下游1000m
	

	3
	
	干沟河入YLJ河口下游3500m
	


2.监测单位、监测时间及监测频率

监测单位：吉林省清辰环保科技有限公司，吉林省奥洋环保科技有限公司。
监测时间：2024年9月21日—9月23日，2025年11月2日—11月4日。
监测频率：连续三天，一天一次。

3.监测项目

水温、pH、COD、BOD5、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群。

4.评价方法

评价方法：采用标准指数法。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

a.对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法详见下式：


[image: image8.wmf]i

s

i

i

C

C

P

=


式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

b.对于评价标准为区间值的水质因子（如pH），其标准指数计算方法见公式：


[image: image9.wmf]时

7

0

.

7

0

.

7

£

-

-

=

pH

pH

pH

P

sd

pH



[image: image10.wmf]时

7

0

.

7

0

.

7

pH

＞

pH

pH

P

su

pH

-

-

=


式中：PpH——pH的标准指数，量纲为1；pH——pH的监测值；

pHsu——标准中pH的上限值。

pHsd——标准中pH的下限值；

评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。
5.监测及评价结果

本项目地表水监测结果及评价结果详见下表。
表2-6本项目丰水期地表水监测结果及评价表

	监测点位
	采样点位
	监测项目
	单位
	监测结果
	评价标准
	标准指数
	达标情况

	
	
	
	
	2024.9.21
	2024.9.22
	2024.9.23
	
	2024.9.21
	2024.9.22
	2024.9.23
	

	YLJ
	干沟河入YLJ河口上游500m
	pH
	无量纲
	7.1
	7
	6.9
	6-9
	0.05
	0
	0.1
	达标

	
	
	水温
	℃
	12.3
	12.8
	12.5
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	COD
	mg/L
	8
	9
	8
	20
	0.4
	0.45
	0.4
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	1.2
	1.5
	1.4
	4
	0.3
	0.375
	0.35
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	6
	8
	7
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	石油类
	mg/L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.05
	/
	/
	/
	达标

	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	/
	/
	/
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	0.45
	0.48
	0.4
	1
	0.45
	0.48
	0.4
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.255
	0.275
	0.252
	1
	0.255
	0.275
	0.252
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	0.06
	0.08
	0.07
	0.2
	0.3
	0.4
	0.35
	达标

	
	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	240
	360
	210
	10000
	0.024
	0.036
	0.021
	达标

	
	干沟河入YLJ河口下游1000m
	pH
	无量纲
	7
	6.9
	7.1
	6-9
	0
	0.1
	0.05
	达标

	
	
	水温
	℃
	12.2
	12.6
	12.7
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	COD
	mg/L
	13
	15
	13
	20
	0.65
	0.75
	0.65
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	3.3
	3.5
	3.2
	4
	0.825
	0.875
	0.8
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	15
	12
	14
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	石油类
	mg/L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.05
	/
	/
	/
	达标

	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	/
	/
	/
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	0.69
	0.71
	0.67
	1
	0.69
	0.71
	0.67
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.44
	0.457
	0.451
	1
	0.44
	0.457
	0.451
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	0.09
	0.1
	0.11
	0.2
	0.45
	0.5
	0.55
	达标

	
	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	240
	360
	210
	10000
	0.024
	0.036
	0.021
	达标

	
	干沟河入YLJ河口下游3500m
	pH
	无量纲
	7.2
	7.2
	7.1
	6-9
	0.1
	0.1
	0.05
	达标

	
	
	水温
	℃
	12.3
	12.7
	12.6
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	COD
	mg/L
	15
	13
	16
	20
	0.75
	0.65
	0.8
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	3.1
	3.5
	3.4
	4
	0.775
	0.875
	0.85
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	14
	12
	15
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	石油类
	mg/L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.05
	/
	/
	/
	达标

	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	/
	/
	/
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	0.81
	0.84
	0.82
	1
	0.81
	0.84
	0.82
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.661
	0.67
	0.651
	1
	0.661
	0.67
	0.651
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	0.11
	0.13
	0.1
	0.2
	0.55
	0.65
	0.5
	达标

	
	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	240
	360
	210
	10000
	0.024
	0.036
	0.021
	达标


表2-7本项目枯水期地表水监测结果及评价表

	监测点位
	采样点位
	监测项目
	单位
	监测结果
	评价标准
	标准指数
	达标情况

	
	
	
	
	2025.11.2
	2025.11.3
	2025.11.4
	
	2025.11.2
	2025.11.3
	2025.11.4
	

	YLJ
	干沟河入YLJ河口上游500m
	pH
	无量纲
	7.1
	7.1
	7
	6-9
	0.05
	0.05
	0
	达标

	
	
	水温
	℃
	5.5
	5.4
	5.5
	/
	/
	
	
	/

	
	
	COD
	mg/L
	13
	11
	12
	20
	0.65
	0.55
	0.6
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.9
	3
	3
	4
	0.725
	0.75
	0.75
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	10
	11
	11
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	/
	/
	/
	达标

	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	/
	/
	/
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	0.29
	0.29
	0.27
	1
	0.29
	0.29
	0.27
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.142
	0.137
	0.136
	1
	0.142
	0.137
	0.136
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	0.02
	0.02
	0.02
	0.2
	0.1
	0.1
	0.1
	达标

	
	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	90
	90
	80
	10000
	0.009
	0.009
	0.008
	达标

	
	干沟河入YLJ河口下游1000m
	pH
	无量纲
	7
	7.1
	7.1
	6-9
	0
	0.05
	0.05
	达标

	
	
	水温
	℃
	5.2
	5.6
	5.5
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	COD
	mg/L
	14
	15
	13
	20
	0.7
	0.75
	0.65
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	3.3
	3.3
	3.2
	4
	0.825
	0.825
	0.8
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	12
	11
	12
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	/
	/
	/
	达标

	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	/
	/
	/
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	0.3
	0.29
	0.28
	1
	0.3
	0.29
	0.28
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.145
	0.145
	0.139
	1
	0.145
	0.145
	0.139
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	0.03
	0.04
	0.04
	0.2
	0.15
	0.2
	0.2
	达标

	
	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	100
	110
	110
	10000
	0.01
	0.011
	0.011
	达标

	
	干沟河入YLJ河口下游3500m
	pH
	无量纲
	7.2
	7
	7.1
	6-9
	0.1
	0
	0.05
	达标

	
	
	水温
	℃
	5.3
	5.6
	5.6
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	COD
	mg/L
	14
	15
	16
	20
	0.7
	0.75
	0.8
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	3.4
	3.3
	3.4
	4
	0.85
	0.825
	0.85
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	14
	13
	13
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	/
	/
	/
	达标

	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	/
	/
	/
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	0.33
	0.35
	0.34
	1
	0.33
	0.35
	0.34
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.161
	0.172
	0.165
	1
	0.161
	0.172
	0.165
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	0.06
	0.05
	0.05L
	0.2
	0.3
	0.25
	#VALUE!
	达标

	
	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	150
	150
	160
	10000
	0.015
	0.015
	0.016
	达标


由表2-6和表2-7评价结果可知，YLJ临江段丰水期和枯水期各项评价因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水体标准要求。

2.4区域水污染源调查
经调查，本项目下游有1个葵花药业集团（吉林）临江有限公司临时入河排污口，设置在鸭绿江流向右岸，排污口坐标为东经126°50′4.63″、北纬41°43′21.06″，所纳废污水主要为葵花药业集团（吉林）临江有限公司污废水，根据《临江市大栗子片区葵花药业入河排污口设置论证报告》可知，COD入河量：20t/a、氨氮入河量为：1.6t/a。

在大粟子镇有1个拟建排放口，为大粟子镇污水处理厂排放口，目前大粟子镇污水处理厂正处于在建阶段。排污口坐标为东经126°48′30.03″，北纬：41°45′0.35″，距离本项目排放口约9.4km，根据《白山市临江市大栗子铁矿独立工矿区污水处理厂及管网建设工程环境影响报告表》可知，大粟子镇污水处理厂污染物排放量为COD入河量：456.25t/a、氨氮入河量为：73t/a。大粟子镇污水处理厂建成运行后，葵花药业集团（吉林）临江有限公司临时入河排污口取缔不再使用。
2.5水文概况
项目所处区域主要河流为YLJ，临江市位于YLJ主干中上游江段。YLJ是中朝两国界河，发源于长白山南麓，我国一侧流经吉林省长白朝鲜族自治县、临江市、集安市和辽宁省宽甸满族自治县，由丹东市注入黄海，全长795km，其中流经临江市的中上游江段为141.5km，沿江两岸高山耸立，长白以上多高山峡谷，森林茂密，河道坡降大，平均0.75‰。长白至临江两岸多高山悬崖陡壁及开阔地不对称势交替出现。YLJ全流域面积63789km2，其中我国一侧为32579km2，且绝大部分在吉林省境内。

3废水污染源分析及拟采取的措施

3.1废水污染源分析及采取的措施

（1）废水污染物产生源强

本项目产生的废水主要是职工生活污水、地面冲洗污水、污泥脱水废水、格栅冲洗废水、污泥脱水间冲洗废水、滤池反冲洗废水，污水由管道收集后接入厂区后续处理设施，项目污水与收纳范围内的污水一同进行处理。本项目新建处理规模为25000m3/d，污水处理工艺采取“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→改良型A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒”。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值通过原有的排污口排入干沟河，最终汇入YLJ。
因运营期自身产生的生产废水和生活污水同整个处理规模比较起来较小且纳入处理工艺中处理排放，因此，本次评价只对污水处理厂的进水和出水进行分析。项目按污水处理厂满负荷计算，根据进水和排水水质及去除率，建成后允许排放的水污染物排放量，见表3-1。
表3-1废水污染物排放情况一览表
	水量
	指标
	进水浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	出水浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	削减量（t/a）
	去除率（%）

	25000

m3/d
	COD
	360
	3285
	50
	456.25
	2828.75
	86.11%

	
	BOD5
	180
	1642.5
	10
	91.25
	1551.25
	94.44%

	
	SS
	180
	1642.5
	10
	91.25
	1551.25
	94.44%

	
	NH3-N
	35
	319.375
	5
	45.625
	273.75
	85.71%

	
	TN
	45
	410.625
	15
	136.875
	273.75
	66.67%

	
	TP
	3.5
	31.9375
	0.5
	4.5625
	27.375
	85.71%

	
	动植物油
	100
	912.5
	1
	9.125
	903.375
	99.00%

	
	石油类
	15
	136.875
	1
	9.125
	127.75
	93.33%

	
	阴离子表面活性剂
	20
	182.5
	0.5
	4.5625
	177.9375
	97.50%

	
	pH（无量纲）
	6-9
	/
	6-9
	/
	/
	/

	
	色度（稀释倍数）
	64
	/
	30
	/
	/
	/

	
	粪大肠杆菌群数（个/L）
	/
	/
	103
	/
	/
	/


3.2废水处理工艺

本项目新建处理规模为25000m3/d污水处理厂，污水处理工艺采取“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒”。本项目进厂的污水先通过粗格栅、细格栅和旋流沉砂池，拦截较大的栅渣并保证后续设备正常运行；之后进入A2/O池和二沉池，利用活性污泥，降解水中BOD5、氨氮、总氮等污染物；之后进入深度处理车间进一步处理，以确保SS和TP的去除效果，通过紫外线消毒后，依托现有排放口排至干沟河，最终汇入YLJ。
（1）预处理阶段

本项目截留的市政生活污水首先进入现有生活污水处理厂的粗格栅，拦截去除污水中直径大于15mm的粗大颗粒物，此工艺将产生恶臭气体（G1）、噪声（N1）、冲洗废水（W1）及栅渣（S1）；然后利用污水提升泵将污水提升至现有生活污水处理厂的细格栅处，进一步去除污水中的颗粒物，此工艺将产生恶臭气体（G2）、噪声（N2）、冲洗废水（W2）及栅渣（S2）；

细格栅出水进入旋流沉砂池，沉砂池的作用是去除污水中粒径为0.2mm以上的砂粒，避免后续设备及管道的磨损及堵塞，提高污泥有机组分的比率。旋流沉砂池的进水是以切线方向进入水池，再通过位于水池中心叶轮慢速搅拌，形成平面的旋流，由于砂粒与水比重的不同在旋流状况下得到分离。此工艺将产生恶臭气体（G3）、沉砂（S3）、（N3）。

（2）生化处理阶段

预处理阶段污水经提升泵进入改良型A2/O生化池，A2/O工艺是一种典型的具有既除磷又脱氮的工艺，其生物反应池由厌氧、缺氧和好氧三段组成，其特点是厌氧、缺氧和好氧三段功能明确，界限分明，利用兼性及好氧微生物群落的生命活动将污水中大分有机物转化为CO2和H2O，同时通过内回流的混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化，使进水中的NO-、NO-还原成N2达到脱氮作用，在去除有机物的同时降解氨氮值同时完成生物脱氮的过程。聚磷菌在厌氧段进行磷的释放，好氧段进行充分的磷吸收，通过生化池排泥从而达到磷的去除。

同时本项目新建复合粉末载体加药间和生物载体分离回收系统。

所谓复合粉末载体是指粉末载体颗粒与替代性碳源微粒复合。根据硝态氮还原所需要电子供体的摩尔比测算，替代性碳源微粒质量占比约为粉末载体颗粒质量的1%或以上。复合粉末载体的制作方法可采用干式或湿式，一般干式用于复合有机替代性碳源，湿式用于复合无机替代性碳源。复合机制主要利用粉末载体颗粒与替代性碳源微粒的质量差和表面能，当替代性碳源微粒能够克服排斥能峰接近粉末载体颗粒表面，即可被吸附。

在城镇污水生物处理过程中大部分附着型微生物是硝化菌、反硝化菌、兼性菌、其它功能菌等，这些菌发展成优势菌需要附着生长的载体、较长的泥龄以及推动反硝化过程的碳源或替代性碳源的电子供体。复合粉末载体投入生物池后，主要给附着型微生物提供生长平台和替代性碳源。由于大量复合粉末载体的投入，在生物池中构建了悬浮生长和附着生长“双泥”共生的微生物系统，提高了系统的生物多样性及附着型生长的微生物丰度。

复合粉末载体投加系统主要用于调试初期载体投加和日常运行载体补充，集自动上料系统、配药系统、投加系统于一体，可实现自动上料、自动配药、自动加药，全过程自动化精准控制。

生物载体分离回收系统通过回收系统可调控优化HPB系统微生物种群结构。HPB技术通过向生物池中投加复合粉末载体，提高生物池混合液浓度的同时，构建了悬浮生长和附着生长“双泥”共生的微生物系统。利用生物载体分离回收系统，可同步实现双泥龄。将附着于复合粉末载体上的微生物，通过不断循环实现长泥龄，有利于强化系统生物脱氮；而每次根据除磷需要排出悬浮生长的活性污泥（短泥龄微生物），可强化系统生物除磷。回收系统可实现复合粉末载体重复利用，节约运行成本。

二级处理工艺过程将产生恶臭气体（G4）及噪声（N4）。经过生化处理的污水进入二沉池泥水分离，使混合液澄清，污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。此过程将产生恶臭（G5）、污泥（S4）及噪声（N5）。

（3）深度处理阶段

污水经过二次提升泵池（产生噪声N6）进入深度处理车间采用絮凝沉淀池（既有保留）→纤维转盘滤池（既有保留）工艺，污水经二级处理后进入深度处理车间絮凝池进行混凝处理，混凝是向水中投加药剂，通过快速混合，使药剂均匀分散在污水中，然后慢速混合形成大的可沉胶体。胶体颗粒脱稳碰撞形成颗粒的过程称为“混合”，颗粒在外力扰动下相互碰撞、聚集而形成较大絮体的过程称为“絮凝”，“絮凝”过程过去称为“反应”。混合、絮凝合起来称为混凝。混凝产生的较大絮体通过后续的沉淀池从水中分离出来。纤维转盘滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。

纤维转盘滤池运行期间，污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式，污水通过滤布外侧进入，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。

过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。

过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以1转/2分钟的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。

清洗时，2个过滤转盘为一组，通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制，纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。清洗时同时启动四台反冲洗泵，对两组过滤转盘（8个转盘）进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。

纤维转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。
深度处理阶段产生恶臭气体G6、冲洗废水（W3）噪声N7、污泥（S5）。

（4）消毒阶段

深度处理后的污水进入紫外线消毒间进行消毒，紫外消毒技术是利用紫外线-C波段（即杀菌波段，波长180nm～380nm）破坏水体中各种病毒和细菌及其他致病体中的DNA结构，使其无法自身繁殖，达到去除水中致病体的目的。

（5）污泥处置
产生的污泥先进入污泥储池（G7）、污泥（S6）、噪声N8，然后进入污泥浓缩脱水间进行处置，污泥处理工艺采用污泥机械浓缩+超高压压榨，将出厂污泥的含水率降低到60%。污泥处理间设备换新，脱水间新建。此工艺将产生恶臭气体（G8）、冲洗废水（W4）、污泥（S7）及噪声（N9）。

3.3废水处理工艺可行性分析

根据《排污许可申请与核发技术规范水处理》（HJ978-2018）6.2.1表4污水处理可行性参照表，本项目污水处理工艺采取“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒”，符合《排污许可申请与核发技术规范水处理》相关要求。

4地表水环境影响预测

4.1预测目的及影响类型

本项目处理规模25000m3/d，主要收纳临江市城镇生活污水，通过对项目所造成的地表⽔环境影响预测，分析和评价项目对受纳⽔体⽔环境可能产生的影响及影响的范围和程度，为有效预防和控制受纳水体的水环境污染提供科学的依据。

本项目排水先排入干沟河，最终进⼊YLJ，由于干沟河属于季节性河流，枯水期为断流状态，因此重点分析项目排⽔对YLJ⽔环境的影响。

本项目主要为生活污水集中处理工程，污水处理达标后最终排⼊YLJ，对地表⽔体产生影响，故判定地表水影响类型为⽔污染影响型建设项目。

4.2预测因子及预测范围

排污口所排水为污水处理厂处理后的废水，根据受纳水体的特征，确定预测因子为COD、氨氮；根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为一级，根据7.2相关要求，预测范围应覆盖5.3规定的评价范围，确定本次预测范围为汇入YLJ上游后500m到下游30000m。

4.3预测情景

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，预测情景为枯⽔期和丰水期，本项目营运期尾水正常排放和非正常（事故）排放情况下的水质影响分别进⾏预测评价。

4.4预测源强

正常排放情景为25000m3/d（以污水处理厂工程规模满负荷运行计算）废水经拟建项目污水处理单元处理后各污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）中一级A排放标准，即COD：50mg/L、氨氮：5（8）mg/L。非正常情景为25000m3/d，废水未经处理非正常排水直接通过排污口排入地表水体，即COD：360mg/L、氨氮：35mg/L。预测源强详见下表。
表4-1预测源强一览表

	排放情况
	废水排放量（m3/s）
	污染物浓度（mg/L）

	
	
	COD
	氨氮

	正常排放
	0.2893
	50
	5

	事故排放
	0.2893
	360
	35


4.5预测模型

项目尾水进⼊YLJ属于稳定排放，参照《环境影响评价技术导则地表⽔环境》（HJ2.3-2018）的要求表4中河流数学模式使用条件，本项目预测模型采用平面二维数学模型中的连续稳定排放模式，详见下文。

4.5.1混合过程段长度
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）中附录E.1，混合过程段长度估算公式为：

[image: image11.wmf]y

/

m

E

uB

B

a

.

.

B

a

.

.

.

L

2

2

1

2

5

0

1

1

5

0

7

0

11

0

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

+

=


式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m，本次水面宽度取250m；

a——排放口到岸边的距离，m，本项目现有工程排污口到岸边的距离为0m；
u——断面流速，m/s，根据吉林省水文局提供水文资料；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。

其中污染物横向扩散系数（Ey）采用泰勒公式进行计算：

Ey=(0.058H+0.0065B)(gHi)1/2
式中：Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；

H——平均水深，m；

B——水面宽度，m，本次水面宽度取250m；

i——水利坡度，无量纲，根据吉林省水文局提供水文资料，临江以下两岸山势逐渐降低，河道坡降变缓，至浑江汇流处，河道坡度平均为0.00075。

通过上述公式，计算出混合过程段长度（Lm）约为9541m。
4.5.2平面二维模型

根据《环境影响评价技术导则地表⽔环境》（HJ2.3—2018），本项目地表水环境影响评价工作等级为“一级”。拟采用导则推荐的“平面二维数学模型”来进行水质影响预测：

[image: image12.png]Cx.y)=C+ )exp( —k ) (E35)

JKE_exp(-




（1）综合衰减系数（K）确定

综合衰减系数反映了有机污染物在水体作用下降解速度，与河流、湖库的水文条件，如流量、流速、河宽、水深、泥沙含量等因素有关。根据《全国水资源综合规划》，本次COD衰减系数K取值0.25（l/d），氨氮衰减系数K取值为0.21（l/d）。
（2）污染物排放速率（m）确定

表4-2本项目污染物排放速率一览表

	排放情况
	废水排放量（m3/s）
	污染物浓度（mg/L）
	污染物排放速率（g/s）

	
	
	COD
	氨氮
	COD
	氨氮

	正常排放
	0.2893
	50
	5
	14.465
	1.447

	事故排放
	0.2893
	360
	35
	104.148
	10.126


（3）其他参数确定

表4-3其他参数一览表

	时期
	h(m)
	π
	Ey(m2/s)
	u(m/s)
	COD(mg/L)
	氨氮（mg/L）

	枯水期
	8
	3.14
	3.93
	1.5
	12
	0.138

	丰水期
	9.5
	3.14
	3.93
	1.8
	8.3
	0.449


4.6预测结果

项目建成后，正常排放情况下COD、氨氮浓度情况见表4-4至表4-5，非正常排放情况下COD、氨氮浓度情况见表4-6至表4-7。
表4-4正常排放下枯水期COD浓度预测结果单位：mg/L

	序号
	X/Y
	COD正常排放

	
	
	0
	50
	100
	150
	200
	250

	1
	0
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	2
	100
	12.0425
	12.0018
	11.9977
	11.9977
	11.9977
	11.9977

	3
	200
	12.0271
	12.005
	11.9956
	11.9954
	11.9954
	11.9954

	4
	300
	12.0189
	12.0047
	11.9941
	11.9931
	11.9931
	11.9931

	5
	400
	12.0131
	12.0031
	11.9928
	11.9909
	11.9908
	11.9907

	6
	500
	12.0085
	12.0009
	11.9914
	11.9887
	11.9884
	11.9884

	7
	600
	12.0044
	11.9984
	11.9899
	11.9866
	11.9862
	11.9861

	8
	700
	12.0007
	11.9958
	11.9881
	11.9846
	11.9839
	11.9838

	9
	800
	11.9973
	11.9932
	11.9863
	11.9826
	11.9816
	11.9815

	10
	900
	11.9941
	11.9906
	11.9844
	11.9806
	11.9794
	11.9792

	11
	1000
	11.991
	11.988
	11.9823
	11.9785
	11.9772
	11.9769

	12
	1100
	11.9881
	11.9854
	11.9802
	11.9765
	11.975
	11.9746

	13
	1200
	11.9852
	11.9828
	11.9781
	11.9744
	11.9728
	11.9723

	14
	1300
	11.9824
	11.9803
	11.9759
	11.9723
	11.9706
	11.9701

	15
	1400
	11.9796
	11.9777
	11.9737
	11.9702
	11.9684
	11.9678

	16
	1500
	11.9769
	11.9752
	11.9714
	11.9681
	11.9662
	11.9655

	17
	1600
	11.9742
	11.9726
	11.9692
	11.9659
	11.9641
	11.9633

	18
	1700
	11.9716
	11.9701
	11.9669
	11.9638
	11.9619
	11.961

	19
	1800
	11.9689
	11.9676
	11.9646
	11.9616
	11.9597
	11.9588

	20
	1900
	11.9663
	11.9651
	11.9623
	11.9594
	11.9575
	11.9565

	21
	2000
	11.9638
	11.9627
	11.96
	11.9572
	11.9553
	11.9543

	22
	2100
	11.9612
	11.9602
	11.9577
	11.955
	11.9531
	11.9521

	23
	2200
	11.9587
	11.9577
	11.9554
	11.9528
	11.9509
	11.9498

	24
	2300
	11.9562
	11.9553
	11.953
	11.9505
	11.9487
	11.9476

	25
	2400
	11.9537
	11.9528
	11.9507
	11.9483
	11.9464
	11.9453

	26
	2500
	11.9512
	11.9504
	11.9484
	11.9461
	11.9442
	11.9431

	27
	2600
	11.9487
	11.948
	11.946
	11.9438
	11.942
	11.9409

	28
	2700
	11.9462
	11.9455
	11.9437
	11.9415
	11.9398
	11.9386

	29
	2800
	11.9438
	11.9431
	11.9414
	11.9393
	11.9375
	11.9364

	30
	2900
	11.9413
	11.9407
	11.939
	11.937
	11.9353
	11.9341

	31
	3000
	11.9389
	11.9383
	11.9367
	11.9347
	11.933
	11.9319

	32
	4000
	11.9148
	11.9144
	11.9133
	11.9119
	11.9105
	11.9094

	33
	5000
	11.8911
	11.8908
	11.89
	11.8889
	11.8877
	11.8867

	34
	6000
	11.8676
	11.8674
	11.8668
	11.8659
	11.8649
	11.864

	35
	7000
	11.8443
	11.8442
	11.8437
	11.8429
	11.8421
	11.8413

	36
	8000
	11.8212
	11.821
	11.8206
	11.82
	11.8193
	11.8186

	37
	9000
	11.7981
	11.798
	11.7976
	11.7971
	11.7965
	11.7959

	38
	9100
	11.7958
	11.7957
	11.7954
	11.7948
	11.7942
	11.7936

	39
	9200
	11.7935
	11.7934
	11.7931
	11.7926
	11.792
	11.7913

	40
	9300
	11.7912
	11.7911
	11.7908
	11.7903
	11.7897
	11.7891

	41
	9400
	11.7931
	11.7882
	11.7877
	11.7877
	11.7877
	11.7877

	42
	9500
	11.7893
	11.7866
	11.7855
	11.7855
	11.7855
	11.7855

	43
	9600
	11.7863
	11.7846
	11.7833
	11.7832
	11.7832
	11.7832

	44
	9700
	11.7836
	11.7824
	11.7812
	11.7809
	11.7809
	11.7809

	45
	9800
	11.781
	11.7801
	11.779
	11.7787
	11.7786
	11.7786

	46
	9900
	11.7786
	11.7778
	11.7768
	11.7764
	11.7764
	11.7764

	47
	10000
	11.7761
	11.7755
	11.7746
	11.7742
	11.7741
	11.7741

	48
	11000
	11.7527
	11.7525
	11.7521
	11.7518
	11.7515
	11.7514

	49
	12000
	11.7298
	11.7297
	11.7295
	11.7292
	11.729
	11.7289

	50
	13000
	11.707
	11.707
	11.7068
	11.7066
	11.7065
	11.7063

	51
	14000
	11.6844
	11.6843
	11.6842
	11.6841
	11.6839
	11.6838

	52
	15000
	11.6618
	11.6618
	11.6617
	11.6616
	11.6614
	11.6613

	53
	16000
	11.6393
	11.6392
	11.6392
	11.6391
	11.639
	11.6389

	54
	17000
	11.6168
	11.6168
	11.6167
	11.6166
	11.6165
	11.6165

	55
	18000
	11.5944
	11.5943
	11.5943
	11.5942
	11.5942
	11.5941

	56
	19000
	11.572
	11.572
	11.5719
	11.5719
	11.5718
	11.5717

	57
	20000
	11.5497
	11.5496
	11.5496
	11.5496
	11.5495
	11.5494

	58
	21000
	11.5274
	11.5274
	11.5273
	11.5273
	11.5272
	11.5272

	59
	22000
	11.5051
	11.5051
	11.5051
	11.5051
	11.505
	11.505

	60
	23000
	11.483
	11.4829
	11.4829
	11.4829
	11.4828
	11.4828

	61
	24000
	11.4608
	11.4608
	11.4608
	11.4608
	11.4607
	11.4607

	62
	25000
	11.4387
	11.4387
	11.4387
	11.4387
	11.4386
	11.4386

	63
	26000
	11.4167
	11.4166
	11.4166
	11.4166
	11.4166
	11.4165

	64
	27000
	11.3946
	11.3946
	11.3946
	11.3946
	11.3946
	11.3945

	65
	28000
	11.3727
	11.3727
	11.3727
	11.3726
	11.3726
	11.3726

	66
	29000
	11.3507
	11.3507
	11.3507
	11.3507
	11.3507
	11.3506

	67
	30000
	11.3289
	11.3289
	11.3288
	11.3288
	11.3288
	11.3288


表4-5正常排放下枯水期氨氮浓度预测结果单位：mg/L

	序号
	X\c/Y
	氨氮正常排放

	
	
	0
	50
	100
	150
	200
	250

	1
	0
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138

	2
	100
	0.1425
	0.1384
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138

	3
	200
	0.1411
	0.1389
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138

	4
	300
	0.1405
	0.1391
	0.138
	0.1379
	0.1379
	0.1379

	5
	400
	0.1402
	0.1391
	0.1381
	0.1379
	0.1379
	0.1379

	6
	500
	0.1399
	0.1391
	0.1382
	0.1379
	0.1379
	0.1379

	7
	600
	0.1397
	0.1391
	0.1382
	0.1379
	0.1379
	0.1379

	8
	700
	0.1395
	0.139
	0.1383
	0.1379
	0.1379
	0.1378

	9
	800
	0.1394
	0.139
	0.1383
	0.1379
	0.1378
	0.1378

	10
	900
	0.1393
	0.1389
	0.1383
	0.1379
	0.1378
	0.1378

	11
	1000
	0.1392
	0.1389
	0.1383
	0.1379
	0.1378
	0.1378

	12
	1100
	0.1391
	0.1388
	0.1383
	0.1379
	0.1378
	0.1378

	13
	1200
	0.139
	0.1388
	0.1383
	0.1379
	0.1378
	0.1377

	14
	1300
	0.139
	0.1387
	0.1383
	0.1379
	0.1378
	0.1377

	15
	1400
	0.1389
	0.1387
	0.1383
	0.1379
	0.1378
	0.1377

	16
	1500
	0.1388
	0.1387
	0.1383
	0.1379
	0.1378
	0.1377

	17
	1600
	0.1388
	0.1386
	0.1383
	0.1379
	0.1377
	0.1377

	18
	1700
	0.1387
	0.1386
	0.1382
	0.1379
	0.1377
	0.1377

	19
	1800
	0.1387
	0.1385
	0.1382
	0.1379
	0.1377
	0.1376

	20
	1900
	0.1386
	0.1385
	0.1382
	0.1379
	0.1377
	0.1376

	21
	2000
	0.1386
	0.1384
	0.1382
	0.1379
	0.1377
	0.1376

	22
	2100
	0.1385
	0.1384
	0.1382
	0.1379
	0.1377
	0.1376

	23
	2200
	0.1385
	0.1384
	0.1381
	0.1379
	0.1377
	0.1376

	24
	2300
	0.1384
	0.1383
	0.1381
	0.1379
	0.1377
	0.1376

	25
	2400
	0.1384
	0.1383
	0.1381
	0.1378
	0.1377
	0.1375

	26
	2500
	0.1383
	0.1383
	0.1381
	0.1378
	0.1376
	0.1375

	27
	2600
	0.1383
	0.1382
	0.138
	0.1378
	0.1376
	0.1375

	28
	2700
	0.1383
	0.1382
	0.138
	0.1378
	0.1376
	0.1375

	29
	2800
	0.1382
	0.1381
	0.138
	0.1378
	0.1376
	0.1375

	30
	2900
	0.1382
	0.1381
	0.1379
	0.1377
	0.1376
	0.1375

	31
	3000
	0.1381
	0.1381
	0.1379
	0.1377
	0.1376
	0.1374

	32
	3100
	0.1381
	0.1381
	0.1379
	0.1377
	0.1375
	0.1374

	33
	3200
	0.1381
	0.138
	0.1379
	0.1377
	0.1375
	0.1374

	34
	3300
	0.138
	0.138
	0.1378
	0.1377
	0.1375
	0.1374

	35
	3400
	0.138
	0.138
	0.1378
	0.1376
	0.1375
	0.1374

	36
	3500
	0.138
	0.1379
	0.1378
	0.1376
	0.1375
	0.1374

	37
	3600
	0.1379
	0.1379
	0.1378
	0.1376
	0.1375
	0.1373

	38
	3700
	0.1379
	0.1379
	0.1377
	0.1376
	0.1374
	0.1373

	39
	3800
	0.1379
	0.1378
	0.1377
	0.1376
	0.1374
	0.1373

	40
	3900
	0.1378
	0.1378
	0.1377
	0.1375
	0.1374
	0.1373

	41
	4000
	0.1378
	0.1378
	0.1377
	0.1375
	0.1374
	0.1373

	42
	4100
	0.1378
	0.1377
	0.1376
	0.1375
	0.1374
	0.1372

	43
	4200
	0.1378
	0.1377
	0.1376
	0.1375
	0.1373
	0.1372

	44
	4300
	0.1377
	0.1377
	0.1376
	0.1375
	0.1373
	0.1372

	45
	4400
	0.1377
	0.1377
	0.1376
	0.1374
	0.1373
	0.1372

	46
	4500
	0.1377
	0.1376
	0.1375
	0.1374
	0.1373
	0.1372

	47
	4600
	0.1376
	0.1376
	0.1375
	0.1374
	0.1373
	0.1372

	48
	4700
	0.1376
	0.1376
	0.1375
	0.1374
	0.1372
	0.1371

	49
	4800
	0.1376
	0.1375
	0.1375
	0.1373
	0.1372
	0.1371

	50
	4900
	0.1375
	0.1375
	0.1374
	0.1373
	0.1372
	0.1371

	51
	5000
	0.1375
	0.1375
	0.1374
	0.1373
	0.1372
	0.1371

	52
	5100
	0.1375
	0.1375
	0.1374
	0.1373
	0.1372
	0.1371

	53
	5200
	0.1375
	0.1374
	0.1374
	0.1373
	0.1371
	0.137

	54
	5300
	0.1374
	0.1374
	0.1373
	0.1372
	0.1371
	0.137

	55
	5400
	0.1374
	0.1374
	0.1373
	0.1372
	0.1371
	0.137

	56
	5500
	0.1374
	0.1373
	0.1373
	0.1372
	0.1371
	0.137

	57
	5600
	0.1373
	0.1373
	0.1373
	0.1372
	0.1371
	0.137

	58
	5700
	0.1373
	0.1373
	0.1372
	0.1371
	0.137
	0.1369

	59
	5800
	0.1373
	0.1373
	0.1372
	0.1371
	0.137
	0.1369

	60
	5900
	0.1373
	0.1372
	0.1372
	0.1371
	0.137
	0.1369

	61
	6000
	0.1372
	0.1372
	0.1372
	0.1371
	0.137
	0.1369

	62
	6100
	0.1372
	0.1372
	0.1371
	0.137
	0.1369
	0.1369

	63
	6200
	0.1372
	0.1372
	0.1371
	0.137
	0.1369
	0.1368

	64
	6300
	0.1372
	0.1371
	0.1371
	0.137
	0.1369
	0.1368

	65
	6400
	0.1371
	0.1371
	0.1371
	0.137
	0.1369
	0.1368

	66
	6500
	0.1371
	0.1371
	0.137
	0.1369
	0.1369
	0.1368

	67
	6600
	0.1371
	0.1371
	0.137
	0.1369
	0.1368
	0.1368

	68
	6700
	0.1371
	0.137
	0.137
	0.1369
	0.1368
	0.1367

	69
	6800
	0.137
	0.137
	0.137
	0.1369
	0.1368
	0.1367

	70
	6900
	0.137
	0.137
	0.1369
	0.1369
	0.1368
	0.1367

	71
	7000
	0.137
	0.137
	0.1369
	0.1368
	0.1368
	0.1367

	72
	7100
	0.1369
	0.1369
	0.1369
	0.1368
	0.1367
	0.1366

	73
	7200
	0.1369
	0.1369
	0.1369
	0.1368
	0.1367
	0.1366

	74
	7300
	0.1369
	0.1369
	0.1368
	0.1368
	0.1367
	0.1366

	75
	7400
	0.1369
	0.1369
	0.1368
	0.1367
	0.1367
	0.1366

	76
	7500
	0.1368
	0.1368
	0.1368
	0.1367
	0.1366
	0.1366

	77
	7600
	0.1368
	0.1368
	0.1368
	0.1367
	0.1366
	0.1365

	78
	7700
	0.1368
	0.1368
	0.1367
	0.1367
	0.1366
	0.1365

	79
	7800
	0.1368
	0.1368
	0.1367
	0.1366
	0.1366
	0.1365

	80
	7900
	0.1367
	0.1367
	0.1367
	0.1366
	0.1366
	0.1365

	81
	8000
	0.1367
	0.1367
	0.1367
	0.1366
	0.1365
	0.1365

	82
	8100
	0.1367
	0.1367
	0.1366
	0.1366
	0.1365
	0.1364

	83
	8200
	0.1367
	0.1367
	0.1366
	0.1366
	0.1365
	0.1364

	84
	8300
	0.1366
	0.1366
	0.1366
	0.1365
	0.1365
	0.1364

	85
	8400
	0.1366
	0.1366
	0.1366
	0.1365
	0.1364
	0.1364

	86
	8500
	0.1366
	0.1366
	0.1365
	0.1365
	0.1364
	0.1364

	87
	8600
	0.1366
	0.1366
	0.1365
	0.1365
	0.1364
	0.1363

	88
	8700
	0.1365
	0.1365
	0.1365
	0.1364
	0.1364
	0.1363

	89
	8800
	0.1365
	0.1365
	0.1365
	0.1364
	0.1364
	0.1363

	90
	8900
	0.1365
	0.1365
	0.1364
	0.1364
	0.1363
	0.1363

	91
	9000
	0.1365
	0.1365
	0.1364
	0.1364
	0.1363
	0.1362

	92
	9100
	0.1364
	0.1364
	0.1364
	0.1363
	0.1363
	0.1362

	93
	9200
	0.1364
	0.1364
	0.1364
	0.1363
	0.1363
	0.1362

	94
	9300
	0.1364
	0.1364
	0.1363
	0.1363
	0.1362
	0.1362

	95
	9400
	0.1369
	0.1364
	0.1364
	0.1364
	0.1364
	0.1364

	96
	9500
	0.1367
	0.1365
	0.1364
	0.1364
	0.1364
	0.1364

	97
	9600
	0.1366
	0.1365
	0.1363
	0.1363
	0.1363
	0.1363

	98
	9700
	0.1366
	0.1365
	0.1363
	0.1363
	0.1363
	0.1363

	99
	9800
	0.1365
	0.1364
	0.1363
	0.1363
	0.1363
	0.1363

	100
	9900
	0.1365
	0.1364
	0.1363
	0.1363
	0.1363
	0.1363

	101
	10000
	0.1364
	0.1364
	0.1363
	0.1363
	0.1362
	0.1362

	102
	10100
	0.1364
	0.1364
	0.1363
	0.1362
	0.1362
	0.1362

	103
	10200
	0.1364
	0.1363
	0.1363
	0.1362
	0.1362
	0.1362

	104
	10300
	0.1363
	0.1363
	0.1362
	0.1362
	0.1362
	0.1362

	105
	10400
	0.1363
	0.1363
	0.1362
	0.1362
	0.1362
	0.1362

	106
	10500
	0.1363
	0.1363
	0.1362
	0.1362
	0.1361
	0.1361

	107
	10600
	0.1363
	0.1362
	0.1362
	0.1361
	0.1361
	0.1361

	108
	10700
	0.1362
	0.1362
	0.1362
	0.1361
	0.1361
	0.1361

	109
	10800
	0.1362
	0.1362
	0.1361
	0.1361
	0.1361
	0.1361

	110
	10900
	0.1362
	0.1362
	0.1361
	0.1361
	0.1361
	0.1361

	111
	11000
	0.1362
	0.1361
	0.1361
	0.1361
	0.136
	0.136

	112
	11100
	0.1361
	0.1361
	0.1361
	0.136
	0.136
	0.136

	113
	11200
	0.1361
	0.1361
	0.1361
	0.136
	0.136
	0.136

	114
	11300
	0.1361
	0.1361
	0.136
	0.136
	0.136
	0.136

	115
	11400
	0.1361
	0.136
	0.136
	0.136
	0.136
	0.1359

	116
	11500
	0.136
	0.136
	0.136
	0.136
	0.1359
	0.1359

	117
	11600
	0.136
	0.136
	0.136
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	118
	11700
	0.136
	0.136
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	119
	11800
	0.136
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359

	120
	11900
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1358

	121
	12000
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1358
	0.1358

	122
	12100
	0.1359
	0.1359
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	123
	12200
	0.1359
	0.1359
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	124
	12300
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	125
	12400
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1357
	0.1357

	126
	12500
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	127
	12600
	0.1358
	0.1358
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	128
	12700
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357

	129
	12800
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1356

	130
	12900
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1356
	0.1356

	131
	13000
	0.1357
	0.1357
	0.1357
	0.1356
	0.1356
	0.1356

	132
	13100
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1356

	133
	13200
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1356

	134
	13300
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1355

	135
	13400
	0.1356
	0.1356
	0.1356
	0.1355
	0.1355
	0.1355

	136
	13500
	0.1356
	0.1356
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355

	137
	13600
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355

	138
	13700
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355

	139
	13800
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1354
	0.1354

	140
	13900
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1354
	0.1354
	0.1354

	141
	14000
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1354

	142
	14100
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1354

	143
	14200
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1353

	144
	14300
	0.1354
	0.1354
	0.1354
	0.1353
	0.1353
	0.1353

	145
	14400
	0.1354
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353

	146
	14500
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353

	147
	14600
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353

	148
	14700
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1352
	0.1352

	149
	14800
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1352
	0.1352
	0.1352

	150
	14900
	0.1352
	0.1352
	0.1352
	0.1352
	0.1352
	0.1352

	151
	15000
	0.1352
	0.1352
	0.1352
	0.1352
	0.1352
	0.1352

	152
	16000
	0.135
	0.135
	0.135
	0.135
	0.135
	0.135

	153
	17000
	0.1348
	0.1348
	0.1348
	0.1348
	0.1347
	0.1347

	154
	18000
	0.1345
	0.1345
	0.1345
	0.1345
	0.1345
	0.1345

	155
	19000
	0.1343
	0.1343
	0.1343
	0.1343
	0.1343
	0.1343

	156
	20000
	0.1341
	0.1341
	0.1341
	0.1341
	0.1341
	0.1341

	157
	21000
	0.1339
	0.1339
	0.1339
	0.1339
	0.1339
	0.1339

	158
	22000
	0.1337
	0.1337
	0.1337
	0.1337
	0.1337
	0.1337

	159
	23000
	0.1335
	0.1334
	0.1334
	0.1334
	0.1334
	0.1334

	160
	24000
	0.1332
	0.1332
	0.1332
	0.1332
	0.1332
	0.1332

	161
	25000
	0.133
	0.133
	0.133
	0.133
	0.133
	0.133

	162
	26000
	0.1328
	0.1328
	0.1328
	0.1328
	0.1328
	0.1328

	163
	27000
	0.1326
	0.1326
	0.1326
	0.1326
	0.1326
	0.1326

	164
	28000
	0.1324
	0.1324
	0.1324
	0.1324
	0.1324
	0.1324

	165
	29000
	0.1322
	0.1322
	0.1322
	0.1321
	0.1321
	0.1321

	166
	30000
	0.1319
	0.1319
	0.1319
	0.1319
	0.1319
	0.1319


表4-6正常排放下丰水期COD浓度预测结果单位：mg/L

	序号
	X/Y
	正常排放下丰水期COD

	
	
	0
	50
	100
	150
	200
	250

	1
	0
	8.3
	8.3
	8.3
	8.3
	8.3
	8.3

	2
	100
	8.3329
	8.2998
	8.299
	8.299
	8.299
	8.299

	3
	200
	8.3219
	8.3018
	8.2979
	8.2979
	8.2979
	8.2979

	4
	300
	8.3165
	8.3027
	8.297
	8.2969
	8.2969
	8.2969

	5
	400
	8.3128
	8.3026
	8.2963
	8.2958
	8.2958
	8.2958

	6
	500
	8.3099
	8.3021
	8.2956
	8.2948
	8.2948
	8.2948

	7
	600
	8.3076
	8.3013
	8.2949
	8.2938
	8.2937
	8.2937

	8
	700
	8.3055
	8.3003
	8.2943
	8.2928
	8.2927
	8.2927

	9
	800
	8.3036
	8.2992
	8.2936
	8.2918
	8.2917
	8.2917

	10
	900
	8.3019
	8.2981
	8.2928
	8.2909
	8.2906
	8.2906

	11
	1000
	8.3003
	8.297
	8.292
	8.29
	8.2896
	8.2896

	12
	1100
	8.2987
	8.2959
	8.2912
	8.289
	8.2886
	8.2885

	13
	1200
	8.2973
	8.2947
	8.2904
	8.2881
	8.2876
	8.2875

	14
	1300
	8.2958
	8.2935
	8.2895
	8.2872
	8.2865
	8.2864

	15
	1400
	8.2944
	8.2924
	8.2886
	8.2863
	8.2855
	8.2854

	16
	1500
	8.2931
	8.2912
	8.2877
	8.2853
	8.2845
	8.2844

	17
	1600
	8.2918
	8.29
	8.2867
	8.2844
	8.2835
	8.2833

	18
	1700
	8.2905
	8.2889
	8.2857
	8.2835
	8.2825
	8.2823

	19
	1800
	8.2892
	8.2877
	8.2848
	8.2825
	8.2815
	8.2813

	20
	1900
	8.288
	8.2866
	8.2838
	8.2816
	8.2805
	8.2802

	21
	2000
	8.2867
	8.2854
	8.2828
	8.2806
	8.2795
	8.2792

	22
	2100
	8.2855
	8.2843
	8.2818
	8.2796
	8.2786
	8.2782

	23
	2200
	8.2843
	8.2832
	8.2808
	8.2787
	8.2776
	8.2772

	24
	2300
	8.2831
	8.282
	8.2798
	8.2777
	8.2766
	8.2762

	25
	2400
	8.2819
	8.2809
	8.2787
	8.2767
	8.2756
	8.2751

	26
	2500
	8.2807
	8.2798
	8.2777
	8.2757
	8.2746
	8.2741

	27
	2600
	8.2795
	8.2787
	8.2767
	8.2748
	8.2736
	8.2731

	28
	2700
	8.2784
	8.2775
	8.2756
	8.2738
	8.2726
	8.2721

	29
	2800
	8.2772
	8.2764
	8.2746
	8.2728
	8.2716
	8.2711

	30
	2900
	8.2761
	8.2753
	8.2736
	8.2718
	8.2706
	8.27

	31
	3000
	8.2749
	8.2742
	8.2725
	8.2708
	8.2696
	8.269

	32
	3100
	8.2738
	8.2731
	8.2715
	8.2698
	8.2686
	8.268

	33
	3200
	8.2726
	8.272
	8.2704
	8.2688
	8.2676
	8.267

	34
	3300
	8.2715
	8.2709
	8.2694
	8.2678
	8.2666
	8.266

	35
	3400
	8.2704
	8.2698
	8.2683
	8.2668
	8.2656
	8.265

	36
	3500
	8.2692
	8.2687
	8.2673
	8.2658
	8.2646
	8.264

	37
	3600
	8.2681
	8.2676
	8.2662
	8.2648
	8.2636
	8.2629

	38
	3700
	8.267
	8.2665
	8.2652
	8.2637
	8.2626
	8.2619

	39
	3800
	8.2659
	8.2654
	8.2641
	8.2627
	8.2616
	8.2609

	40
	3900
	8.2648
	8.2643
	8.2631
	8.2617
	8.2606
	8.2599

	41
	4000
	8.2637
	8.2632
	8.262
	8.2607
	8.2596
	8.2589

	42
	5000
	8.2527
	8.2524
	8.2515
	8.2504
	8.2494
	8.2487

	43
	6000
	8.2419
	8.2417
	8.241
	8.2401
	8.2392
	8.2385

	44
	7000
	8.2312
	8.231
	8.2305
	8.2297
	8.229
	8.2283

	45
	8000
	8.2206
	8.2205
	8.22
	8.2194
	8.2187
	8.2181

	46
	9000
	8.2101
	8.2099
	8.2096
	8.209
	8.2084
	8.2078

	47
	9100
	8.209
	8.2089
	8.2085
	8.208
	8.2074
	8.2068

	48
	9200
	8.208
	8.2079
	8.2075
	8.2069
	8.2063
	8.2058

	49
	9300
	8.2069
	8.2068
	8.2064
	8.2059
	8.2053
	8.2048

	50
	9400
	8.213
	8.2091
	8.209
	8.209
	8.209
	8.209

	51
	9500
	8.2108
	8.2084
	8.2079
	8.2079
	8.2079
	8.2079

	52
	9600
	8.2093
	8.2076
	8.2069
	8.2069
	8.2069
	8.2069

	53
	9700
	8.2079
	8.2067
	8.2059
	8.2059
	8.2059
	8.2059

	54
	9800
	8.2067
	8.2057
	8.2049
	8.2048
	8.2048
	8.2048

	55
	9900
	8.2055
	8.2047
	8.204
	8.2038
	8.2038
	8.2038

	56
	10000
	8.2043
	8.2037
	8.203
	8.2028
	8.2028
	8.2028

	57
	12000
	8.1829
	8.1828
	8.1826
	8.1824
	8.1823
	8.1822

	58
	13000
	8.1725
	8.1725
	8.1723
	8.1721
	8.172
	8.1719

	59
	14000
	8.1622
	8.1621
	8.162
	8.1619
	8.1618
	8.1617

	60
	15000
	8.1519
	8.1518
	8.1518
	8.1516
	8.1515
	8.1514

	61
	16000
	8.1416
	8.1416
	8.1415
	8.1414
	8.1413
	8.1412

	62
	17000
	8.1313
	8.1313
	8.1312
	8.1312
	8.1311
	8.131

	63
	18000
	8.1211
	8.121
	8.121
	8.1209
	8.1209
	8.1208

	64
	19000
	8.1108
	8.1108
	8.1108
	8.1107
	8.1106
	8.1106

	65
	20000
	8.1006
	8.1006
	8.1006
	8.1005
	8.1005
	8.1004

	66
	21000
	8.0904
	8.0904
	8.0904
	8.0903
	8.0903
	8.0902

	67
	22000
	8.0802
	8.0802
	8.0802
	8.0801
	8.0801
	8.08

	68
	23000
	8.0701
	8.07
	8.07
	8.07
	8.0699
	8.0699

	69
	24000
	8.0599
	8.0599
	8.0599
	8.0598
	8.0598
	8.0597

	70
	25000
	8.0498
	8.0497
	8.0497
	8.0497
	8.0497
	8.0496

	71
	26000
	8.0396
	8.0396
	8.0396
	8.0396
	8.0395
	8.0395

	72
	27000
	8.0295
	8.0295
	8.0295
	8.0295
	8.0294
	8.0294

	73
	28000
	8.0194
	8.0194
	8.0194
	8.0194
	8.0193
	8.0193

	74
	29000
	8.0093
	8.0093
	8.0093
	8.0093
	8.0092
	8.0092

	75
	30000
	7.9992
	7.9992
	7.9992
	7.9992
	7.9992
	7.9991


表4-7正常排放下丰水期氨氮浓度预测结果单位：mg/L

	序号
	X/Y
	正常排放下丰水期氨氮

	
	
	0
	50
	100
	150
	200
	250

	1
	0
	0.449
	0.449
	0.449
	0.449
	0.449
	0.449

	2
	100
	0.4523
	0.449
	0.449
	0.449
	0.449
	0.449

	3
	200
	0.4513
	0.4493
	0.4489
	0.4489
	0.4489
	0.4489

	4
	300
	0.4508
	0.4494
	0.4489
	0.4489
	0.4489
	0.4489

	5
	400
	0.4505
	0.4495
	0.4489
	0.4488
	0.4488
	0.4488

	6
	500
	0.4503
	0.4495
	0.4488
	0.4488
	0.4488
	0.4488

	7
	600
	0.4501
	0.4495
	0.4488
	0.4487
	0.4487
	0.4487

	8
	700
	0.4499
	0.4494
	0.4488
	0.4487
	0.4487
	0.4487

	9
	800
	0.4498
	0.4494
	0.4488
	0.4486
	0.4486
	0.4486

	10
	900
	0.4497
	0.4493
	0.4488
	0.4486
	0.4486
	0.4486

	11
	1000
	0.4496
	0.4493
	0.4488
	0.4486
	0.4485
	0.4485

	12
	1100
	0.4495
	0.4492
	0.4487
	0.4485
	0.4485
	0.4485

	13
	1200
	0.4494
	0.4492
	0.4487
	0.4485
	0.4484
	0.4484

	14
	1300
	0.4493
	0.4491
	0.4487
	0.4485
	0.4484
	0.4484

	15
	1400
	0.4492
	0.449
	0.4487
	0.4484
	0.4484
	0.4483

	16
	1500
	0.4492
	0.449
	0.4486
	0.4484
	0.4483
	0.4483

	17
	1600
	0.4491
	0.4489
	0.4486
	0.4483
	0.4483
	0.4482

	18
	1700
	0.449
	0.4489
	0.4485
	0.4483
	0.4482
	0.4482

	19
	1800
	0.4489
	0.4488
	0.4485
	0.4483
	0.4482
	0.4482

	20
	1900
	0.4489
	0.4487
	0.4485
	0.4482
	0.4481
	0.4481

	21
	2000
	0.4488
	0.4487
	0.4484
	0.4482
	0.4481
	0.4481

	22
	2100
	0.4487
	0.4486
	0.4484
	0.4482
	0.4481
	0.448

	23
	2200
	0.4487
	0.4486
	0.4483
	0.4481
	0.448
	0.448

	24
	2300
	0.4486
	0.4485
	0.4483
	0.4481
	0.448
	0.4479

	25
	2400
	0.4486
	0.4485
	0.4482
	0.448
	0.4479
	0.4479

	26
	2500
	0.4485
	0.4484
	0.4482
	0.448
	0.4479
	0.4478

	27
	2600
	0.4484
	0.4483
	0.4481
	0.448
	0.4478
	0.4478

	28
	2700
	0.4484
	0.4483
	0.4481
	0.4479
	0.4478
	0.4477

	29
	2800
	0.4483
	0.4482
	0.4481
	0.4479
	0.4478
	0.4477

	30
	2900
	0.4483
	0.4482
	0.448
	0.4478
	0.4477
	0.4477

	31
	3000
	0.4482
	0.4481
	0.448
	0.4478
	0.4477
	0.4476

	32
	3100
	0.4481
	0.4481
	0.4479
	0.4477
	0.4476
	0.4476

	33
	3200
	0.4481
	0.448
	0.4479
	0.4477
	0.4476
	0.4475

	34
	3300
	0.448
	0.448
	0.4478
	0.4477
	0.4475
	0.4475

	35
	3400
	0.448
	0.4479
	0.4478
	0.4476
	0.4475
	0.4474

	36
	3500
	0.4479
	0.4479
	0.4477
	0.4476
	0.4474
	0.4474

	37
	3600
	0.4479
	0.4478
	0.4477
	0.4475
	0.4474
	0.4473

	38
	3700
	0.4478
	0.4478
	0.4476
	0.4475
	0.4474
	0.4473

	39
	3800
	0.4477
	0.4477
	0.4476
	0.4474
	0.4473
	0.4473

	40
	3900
	0.4477
	0.4476
	0.4475
	0.4474
	0.4473
	0.4472

	41
	4000
	0.4476
	0.4476
	0.4475
	0.4473
	0.4472
	0.4472

	42
	4100
	0.4476
	0.4475
	0.4474
	0.4473
	0.4472
	0.4471

	43
	4200
	0.4475
	0.4475
	0.4474
	0.4472
	0.4471
	0.4471

	44
	4300
	0.4475
	0.4474
	0.4473
	0.4472
	0.4471
	0.447

	45
	4400
	0.4474
	0.4474
	0.4473
	0.4472
	0.4471
	0.447

	46
	4500
	0.4474
	0.4473
	0.4472
	0.4471
	0.447
	0.4469

	47
	4600
	0.4473
	0.4473
	0.4472
	0.4471
	0.447
	0.4469

	48
	4700
	0.4473
	0.4472
	0.4471
	0.447
	0.4469
	0.4468

	49
	4800
	0.4472
	0.4472
	0.4471
	0.447
	0.4469
	0.4468

	50
	4900
	0.4472
	0.4471
	0.447
	0.4469
	0.4468
	0.4468

	51
	5000
	0.4471
	0.4471
	0.447
	0.4469
	0.4468
	0.4467

	52
	5100
	0.4471
	0.447
	0.4469
	0.4468
	0.4467
	0.4467

	53
	5200
	0.447
	0.447
	0.4469
	0.4468
	0.4467
	0.4466

	54
	5300
	0.447
	0.4469
	0.4468
	0.4467
	0.4466
	0.4466

	55
	5400
	0.4469
	0.4469
	0.4468
	0.4467
	0.4466
	0.4465

	56
	5500
	0.4469
	0.4468
	0.4467
	0.4466
	0.4466
	0.4465

	57
	5600
	0.4468
	0.4468
	0.4467
	0.4466
	0.4465
	0.4464

	58
	5700
	0.4468
	0.4467
	0.4466
	0.4466
	0.4465
	0.4464

	59
	5800
	0.4467
	0.4467
	0.4466
	0.4465
	0.4464
	0.4463

	60
	5900
	0.4466
	0.4466
	0.4466
	0.4465
	0.4464
	0.4463

	61
	6000
	0.4466
	0.4466
	0.4465
	0.4464
	0.4463
	0.4463

	62
	6100
	0.4465
	0.4465
	0.4465
	0.4464
	0.4463
	0.4462

	63
	6200
	0.4465
	0.4465
	0.4464
	0.4463
	0.4462
	0.4462

	64
	6300
	0.4464
	0.4464
	0.4464
	0.4463
	0.4462
	0.4461

	65
	6400
	0.4464
	0.4464
	0.4463
	0.4462
	0.4461
	0.4461

	66
	6500
	0.4463
	0.4463
	0.4463
	0.4462
	0.4461
	0.446

	67
	6600
	0.4463
	0.4463
	0.4462
	0.4461
	0.4461
	0.446

	68
	6700
	0.4462
	0.4462
	0.4462
	0.4461
	0.446
	0.4459

	69
	6800
	0.4462
	0.4462
	0.4461
	0.446
	0.446
	0.4459

	70
	6900
	0.4461
	0.4461
	0.4461
	0.446
	0.4459
	0.4458

	71
	7000
	0.4461
	0.4461
	0.446
	0.4459
	0.4459
	0.4458

	72
	7100
	0.446
	0.446
	0.446
	0.4459
	0.4458
	0.4458

	73
	7200
	0.446
	0.446
	0.4459
	0.4458
	0.4458
	0.4457

	74
	7300
	0.4459
	0.4459
	0.4459
	0.4458
	0.4457
	0.4457

	75
	7400
	0.4459
	0.4459
	0.4458
	0.4458
	0.4457
	0.4456

	76
	7500
	0.4458
	0.4458
	0.4458
	0.4457
	0.4456
	0.4456

	77
	7600
	0.4458
	0.4458
	0.4457
	0.4457
	0.4456
	0.4455

	78
	7700
	0.4457
	0.4457
	0.4457
	0.4456
	0.4455
	0.4455

	79
	7800
	0.4457
	0.4457
	0.4456
	0.4456
	0.4455
	0.4454

	80
	7900
	0.4456
	0.4456
	0.4456
	0.4455
	0.4454
	0.4454

	81
	8000
	0.4456
	0.4456
	0.4455
	0.4455
	0.4454
	0.4453

	82
	8100
	0.4455
	0.4455
	0.4455
	0.4454
	0.4454
	0.4453

	83
	8200
	0.4455
	0.4455
	0.4454
	0.4454
	0.4453
	0.4452

	84
	8300
	0.4454
	0.4454
	0.4454
	0.4453
	0.4453
	0.4452

	85
	8400
	0.4454
	0.4454
	0.4453
	0.4453
	0.4452
	0.4452

	86
	8500
	0.4453
	0.4453
	0.4453
	0.4452
	0.4452
	0.4451

	87
	8600
	0.4453
	0.4453
	0.4452
	0.4452
	0.4451
	0.4451

	88
	8700
	0.4453
	0.4452
	0.4452
	0.4451
	0.4451
	0.445

	89
	8800
	0.4452
	0.4452
	0.4451
	0.4451
	0.445
	0.445

	90
	8900
	0.4452
	0.4451
	0.4451
	0.445
	0.445
	0.4449

	91
	9000
	0.4451
	0.4451
	0.4451
	0.445
	0.4449
	0.4449

	92
	9100
	0.4451
	0.445
	0.445
	0.4449
	0.4449
	0.4448

	93
	9200
	0.445
	0.445
	0.445
	0.4449
	0.4448
	0.4448

	94
	9300
	0.445
	0.4449
	0.4449
	0.4449
	0.4448
	0.4447

	95
	9400
	0.4504
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45

	96
	9500
	0.4502
	0.45
	0.4499
	0.4499
	0.4499
	0.4499

	97
	9600
	0.4501
	0.4499
	0.4499
	0.4499
	0.4499
	0.4499

	98
	9700
	0.45
	0.4499
	0.4498
	0.4498
	0.4498
	0.4498

	99
	9800
	0.4499
	0.4499
	0.4498
	0.4498
	0.4498
	0.4498

	100
	9900
	0.4499
	0.4498
	0.4497
	0.4497
	0.4497
	0.4497

	101
	10000
	0.4498
	0.4498
	0.4497
	0.4497
	0.4497
	0.4497

	102
	11000
	0.4493
	0.4493
	0.4492
	0.4492
	0.4492
	0.4492

	103
	12000
	0.4488
	0.4488
	0.4488
	0.4487
	0.4487
	0.4487

	104
	13000
	0.4483
	0.4483
	0.4483
	0.4483
	0.4483
	0.4482

	105
	14000
	0.4478
	0.4478
	0.4478
	0.4478
	0.4478
	0.4478

	106
	15000
	0.4474
	0.4473
	0.4473
	0.4473
	0.4473
	0.4473

	107
	16000
	0.4469
	0.4469
	0.4469
	0.4469
	0.4468
	0.4468

	108
	17000
	0.4464
	0.4464
	0.4464
	0.4464
	0.4464
	0.4464

	109
	18000
	0.4459
	0.4459
	0.4459
	0.4459
	0.4459
	0.4459

	110
	19000
	0.4455
	0.4455
	0.4454
	0.4454
	0.4454
	0.4454

	111
	20000
	0.445
	0.445
	0.445
	0.445
	0.445
	0.445

	112
	21000
	0.4445
	0.4445
	0.4445
	0.4445
	0.4445
	0.4445

	113
	22000
	0.444
	0.444
	0.444
	0.444
	0.444
	0.444

	114
	23000
	0.4436
	0.4436
	0.4436
	0.4436
	0.4436
	0.4435

	115
	24000
	0.4431
	0.4431
	0.4431
	0.4431
	0.4431
	0.4431

	116
	25000
	0.4426
	0.4426
	0.4426
	0.4426
	0.4426
	0.4426

	117
	26000
	0.4422
	0.4422
	0.4422
	0.4422
	0.4421
	0.4421

	118
	27000
	0.4417
	0.4417
	0.4417
	0.4417
	0.4417
	0.4417

	119
	28000
	0.4412
	0.4412
	0.4412
	0.4412
	0.4412
	0.4412

	120
	29000
	0.4408
	0.4408
	0.4408
	0.4408
	0.4407
	0.4407

	121
	30000
	0.4403
	0.4403
	0.4403
	0.4403
	0.4403
	0.4403


表4-8丰水期非正常排放下COD浓度预测结果单位：mg/L

	序号
	X\Y
	丰水期非正常排放下COD

	
	
	0
	50
	100
	150
	200
	250

	1
	0
	8.3
	8.3
	8.3
	8.3
	8.3
	8.3

	2
	100
	8.5433
	8.3053
	8.299
	8.299
	8.299
	8.299

	3
	200
	8.4707
	8.3257
	8.298
	8.2979
	8.2979
	8.2979

	4
	300
	8.4379
	8.3385
	8.2979
	8.2969
	8.2969
	8.2969

	5
	400
	8.4179
	8.3448
	8.299
	8.2959
	8.2958
	8.2958

	6
	500
	8.404
	8.3473
	8.3006
	8.2949
	8.2948
	8.2948

	7
	600
	8.3934
	8.3479
	8.3024
	8.2942
	8.2937
	8.2937

	8
	700
	8.385
	8.3474
	8.3041
	8.2935
	8.2927
	8.2927

	9
	800
	8.378
	8.3463
	8.3055
	8.2931
	8.2917
	8.2917

	10
	900
	8.372
	8.3448
	8.3066
	8.2927
	8.2907
	8.2906

	11
	1000
	8.3667
	8.3431
	8.3074
	8.2924
	8.2898
	8.2896

	12
	1100
	8.3621
	8.3413
	8.308
	8.2922
	8.2889
	8.2885

	13
	1200
	8.3579
	8.3394
	8.3083
	8.292
	8.288
	8.2875

	14
	1300
	8.3541
	8.3375
	8.3084
	8.2918
	8.2872
	8.2865

	15
	1400
	8.3506
	8.3356
	8.3083
	8.2916
	8.2864
	8.2855

	16
	1500
	8.3473
	8.3337
	8.3081
	8.2914
	8.2856
	8.2845

	17
	1600
	8.3443
	8.3318
	8.3077
	8.2911
	8.2849
	8.2835

	18
	1700
	8.3414
	8.33
	8.3073
	8.2908
	8.2842
	8.2825

	19
	1800
	8.3387
	8.3281
	8.3067
	8.2905
	8.2835
	8.2816

	20
	1900
	8.3361
	8.3263
	8.3061
	8.2901
	8.2828
	8.2806

	21
	2000
	8.3336
	8.3245
	8.3054
	8.2897
	8.2821
	8.2797

	22
	2100
	8.3313
	8.3228
	8.3046
	8.2892
	8.2814
	8.2788

	23
	2200
	8.329
	8.3211
	8.3038
	8.2887
	8.2807
	8.2779

	24
	2300
	8.3268
	8.3194
	8.3029
	8.2882
	8.28
	8.277

	25
	2400
	8.3247
	8.3177
	8.302
	8.2876
	8.2793
	8.2761

	26
	2500
	8.3227
	8.316
	8.3011
	8.287
	8.2786
	8.2752

	27
	2600
	8.3207
	8.3144
	8.3001
	8.2864
	8.2779
	8.2743

	28
	2700
	8.3187
	8.3128
	8.2991
	8.2857
	8.2772
	8.2734

	29
	2800
	8.3168
	8.3112
	8.2981
	8.285
	8.2765
	8.2726

	30
	2900
	8.315
	8.3096
	8.2971
	8.2843
	8.2758
	8.2717

	31
	3000
	8.3132
	8.3081
	8.296
	8.2836
	8.2751
	8.2708

	32
	3100
	8.3114
	8.3065
	8.295
	8.2828
	8.2743
	8.27

	33
	3200
	8.3097
	8.305
	8.2939
	8.282
	8.2736
	8.2691

	34
	3300
	8.308
	8.3035
	8.2928
	8.2812
	8.2728
	8.2683

	35
	3400
	8.3063
	8.302
	8.2917
	8.2804
	8.272
	8.2674

	36
	3500
	8.3047
	8.3006
	8.2906
	8.2796
	8.2713
	8.2666

	37
	3600
	8.303
	8.2991
	8.2895
	8.2787
	8.2705
	8.2657

	38
	3700
	8.3014
	8.2977
	8.2884
	8.2779
	8.2697
	8.2648

	39
	3800
	8.2999
	8.2962
	8.2873
	8.277
	8.2689
	8.264

	40
	3900
	8.2983
	8.2948
	8.2861
	8.2761
	8.2681
	8.2631

	41
	4000
	8.2968
	8.2934
	8.285
	8.2752
	8.2672
	8.2622

	42
	5000
	8.2823
	8.2799
	8.2736
	8.2657
	8.2586
	8.2535

	43
	6000
	8.2689
	8.267
	8.2621
	8.2557
	8.2494
	8.2444

	44
	7000
	8.2562
	8.2547
	8.2507
	8.2453
	8.2398
	8.2351

	45
	8000
	8.2439
	8.2427
	8.2394
	8.2348
	8.2299
	8.2255

	46
	9000
	8.232
	8.231
	8.2282
	8.2242
	8.2198
	8.2158

	47
	9100
	8.2308
	8.2298
	8.2271
	8.2232
	8.2188
	8.2148

	48
	9200
	8.2297
	8.2287
	8.226
	8.2221
	8.2178
	8.2138

	49
	9300
	8.2285
	8.2275
	8.2249
	8.221
	8.2168
	8.2128

	50
	9400
	8.233
	8.2291
	8.229
	8.229
	8.229
	8.229

	51
	9500
	8.2308
	8.2284
	8.2279
	8.2279
	8.2279
	8.2279

	52
	9600
	8.2293
	8.2276
	8.2269
	8.2269
	8.2269
	8.2269

	53
	9700
	8.2279
	8.2267
	8.2259
	8.2259
	8.2259
	8.2259

	54
	9800
	8.2266
	8.2257
	8.2249
	8.2248
	8.2248
	8.2248

	55
	9900
	8.2255
	8.2247
	8.2239
	8.2238
	8.2238
	8.2238

	56
	10000
	8.2243
	8.2237
	8.2229
	8.2228
	8.2228
	8.2228

	57
	12000
	8.2029
	8.2028
	8.2025
	8.2023
	8.2022
	8.2021

	58
	13000
	8.1924
	8.1924
	8.1922
	8.1921
	8.1919
	8.1918

	59
	14000
	8.1821
	8.182
	8.1819
	8.1818
	8.1817
	8.1816

	60
	15000
	8.1717
	8.1717
	8.1716
	8.1715
	8.1714
	8.1713

	61
	16000
	8.1614
	8.1614
	8.1613
	8.1612
	8.1611
	8.161

	62
	17000
	8.1511
	8.1511
	8.151
	8.151
	8.1509
	8.1508

	63
	18000
	8.1408
	8.1408
	8.1408
	8.1407
	8.1406
	8.1406

	64
	19000
	8.1306
	8.1306
	8.1305
	8.1305
	8.1304
	8.1303

	65
	20000
	8.1203
	8.1203
	8.1203
	8.1202
	8.1202
	8.1201

	66
	21000
	8.1101
	8.1101
	8.1101
	8.11
	8.11
	8.1099

	67
	22000
	8.0999
	8.0999
	8.0999
	8.0998
	8.0998
	8.0997

	68
	23000
	8.0897
	8.0897
	8.0897
	8.0896
	8.0896
	8.0895

	69
	24000
	8.0795
	8.0795
	8.0795
	8.0795
	8.0794
	8.0794

	70
	25000
	8.0694
	8.0694
	8.0693
	8.0693
	8.0693
	8.0692

	71
	26000
	8.0592
	8.0592
	8.0592
	8.0591
	8.0591
	8.0591

	72
	27000
	8.0491
	8.0491
	8.049
	8.049
	8.049
	8.0489

	73
	28000
	8.0389
	8.0389
	8.0389
	8.0389
	8.0389
	8.0388

	74
	29000
	8.0288
	8.0288
	8.0288
	8.0288
	8.0287
	8.0287

	75
	30000
	8.0187
	8.0187
	8.0187
	8.0187
	8.0187
	8.0186


表4-9丰水期非正常排放下氨氮浓度预测结果单位：mg/L

	序号
	X\Y
	丰水期非正常排放下氨氮

	
	
	0
	50
	100
	150
	200
	250

	1
	0
	0.449
	0.449
	0.449
	0.449
	0.449
	0.449

	2
	100
	0.4727
	0.4496
	0.449
	0.449
	0.449
	0.449

	3
	200
	0.4657
	0.4516
	0.4489
	0.4489
	0.4489
	0.4489

	4
	300
	0.4626
	0.4529
	0.449
	0.4489
	0.4489
	0.4489

	5
	400
	0.4607
	0.4536
	0.4491
	0.4488
	0.4488
	0.4488

	6
	500
	0.4594
	0.4539
	0.4493
	0.4488
	0.4488
	0.4488

	7
	600
	0.4584
	0.454
	0.4496
	0.4488
	0.4487
	0.4487

	8
	700
	0.4576
	0.454
	0.4498
	0.4487
	0.4487
	0.4487

	9
	800
	0.457
	0.4539
	0.45
	0.4488
	0.4486
	0.4486

	10
	900
	0.4565
	0.4538
	0.4501
	0.4488
	0.4486
	0.4486

	11
	1000
	0.456
	0.4537
	0.4503
	0.4488
	0.4485
	0.4485

	12
	1100
	0.4556
	0.4536
	0.4504
	0.4488
	0.4485
	0.4485

	13
	1200
	0.4553
	0.4535
	0.4505
	0.4489
	0.4485
	0.4484

	14
	1300
	0.455
	0.4533
	0.4505
	0.4489
	0.4485
	0.4484

	15
	1400
	0.4547
	0.4532
	0.4506
	0.4489
	0.4484
	0.4483

	16
	1500
	0.4544
	0.4531
	0.4506
	0.449
	0.4484
	0.4483

	17
	1600
	0.4542
	0.453
	0.4506
	0.449
	0.4484
	0.4483

	18
	1700
	0.4539
	0.4528
	0.4506
	0.449
	0.4484
	0.4482

	19
	1800
	0.4537
	0.4527
	0.4506
	0.449
	0.4484
	0.4482

	20
	1900
	0.4535
	0.4526
	0.4506
	0.4491
	0.4483
	0.4481

	21
	2000
	0.4534
	0.4525
	0.4506
	0.4491
	0.4483
	0.4481

	22
	2100
	0.4532
	0.4524
	0.4506
	0.4491
	0.4483
	0.4481

	23
	2200
	0.453
	0.4522
	0.4506
	0.4491
	0.4483
	0.448

	24
	2300
	0.4529
	0.4521
	0.4505
	0.4491
	0.4483
	0.448

	25
	2400
	0.4527
	0.452
	0.4505
	0.4491
	0.4483
	0.448

	26
	2500
	0.4526
	0.4519
	0.4505
	0.4491
	0.4483
	0.4479

	27
	2600
	0.4524
	0.4518
	0.4504
	0.4491
	0.4483
	0.4479

	28
	2700
	0.4523
	0.4517
	0.4504
	0.4491
	0.4482
	0.4479

	29
	2800
	0.4521
	0.4516
	0.4503
	0.4491
	0.4482
	0.4478

	30
	2900
	0.452
	0.4515
	0.4503
	0.449
	0.4482
	0.4478

	31
	3000
	0.4519
	0.4514
	0.4502
	0.449
	0.4482
	0.4478

	32
	3100
	0.4518
	0.4513
	0.4502
	0.449
	0.4482
	0.4478

	33
	3200
	0.4517
	0.4512
	0.4501
	0.449
	0.4482
	0.4477

	34
	3300
	0.4516
	0.4511
	0.4501
	0.449
	0.4481
	0.4477

	35
	3400
	0.4514
	0.451
	0.45
	0.4489
	0.4481
	0.4477

	36
	3500
	0.4513
	0.4509
	0.45
	0.4489
	0.4481
	0.4476

	37
	3600
	0.4512
	0.4509
	0.4499
	0.4489
	0.4481
	0.4476

	38
	3700
	0.4511
	0.4508
	0.4499
	0.4488
	0.448
	0.4476

	39
	3800
	0.451
	0.4507
	0.4498
	0.4488
	0.448
	0.4475

	40
	3900
	0.4509
	0.4506
	0.4498
	0.4488
	0.448
	0.4475

	41
	4000
	0.4508
	0.4505
	0.4497
	0.4487
	0.448
	0.4475

	42
	4100
	0.4508
	0.4504
	0.4496
	0.4487
	0.4479
	0.4475

	43
	4200
	0.4507
	0.4504
	0.4496
	0.4487
	0.4479
	0.4474

	44
	4300
	0.4506
	0.4503
	0.4495
	0.4486
	0.4479
	0.4474

	45
	4400
	0.4505
	0.4502
	0.4495
	0.4486
	0.4479
	0.4474

	46
	4500
	0.4504
	0.4501
	0.4494
	0.4486
	0.4478
	0.4473

	47
	4600
	0.4503
	0.45
	0.4494
	0.4485
	0.4478
	0.4473

	48
	4700
	0.4502
	0.45
	0.4493
	0.4485
	0.4478
	0.4473

	49
	4800
	0.4501
	0.4499
	0.4492
	0.4484
	0.4477
	0.4472

	50
	4900
	0.4501
	0.4498
	0.4492
	0.4484
	0.4477
	0.4472

	51
	5000
	0.45
	0.4497
	0.4491
	0.4484
	0.4477
	0.4472

	52
	5100
	0.4499
	0.4497
	0.4491
	0.4483
	0.4476
	0.4471

	53
	5200
	0.4498
	0.4496
	0.449
	0.4483
	0.4476
	0.4471

	54
	5300
	0.4497
	0.4495
	0.449
	0.4482
	0.4476
	0.4471

	55
	5400
	0.4497
	0.4494
	0.4489
	0.4482
	0.4475
	0.447

	56
	5500
	0.4496
	0.4494
	0.4488
	0.4481
	0.4475
	0.447

	57
	5600
	0.4495
	0.4493
	0.4488
	0.4481
	0.4475
	0.447

	58
	5700
	0.4494
	0.4492
	0.4487
	0.4481
	0.4474
	0.4469

	59
	5800
	0.4494
	0.4492
	0.4487
	0.448
	0.4474
	0.4469

	60
	5900
	0.4493
	0.4491
	0.4486
	0.448
	0.4473
	0.4469

	61
	6000
	0.4492
	0.449
	0.4486
	0.4479
	0.4473
	0.4468

	62
	6100
	0.4491
	0.449
	0.4485
	0.4479
	0.4473
	0.4468

	63
	6200
	0.4491
	0.4489
	0.4484
	0.4478
	0.4472
	0.4468

	64
	6300
	0.449
	0.4488
	0.4484
	0.4478
	0.4472
	0.4467

	65
	6400
	0.4489
	0.4488
	0.4483
	0.4477
	0.4472
	0.4467

	66
	6500
	0.4489
	0.4487
	0.4483
	0.4477
	0.4471
	0.4466

	67
	6600
	0.4488
	0.4486
	0.4482
	0.4476
	0.4471
	0.4466

	68
	6700
	0.4487
	0.4486
	0.4481
	0.4476
	0.447
	0.4466

	69
	6800
	0.4486
	0.4485
	0.4481
	0.4475
	0.447
	0.4465

	70
	6900
	0.4486
	0.4484
	0.448
	0.4475
	0.447
	0.4465

	71
	7000
	0.4485
	0.4484
	0.448
	0.4475
	0.4469
	0.4465

	72
	7100
	0.4484
	0.4483
	0.4479
	0.4474
	0.4469
	0.4464

	73
	7200
	0.4484
	0.4482
	0.4479
	0.4474
	0.4468
	0.4464

	74
	7300
	0.4483
	0.4482
	0.4478
	0.4473
	0.4468
	0.4463

	75
	7400
	0.4482
	0.4481
	0.4478
	0.4473
	0.4467
	0.4463

	76
	7500
	0.4482
	0.448
	0.4477
	0.4472
	0.4467
	0.4463

	77
	7600
	0.4481
	0.448
	0.4476
	0.4472
	0.4467
	0.4462

	78
	7700
	0.448
	0.4479
	0.4476
	0.4471
	0.4466
	0.4462

	79
	7800
	0.448
	0.4479
	0.4475
	0.4471
	0.4466
	0.4461

	80
	7900
	0.4479
	0.4478
	0.4475
	0.447
	0.4465
	0.4461

	81
	8000
	0.4479
	0.4477
	0.4474
	0.447
	0.4465
	0.4461

	82
	8100
	0.4478
	0.4477
	0.4474
	0.4469
	0.4464
	0.446

	83
	8200
	0.4477
	0.4476
	0.4473
	0.4469
	0.4464
	0.446

	84
	8300
	0.4477
	0.4476
	0.4472
	0.4468
	0.4464
	0.4459

	85
	8400
	0.4476
	0.4475
	0.4472
	0.4468
	0.4463
	0.4459

	86
	8500
	0.4475
	0.4474
	0.4471
	0.4467
	0.4463
	0.4459

	87
	8600
	0.4475
	0.4474
	0.4471
	0.4467
	0.4462
	0.4458

	88
	8700
	0.4474
	0.4473
	0.447
	0.4466
	0.4462
	0.4458

	89
	8800
	0.4474
	0.4473
	0.447
	0.4466
	0.4461
	0.4457

	90
	8900
	0.4473
	0.4472
	0.4469
	0.4465
	0.4461
	0.4457

	91
	9000
	0.4472
	0.4471
	0.4469
	0.4465
	0.446
	0.4456

	92
	9100
	0.4472
	0.4471
	0.4468
	0.4464
	0.446
	0.4456

	93
	9200
	0.4471
	0.447
	0.4467
	0.4464
	0.446
	0.4456

	94
	9300
	0.447
	0.447
	0.4467
	0.4463
	0.4459
	0.4455

	95
	9400
	0.4474
	0.447
	0.447
	0.447
	0.447
	0.447

	96
	9500
	0.4472
	0.447
	0.4469
	0.4469
	0.4469
	0.4469

	97
	9600
	0.4471
	0.4469
	0.4469
	0.4469
	0.4469
	0.4469

	98
	9700
	0.447
	0.4469
	0.4468
	0.4468
	0.4468
	0.4468

	99
	9800
	0.4469
	0.4469
	0.4468
	0.4468
	0.4468
	0.4468

	100
	9900
	0.4469
	0.4468
	0.4467
	0.4467
	0.4467
	0.4467

	101
	10000
	0.4468
	0.4468
	0.4467
	0.4467
	0.4467
	0.4467

	102
	11000
	0.4463
	0.4463
	0.4462
	0.4462
	0.4462
	0.4462

	103
	12000
	0.4458
	0.4458
	0.4458
	0.4457
	0.4457
	0.4457

	104
	13000
	0.4453
	0.4453
	0.4453
	0.4453
	0.4453
	0.4453

	105
	14000
	0.4448
	0.4448
	0.4448
	0.4448
	0.4448
	0.4448

	106
	15000
	0.4444
	0.4444
	0.4444
	0.4443
	0.4443
	0.4443

	107
	16000
	0.4439
	0.4439
	0.4439
	0.4439
	0.4439
	0.4439

	108
	17000
	0.4434
	0.4434
	0.4434
	0.4434
	0.4434
	0.4434

	109
	18000
	0.443
	0.443
	0.4429
	0.4429
	0.4429
	0.4429

	110
	19000
	0.4425
	0.4425
	0.4425
	0.4425
	0.4425
	0.4425

	111
	20000
	0.442
	0.442
	0.442
	0.442
	0.442
	0.442

	112
	21000
	0.4415
	0.4415
	0.4415
	0.4415
	0.4415
	0.4415

	113
	22000
	0.4411
	0.4411
	0.4411
	0.4411
	0.4411
	0.4411

	114
	23000
	0.4406
	0.4406
	0.4406
	0.4406
	0.4406
	0.4406

	115
	24000
	0.4401
	0.4401
	0.4401
	0.4401
	0.4401
	0.4401

	116
	25000
	0.4397
	0.4397
	0.4397
	0.4397
	0.4397
	0.4397

	117
	26000
	0.4392
	0.4392
	0.4392
	0.4392
	0.4392
	0.4392

	118
	27000
	0.4387
	0.4387
	0.4387
	0.4387
	0.4387
	0.4387

	119
	28000
	0.4383
	0.4383
	0.4383
	0.4383
	0.4383
	0.4383

	120
	29000
	0.4378
	0.4378
	0.4378
	0.4378
	0.4378
	0.4378

	121
	30000
	0.4374
	0.4374
	0.4374
	0.4374
	0.4373
	0.4373


表4-10枯水期非正常排放下COD浓度预测结果单位：mg/L

	序号
	X\Y
	枯水期非正常排放COD

	
	
	0
	50
	100
	150
	200
	250

	1
	0
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	2
	100
	12.3204
	12.0274
	11.9977
	11.9977
	11.9977
	11.9977

	3
	200
	12.2235
	12.0646
	11.9973
	11.9954
	11.9954
	11.9954

	4
	300
	12.1793
	12.0771
	12.0008
	11.9932
	11.9931
	11.9931

	5
	400
	12.152
	12.0796
	12.0056
	11.9915
	11.9908
	11.9907

	6
	500
	12.1326
	12.0779
	12.0098
	11.9904
	11.9885
	11.9884

	7
	600
	12.1177
	12.0746
	12.013
	11.9898
	11.9864
	11.9861

	8
	700
	12.1056
	12.0705
	12.015
	11.9895
	11.9843
	11.9838

	9
	800
	12.0954
	12.0661
	12.0161
	11.9893
	11.9825
	11.9816

	10
	900
	12.0866
	12.0616
	12.0164
	11.9891
	11.9807
	11.9793

	11
	1000
	12.0787
	12.0571
	12.0161
	11.9888
	11.9791
	11.9771

	12
	1100
	12.0717
	12.0527
	12.0154
	11.9884
	11.9776
	11.975

	13
	1200
	12.0652
	12.0485
	12.0142
	11.9878
	11.9761
	11.9729

	14
	1300
	12.0592
	12.0443
	12.0128
	11.9871
	11.9747
	11.9709

	15
	1400
	12.0537
	12.0402
	12.0112
	11.9862
	11.9733
	11.9689

	16
	1500
	12.0484
	12.0362
	12.0093
	11.9852
	11.9719
	11.9669

	17
	1600
	12.0435
	12.0323
	12.0073
	11.984
	11.9704
	11.965

	18
	1700
	12.0387
	12.0285
	12.0052
	11.9828
	11.969
	11.9631

	19
	1800
	12.0342
	12.0248
	12.003
	11.9814
	11.9675
	11.9612

	20
	1900
	12.0299
	12.0212
	12.0007
	11.9799
	11.966
	11.9593

	21
	2000
	12.0257
	12.0176
	11.9984
	11.9784
	11.9645
	11.9574

	22
	2100
	12.0216
	12.0141
	11.996
	11.9767
	11.9629
	11.9556

	23
	2200
	12.0177
	12.0107
	11.9936
	11.975
	11.9613
	11.9537

	24
	2300
	12.0139
	12.0073
	11.9911
	11.9732
	11.9596
	11.9519

	25
	2400
	12.0102
	12.0039
	11.9886
	11.9714
	11.9579
	11.95

	26
	2500
	12.0065
	12.0007
	11.9861
	11.9695
	11.9562
	11.9482

	27
	2600
	12.0029
	11.9974
	11.9836
	11.9675
	11.9545
	11.9463

	28
	2700
	11.9995
	11.9942
	11.9811
	11.9656
	11.9527
	11.9445

	29
	2800
	11.996
	11.9911
	11.9785
	11.9635
	11.9509
	11.9426

	30
	2900
	11.9927
	11.988
	11.976
	11.9615
	11.949
	11.9407

	31
	3000
	11.9893
	11.9849
	11.9734
	11.9594
	11.9472
	11.9388

	32
	4000
	11.9584
	11.9555
	11.9477
	11.9374
	11.9273
	11.9192

	33
	5000
	11.93
	11.9279
	11.9222
	11.9142
	11.9059
	11.8985

	34
	6000
	11.9031
	11.9015
	11.897
	11.8907
	11.8837
	11.8772

	35
	7000
	11.8771
	11.8758
	11.8723
	11.8671
	11.8611
	11.8553

	36
	8000
	11.8518
	11.8507
	11.8478
	11.8434
	11.8383
	11.8331

	37
	9000
	11.8269
	11.826
	11.8235
	11.8198
	11.8153
	11.8107

	38
	9100
	11.8244
	11.8236
	11.8211
	11.8175
	11.8131
	11.8085

	39
	9200
	11.822
	11.8211
	11.8187
	11.8151
	11.8108
	11.8062

	40
	9300
	11.8195
	11.8187
	11.8163
	11.8127
	11.8085
	11.804

	41
	9400
	11.8231
	11.8182
	11.8177
	11.8177
	11.8177
	11.8177

	42
	9500
	11.8193
	11.8166
	11.8155
	11.8154
	11.8154
	11.8154

	43
	9600
	11.8163
	11.8146
	11.8133
	11.8132
	11.8132
	11.8132

	44
	9700
	11.8136
	11.8124
	11.8111
	11.8109
	11.8109
	11.8109

	45
	9800
	11.811
	11.8101
	11.809
	11.8086
	11.8086
	11.8086

	46
	9900
	11.8085
	11.8078
	11.8068
	11.8064
	11.8063
	11.8063

	47
	10000
	11.8061
	11.8055
	11.8046
	11.8041
	11.8041
	11.8041

	48
	11000
	11.7826
	11.7824
	11.7821
	11.7817
	11.7814
	11.7813

	49
	12000
	11.7596
	11.7595
	11.7593
	11.7591
	11.7589
	11.7587

	50
	13000
	11.7368
	11.7368
	11.7366
	11.7364
	11.7363
	11.7361

	51
	14000
	11.7141
	11.7141
	11.714
	11.7138
	11.7137
	11.7135

	52
	15000
	11.6915
	11.6914
	11.6913
	11.6912
	11.6911
	11.691

	53
	16000
	11.6689
	11.6688
	11.6688
	11.6687
	11.6686
	11.6685

	54
	17000
	11.6463
	11.6463
	11.6463
	11.6462
	11.6461
	11.646

	55
	18000
	11.6239
	11.6238
	11.6238
	11.6237
	11.6237
	11.6236

	56
	19000
	11.6014
	11.6014
	11.6014
	11.6013
	11.6013
	11.6012

	57
	20000
	11.579
	11.579
	11.579
	11.579
	11.5789
	11.5788

	58
	21000
	11.5567
	11.5567
	11.5567
	11.5566
	11.5566
	11.5565

	59
	22000
	11.5344
	11.5344
	11.5344
	11.5343
	11.5343
	11.5342

	60
	23000
	11.5122
	11.5122
	11.5121
	11.5121
	11.5121
	11.512

	61
	24000
	11.49
	11.49
	11.4899
	11.4899
	11.4899
	11.4898

	62
	25000
	11.4678
	11.4678
	11.4678
	11.4678
	11.4677
	11.4677

	63
	26000
	11.4457
	11.4457
	11.4457
	11.4457
	11.4456
	11.4456

	64
	27000
	11.4236
	11.4236
	11.4236
	11.4236
	11.4236
	11.4235

	65
	28000
	11.4016
	11.4016
	11.4016
	11.4016
	11.4015
	11.4015

	66
	29000
	11.3796
	11.3796
	11.3796
	11.3796
	11.3796
	11.3795

	67
	30000
	11.3577
	11.3577
	11.3577
	11.3576
	11.3576
	11.3576


表4-11枯水期非正常排放下氨氮浓度预测结果单位：mg/L

	序号
	X\Y
	枯水期非正常排放氨氮

	
	
	0
	50
	100
	150
	200
	250

	1
	0
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138

	2
	100
	0.1693
	0.1409
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138

	3
	200
	0.1601
	0.1447
	0.1381
	0.138
	0.138
	0.138

	4
	300
	0.156
	0.1461
	0.1387
	0.1379
	0.1379
	0.1379

	5
	400
	0.1536
	0.1465
	0.1394
	0.138
	0.1379
	0.1379

	6
	500
	0.1519
	0.1466
	0.14
	0.1381
	0.1379
	0.1379

	7
	600
	0.1507
	0.1465
	0.1405
	0.1382
	0.1379
	0.1379

	8
	700
	0.1497
	0.1463
	0.1409
	0.1384
	0.1379
	0.1378

	9
	800
	0.1489
	0.146
	0.1412
	0.1386
	0.1379
	0.1378

	10
	900
	0.1482
	0.1458
	0.1414
	0.1388
	0.1379
	0.1378

	11
	1000
	0.1477
	0.1456
	0.1416
	0.1389
	0.138
	0.1378

	12
	1100
	0.1472
	0.1454
	0.1417
	0.1391
	0.138
	0.1378

	13
	1200
	0.1468
	0.1451
	0.1418
	0.1392
	0.1381
	0.1378

	14
	1300
	0.1464
	0.1449
	0.1419
	0.1394
	0.1382
	0.1378

	15
	1400
	0.1461
	0.1447
	0.1419
	0.1395
	0.1382
	0.1378

	16
	1500
	0.1457
	0.1446
	0.1419
	0.1396
	0.1383
	0.1378

	17
	1600
	0.1455
	0.1444
	0.142
	0.1397
	0.1384
	0.1378

	18
	1700
	0.1452
	0.1442
	0.1419
	0.1398
	0.1384
	0.1378

	19
	1800
	0.145
	0.1441
	0.1419
	0.1398
	0.1385
	0.1379

	20
	1900
	0.1448
	0.1439
	0.1419
	0.1399
	0.1385
	0.1379

	21
	2000
	0.1445
	0.1438
	0.1419
	0.1399
	0.1386
	0.1379

	22
	2100
	0.1444
	0.1436
	0.1419
	0.14
	0.1386
	0.1379

	23
	2200
	0.1442
	0.1435
	0.1418
	0.14
	0.1387
	0.138

	24
	2300
	0.144
	0.1434
	0.1418
	0.14
	0.1387
	0.138

	25
	2400
	0.1438
	0.1432
	0.1418
	0.1401
	0.1388
	0.138

	26
	2500
	0.1437
	0.1431
	0.1417
	0.1401
	0.1388
	0.138

	27
	2600
	0.1435
	0.143
	0.1417
	0.1401
	0.1388
	0.138

	28
	2700
	0.1434
	0.1429
	0.1416
	0.1401
	0.1389
	0.1381

	29
	2800
	0.1433
	0.1428
	0.1416
	0.1401
	0.1389
	0.1381

	30
	2900
	0.1432
	0.1427
	0.1415
	0.1401
	0.1389
	0.1381

	31
	3000
	0.143
	0.1426
	0.1415
	0.1401
	0.1389
	0.1381

	32
	3100
	0.1429
	0.1425
	0.1414
	0.1401
	0.1389
	0.1381

	33
	3200
	0.1428
	0.1424
	0.1414
	0.1401
	0.139
	0.1381

	34
	3300
	0.1427
	0.1423
	0.1413
	0.1401
	0.139
	0.1382

	35
	3400
	0.1426
	0.1422
	0.1413
	0.1401
	0.139
	0.1382

	36
	3500
	0.1425
	0.1421
	0.1412
	0.1401
	0.139
	0.1382

	37
	3600
	0.1424
	0.1421
	0.1412
	0.1401
	0.139
	0.1382

	38
	3700
	0.1423
	0.142
	0.1411
	0.14
	0.139
	0.1382

	39
	3800
	0.1422
	0.1419
	0.1411
	0.14
	0.139
	0.1382

	40
	3900
	0.1421
	0.1418
	0.141
	0.14
	0.139
	0.1382

	41
	4000
	0.142
	0.1418
	0.141
	0.14
	0.139
	0.1382

	42
	4100
	0.142
	0.1417
	0.1409
	0.14
	0.139
	0.1382

	43
	4200
	0.1419
	0.1416
	0.1409
	0.1399
	0.139
	0.1382

	44
	4300
	0.1418
	0.1415
	0.1408
	0.1399
	0.139
	0.1382

	45
	4400
	0.1417
	0.1415
	0.1408
	0.1399
	0.139
	0.1382

	46
	4500
	0.1416
	0.1414
	0.1408
	0.1399
	0.139
	0.1382

	47
	4600
	0.1416
	0.1413
	0.1407
	0.1399
	0.139
	0.1382

	48
	4700
	0.1415
	0.1413
	0.1407
	0.1398
	0.139
	0.1382

	49
	4800
	0.1414
	0.1412
	0.1406
	0.1398
	0.139
	0.1382

	50
	4900
	0.1414
	0.1411
	0.1406
	0.1398
	0.1389
	0.1382

	51
	5000
	0.1413
	0.1411
	0.1405
	0.1398
	0.1389
	0.1382

	52
	5100
	0.1412
	0.141
	0.1405
	0.1397
	0.1389
	0.1382

	53
	5200
	0.1412
	0.141
	0.1404
	0.1397
	0.1389
	0.1382

	54
	5300
	0.1411
	0.1409
	0.1404
	0.1397
	0.1389
	0.1382

	55
	5400
	0.141
	0.1408
	0.1403
	0.1396
	0.1389
	0.1382

	56
	5500
	0.141
	0.1408
	0.1403
	0.1396
	0.1389
	0.1382

	57
	5600
	0.1409
	0.1407
	0.1403
	0.1396
	0.1389
	0.1382

	58
	5700
	0.1408
	0.1407
	0.1402
	0.1396
	0.1388
	0.1382

	59
	5800
	0.1408
	0.1406
	0.1402
	0.1395
	0.1388
	0.1382

	60
	5900
	0.1407
	0.1406
	0.1401
	0.1395
	0.1388
	0.1382

	61
	6000
	0.1407
	0.1405
	0.1401
	0.1395
	0.1388
	0.1381

	62
	6100
	0.1406
	0.1405
	0.14
	0.1394
	0.1388
	0.1381

	63
	6200
	0.1406
	0.1404
	0.14
	0.1394
	0.1388
	0.1381

	64
	6300
	0.1405
	0.1404
	0.14
	0.1394
	0.1387
	0.1381

	65
	6400
	0.1405
	0.1403
	0.1399
	0.1394
	0.1387
	0.1381

	66
	6500
	0.1404
	0.1403
	0.1399
	0.1393
	0.1387
	0.1381

	67
	6600
	0.1404
	0.1402
	0.1398
	0.1393
	0.1387
	0.1381

	68
	6700
	0.1403
	0.1402
	0.1398
	0.1393
	0.1387
	0.1381

	69
	6800
	0.1403
	0.1401
	0.1398
	0.1392
	0.1386
	0.1381

	70
	6900
	0.1402
	0.1401
	0.1397
	0.1392
	0.1386
	0.138

	71
	7000
	0.1402
	0.14
	0.1397
	0.1392
	0.1386
	0.138

	72
	7100
	0.1401
	0.14
	0.1396
	0.1391
	0.1386
	0.138

	73
	7200
	0.1401
	0.1399
	0.1396
	0.1391
	0.1386
	0.138

	74
	7300
	0.14
	0.1399
	0.1396
	0.1391
	0.1385
	0.138

	75
	7400
	0.14
	0.1398
	0.1395
	0.1391
	0.1385
	0.138

	76
	7500
	0.1399
	0.1398
	0.1395
	0.139
	0.1385
	0.1379

	77
	7600
	0.1399
	0.1398
	0.1394
	0.139
	0.1385
	0.1379

	78
	7700
	0.1398
	0.1397
	0.1394
	0.139
	0.1384
	0.1379

	79
	7800
	0.1398
	0.1397
	0.1394
	0.1389
	0.1384
	0.1379

	80
	7900
	0.1397
	0.1396
	0.1393
	0.1389
	0.1384
	0.1379

	81
	8000
	0.1397
	0.1396
	0.1393
	0.1389
	0.1384
	0.1379

	82
	8100
	0.1396
	0.1395
	0.1393
	0.1388
	0.1383
	0.1378

	83
	8200
	0.1396
	0.1395
	0.1392
	0.1388
	0.1383
	0.1378

	84
	8300
	0.1396
	0.1395
	0.1392
	0.1388
	0.1383
	0.1378

	85
	8400
	0.1395
	0.1394
	0.1391
	0.1387
	0.1383
	0.1378

	86
	8500
	0.1395
	0.1394
	0.1391
	0.1387
	0.1383
	0.1378

	87
	8600
	0.1394
	0.1393
	0.1391
	0.1387
	0.1382
	0.1378

	88
	8700
	0.1394
	0.1393
	0.139
	0.1387
	0.1382
	0.1377

	89
	8800
	0.1393
	0.1393
	0.139
	0.1386
	0.1382
	0.1377

	90
	8900
	0.1393
	0.1392
	0.139
	0.1386
	0.1382
	0.1377

	91
	9000
	0.1393
	0.1392
	0.1389
	0.1386
	0.1381
	0.1377

	92
	9100
	0.1392
	0.1391
	0.1389
	0.1385
	0.1381
	0.1377

	93
	9200
	0.1392
	0.1391
	0.1389
	0.1385
	0.1381
	0.1376

	94
	9300
	0.1391
	0.1391
	0.1388
	0.1385
	0.1381
	0.1376

	95
	9400
	0.1395
	0.139
	0.139
	0.139
	0.139
	0.139

	96
	9500
	0.1393
	0.1391
	0.139
	0.139
	0.139
	0.139

	97
	9600
	0.1392
	0.1391
	0.1389
	0.1389
	0.1389
	0.1389

	98
	9700
	0.1392
	0.1391
	0.1389
	0.1389
	0.1389
	0.1389

	99
	9800
	0.1391
	0.139
	0.1389
	0.1389
	0.1389
	0.1389

	100
	9900
	0.1391
	0.139
	0.1389
	0.1389
	0.1389
	0.1389

	101
	10000
	0.139
	0.139
	0.1389
	0.1389
	0.1388
	0.1388

	102
	10100
	0.139
	0.139
	0.1389
	0.1388
	0.1388
	0.1388

	103
	10200
	0.139
	0.1389
	0.1389
	0.1388
	0.1388
	0.1388

	104
	10300
	0.1389
	0.1389
	0.1388
	0.1388
	0.1388
	0.1388

	105
	10400
	0.1389
	0.1389
	0.1388
	0.1388
	0.1388
	0.1388

	106
	10500
	0.1389
	0.1389
	0.1388
	0.1388
	0.1387
	0.1387

	107
	10600
	0.1389
	0.1388
	0.1388
	0.1387
	0.1387
	0.1387

	108
	10700
	0.1388
	0.1388
	0.1388
	0.1387
	0.1387
	0.1387

	109
	10800
	0.1388
	0.1388
	0.1387
	0.1387
	0.1387
	0.1387

	110
	10900
	0.1388
	0.1388
	0.1387
	0.1387
	0.1387
	0.1386

	111
	11000
	0.1387
	0.1387
	0.1387
	0.1387
	0.1386
	0.1386

	112
	11100
	0.1387
	0.1387
	0.1387
	0.1386
	0.1386
	0.1386

	113
	11200
	0.1387
	0.1387
	0.1386
	0.1386
	0.1386
	0.1386

	114
	11300
	0.1387
	0.1387
	0.1386
	0.1386
	0.1386
	0.1386

	115
	11400
	0.1386
	0.1386
	0.1386
	0.1386
	0.1385
	0.1385

	116
	11500
	0.1386
	0.1386
	0.1386
	0.1385
	0.1385
	0.1385

	117
	11600
	0.1386
	0.1386
	0.1386
	0.1385
	0.1385
	0.1385

	118
	11700
	0.1386
	0.1386
	0.1385
	0.1385
	0.1385
	0.1385

	119
	11800
	0.1385
	0.1385
	0.1385
	0.1385
	0.1385
	0.1384

	120
	11900
	0.1385
	0.1385
	0.1385
	0.1385
	0.1384
	0.1384

	121
	12000
	0.1385
	0.1385
	0.1385
	0.1384
	0.1384
	0.1384

	122
	12100
	0.1385
	0.1385
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1384

	123
	12200
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1384

	124
	12300
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1383

	125
	12400
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1383
	0.1383

	126
	12500
	0.1384
	0.1384
	0.1384
	0.1383
	0.1383
	0.1383

	127
	12600
	0.1384
	0.1383
	0.1383
	0.1383
	0.1383
	0.1383

	128
	12700
	0.1383
	0.1383
	0.1383
	0.1383
	0.1383
	0.1383

	129
	12800
	0.1383
	0.1383
	0.1383
	0.1383
	0.1382
	0.1382

	130
	12900
	0.1383
	0.1383
	0.1383
	0.1382
	0.1382
	0.1382

	131
	13000
	0.1383
	0.1383
	0.1382
	0.1382
	0.1382
	0.1382

	132
	13100
	0.1382
	0.1382
	0.1382
	0.1382
	0.1382
	0.1382

	133
	13200
	0.1382
	0.1382
	0.1382
	0.1382
	0.1382
	0.1381

	134
	13300
	0.1382
	0.1382
	0.1382
	0.1382
	0.1381
	0.1381

	135
	13400
	0.1382
	0.1382
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.1381

	136
	13500
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.1381

	137
	13600
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.1381

	138
	13700
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.138
	0.138

	139
	13800
	0.1381
	0.1381
	0.1381
	0.138
	0.138
	0.138

	140
	13900
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138

	141
	14000
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138

	142
	14100
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.1379

	143
	14200
	0.138
	0.138
	0.138
	0.138
	0.1379
	0.1379

	144
	14300
	0.138
	0.138
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1379

	145
	14400
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1379

	146
	14500
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1379

	147
	14600
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1378
	0.1378

	148
	14700
	0.1379
	0.1379
	0.1379
	0.1378
	0.1378
	0.1378

	149
	14800
	0.1378
	0.1378
	0.1378
	0.1378
	0.1378
	0.1378

	150
	14900
	0.1378
	0.1378
	0.1378
	0.1378
	0.1378
	0.1378

	151
	15000
	0.1378
	0.1378
	0.1378
	0.1378
	0.1378
	0.1377

	152
	16000
	0.1376
	0.1376
	0.1376
	0.1375
	0.1375
	0.1375

	153
	17000
	0.1373
	0.1373
	0.1373
	0.1373
	0.1373
	0.1373

	154
	18000
	0.1371
	0.1371
	0.1371
	0.1371
	0.1371
	0.1371

	155
	19000
	0.1369
	0.1369
	0.1369
	0.1369
	0.1369
	0.1369

	156
	20000
	0.1367
	0.1367
	0.1367
	0.1367
	0.1366
	0.1366

	157
	21000
	0.1364
	0.1364
	0.1364
	0.1364
	0.1364
	0.1364

	158
	22000
	0.1362
	0.1362
	0.1362
	0.1362
	0.1362
	0.1362

	159
	23000
	0.136
	0.136
	0.136
	0.136
	0.136
	0.136

	160
	24000
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358

	161
	25000
	0.1356
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355
	0.1355

	162
	26000
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353
	0.1353

	163
	27000
	0.1351
	0.1351
	0.1351
	0.1351
	0.1351
	0.1351

	164
	28000
	0.1349
	0.1349
	0.1349
	0.1349
	0.1349
	0.1349

	165
	29000
	0.1347
	0.1347
	0.1347
	0.1347
	0.1347
	0.1347

	166
	30000
	0.1345
	0.1345
	0.1344
	0.1344
	0.1344
	0.1344


4.7预测结果分析

由上表预测结果可知，本项目废水排入YLJ后，COD和NH-N3正常排放情况和非正常排放下，本项目污染物浓度贡献值均较小，各断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，本项目实施后可有效改善地表水环境质量。在排放口下游约30000m处COD和NH-N3浓度已恢复到原水背景浓度，之后进入云峰库区，云峰水库总库容为38.95亿m3，可进一步消减COD和NH-N3水质浓度。因此影响范围为干沟河汇入YLJ河口至下游30000m，影响范围内无饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。
4.7.1各污染物最大影响范围
根据预测结果，在排放口下游800m处枯水期正常排放情况下COD可恢复到背景浓度，排放口下游3500m处枯水期正常排放情况下氨氮可恢复到背景浓度；在排放口下游1100m处丰水期正常排放情况下COD可恢复到背景浓度，在排放口下游1700m处丰水期正常排放情况下氨氮可恢复到背景浓度。

在排放口下游2700m处枯水期非正常排放情况下COD可恢复到背景浓度，排放口下游14300m处枯水期非正常排放情况下氨氮可恢复到背景浓度；在排放口下游3800m处丰水期非正常排放情况下COD可恢复到背景浓度，在排放口下游6400m处丰水期非正常排放情况下氨氮可恢复到背景浓度。
4.7.2核算断面浓度预测
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）8.3.3.1，当受纳水体为河流时，不受回水影响河段，建设项目污染源排放量核算断面位于排放口下游，与排放口的距离应小于2km。因此本项目核算断面设在排放口下游1900m处，根据预测结果，在排放口下游1900m处枯水期正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为11.9663mg/m3和0.1386mg/m3；在排放口下游1900m处丰水期正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为8.288mg/m3和0.4489mg/m3。

在排放口下游1900m处枯水期非正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为12.0299mg/m3和0.1448mg/m3；在排放口下游1900m处丰水期非正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为8.3361mg/m3和0.4535mg/m3。
4.7.3排放口混合区范围
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E.6.2.1，混合区范围预测公式为：
[image: image13.png]L =0 i, H1 (E36) #3515 YR A X ShA SR IE LT -

(E.36)

2F L,
L) pmaRARBARIE b=\ s KRR

e,
muE, "Ca eu

S L=

W x;%%mazﬁxmmmm,  MHCERE, WIH2TIS.
A C,—REIEKIE, C,=C,—C, . mgls

C,—— KT RE KT AAT (75 RIS bt RAFT, meg/Lo




经计算，混合区纵向最大长度为0.016m，混合区横向最大长度为0.176m。
4.8对下游国控、省控断面影响及安全余量分析

省控断面白马浪位于污水处理厂排污口下游约30km，国控断面葫芦套位于污水处理厂排污口下游约9km，污水处理厂尾水进⼊YLJ经过混合、衰减后，在白马浪断面和葫芦套断面水质均可达到Ⅲ类标准。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“8.3.3.1e）遵循地表水环境质量要求，主要污染物需预留必要的安全余量。安全余量可按地表水环境质量标准、受纳水体环境敏感性等确定：受纳水体为GB3838Ⅲ类⽔域，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定，安全余量≥环境质量标准×10%）”。

根据预测结果，在排放口下游100m处枯水期正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为12.0425mg/m3和0.1425mg/m3，在排放口下游100m处丰水期正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为8.3329mg/m3和0.4523mg/m3，均满足安全余量要求。
在排放口下游100m处枯水期非正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为12.3204mg/m3和0.1693mg/m3，在排放口下游100m处丰水期非正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为8.5433mg/m3和0.4727mg/m3，均满足安全余量要求。
4.9排污口设置合理性分析

本项目排污口依托临江市污水处理厂原有排放口，原有排放口于2020年7月15日取得《临江市污水处理厂入河排污口设置的批复》（白山环水批〔2020〕03号），
污水排放口位于污水处理厂区东南侧YLJ流向右岸，从厂区经管道于YLJ右岸一级支流干沟河排入YLJ河道，入河排污口地理位置为东经126°53′21.37″，北纬41°47′41.10″。
表4-8废水直接排放口基本信息表
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标
	备注

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	DA001
	126°53′17.10434″
	41°47′37.86843″
	912.5
	直接进入干沟河
	连续排放
	/
	干沟河
	Ⅲ类
	126°53′21.37″
	41°47′41.10″
	


5地表水环境影响分析与评价

5.1本项目废水污染源概况

本项目产生的废水主要是职工生活污水、地面冲洗污水、污泥脱水废水、格栅冲洗废水、污泥脱水间冲洗废水、滤池反冲洗废水，污水由管道收集后接入厂区后续处理设施，项目污水与收纳范围内的污水一同进行处理。本项目新建处理规模为25000m3/d，污水处理工艺采取“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→改良型A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒”。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值通过原有的排污口排入干沟河，最终汇入YLJ。

5.2地表水环境影响评价等级及评价要求

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型一级，主要评价内容包括：

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

（2）水环境影响评价。

5.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
本项目进水主要分为厂外进水和厂内废水。厂外进水主要为规划收水范围区收纳生活污水，厂区内产生的废水主要为厂内职工生活污水及生产污水等。结合工程实际情况，各构筑物的主要污染物去除效率见表5-1。

表5-1各构筑物的主要污染物去除效率一览表
	项目
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	25000m3/d
	360
	180
	180
	35
	45
	3.5

	预处理工艺
	进水
	360
	180
	180
	35
	45
	3.5

	
	去除率
	23.40%
	23.30%
	30%
	13.30%
	10.0
	25%

	
	出水
	≤275.76
	≤138.06
	≤126
	≤30.35
	≤40.5
	≤2.63

	A2/O
	进水
	275.76
	138.06
	126
	30.35
	40.5
	2.63

	
	去除率
	73.90%
	85.5
	60%
	74.40%
	49%
	76%

	
	出水
	≤71.97
	≤21.4
	≤50.4
	≤10.8
	≤20.65
	≤0.63

	深度处理工艺
	进水
	71.97
	21.4
	50.4
	10.8
	20.65
	0.63

	
	去除率
	30.50%
	53%
	80.15%
	54%
	27.36%
	20.63%

	
	出水
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5

	总处理效率%
	86.10%
	94.40%
	94.40%
	85.72%
	57.14%
	84.71%

	标准
	50
	10
	10
	5
	15
	0.5


污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值后依托原有排污口排入干沟河，最终汇入YLJ。本项目建成投产后污染物削减量分别为COD：2828.75t/a，BOD5:1551.25t/a，SS：1551.25t/a，NH3-N：273.75t/a，TN：182.5t/a，TP：27.375t/a。根据4.6章节预测结果可知，本项目废水排入YLJ后，COD和NH-N3正常排放情况和非正常排放下，污染物浓度贡献值均较小，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，因此，本项目拟建设的水污染物控制和减缓措施是有效的。

5.4污染物排放量核算
本项目废水污染物排放量详见地表水专章3.1章节。
根据预测结果，在排放口下游100m处枯水期正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为12.0425mg/m3和0.1425mg/m3，在排放口下游100m处丰水期正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为8.3329mg/m3和0.4523mg/m3，均满足安全余量要求。

在排放口下游100m处枯水期非正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为12.3204mg/m3和0.1693mg/m3，在排放口下游100m处丰水期非正常排放情况下COD、氨氮最大浓度分别为8.5433mg/m3和0.4727mg/m3，均满足安全余量要求。
6环境保护措施与监测计划


6.1环境保护措施

本项目产生的废水主要是职工生活污水、地面冲洗污水、污泥脱水废水、格栅冲洗废水、污泥脱水间冲洗废水、滤池反冲洗废水，污水由管道收集后接入厂区后续处理设施，项目污水与收纳范围内的污水一同进行处理。本项目新建处理规模为25000m3/d，污水处理工艺采取“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→改良型A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒”。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值通过原有的排污口排入干沟河，最终汇入YLJ。

6.2监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理》（HJ978-2018），本项目污染源自行监测计划详见表6-1。

表6-1
本项目自行监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	废水总排放口
	流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	自动监测

	
	悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群
	月/次

	
	总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬
	季度/次

	
	烷基汞
	半年/次

	进水总管
	流量、化学需氧量、氨氮、
	自动监测

	
	总磷、总氮
	日/次


注：在线监测设备运行后需与环保部门联网。


7地表水环境影响评价结论

7.1地表水环境质量现状

根据监测结果可知，YLJ各监测断面pH、BOD5、氨氮、总磷、总氮等各项评价因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水体标准要求。

7.2地表水环境影响预测与评价

本项目属于环保治理工程类项目，本项目污水处理规模为25000m3/d，进厂污水中污染物的量为：COD 3285t/a、NH3-N 319.375t/a，经本项目处理后，COD排放量为456.25t/a，NH3-N排放量为45.625t/a，削减COD 2828.75t/a，削减NH3-N273.75t/a。通过地表水预测结果可知项目正常排放情况下，污水处理厂处理后出水对地表水水质的影响较小。

7.3水污染防治措施

本项目产生的废水主要是职工生活污水、地面冲洗污水、污泥脱水废水、格栅冲洗废水、污泥脱水间冲洗废水、滤池反冲洗废水，污水由管道收集后接入厂区后续处理设施，项目污水与收纳范围内的污水一同进行处理。本项目新建处理规模为25000m3/d，污水处理工艺采取“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→改良型A2/O→二沉池→深度处理→紫外线消毒”。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值通过原有的排污口排入干沟河，最终汇入YLJ。

7.4综合结论

通过对水污染物分析、建设项目地表水环境影响现状调查与评价、地表水环境影响预测与评价及水污染物治理措施分析，建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度与监测计划，加强运营期的环境管理，确保废水治理设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，对环境影响较小。从环保角度讲，项目可行。

建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影像识别
	影响类别
	水污染影响型(；水文要素影响型(

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放(；间接排放(；其他(
	水温(；径流(；水域面积(；

	
	影响因子
	持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他(
	水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他(

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级(；二级(；三级A(；三级B(
	一级(；二级(；三级(

	现状

调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建(；在建(；拟建(；其他(
	拟替代的污染源(；
	排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他(

	
	受影响水体

水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；

春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他(

	
	区域水资源

开发利用状况
	未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上(

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	水行政主管部门(；补充监测(；其他(

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	(pH、SS、COD、BOD5、

NH3-N、TP、TN、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、挥发酚）
	监测断面或点位个数（3）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（30）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	评价因子
	（水温、pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类(
近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类(
规划年评价标准（/）

	
	评价时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标(
水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标(
	达标区(
不达标区(

	现状评价
	评价结论
	水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标(
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标(
底泥污染评价(
水资源与开发利用程度及其水文情势评价(
水环境质量回顾评价(
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况(
	达标区(
不达标区(

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（30）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	（COD、氨氮）

	
	预测时期
	春季(；夏季(；秋季(；冬季(
设计水文条件(

	
	预测情景
	建设期(；生产运行期(；服务期满后(
正常工况(；非正常工况(
污染控制和减缓措施方案(
区（流）域环境质量改善目标要求情景(

	
	预测方法
	数值解(；解析解(；其他(；

导则推荐模式(；其他(

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源(

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求(
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(
满足水环境保护目标水域水环境质量要求(
水环境控制单元或断面水质达标(
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求(
满足区（流）域水环境质量改善目标要求(
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价(
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价(
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(

	
	污染物排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	COD
	456.25
	50

	
	
	BOD5
	91.25
	10

	
	
	SS
	91.25
	10

	
	
	氨氮
	45.625
	5(8)

	
	
	TN
	136.875
	15

	
	
	TP
	4.5625
	0.5

	
	替代源排放量核算
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	影响评价
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他(

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动(；自动(；无监测(
	手动(；自动(；无监测(；

	
	
	监测点位
	（/）
	DW001

	
	
	监测因子
	（/）
	（DW001：流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮为自动监测；悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞为手工监测）（进水总管：流量、化学需氧量、氨氮为自动监测，总磷、总氮为手工监测）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受(；不可以接受(

	注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

