建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：临江市源通供热有限公司大湖站锅炉技术改造建设项目     
建设单位（盖章）：临江市源通供热有限公司             
编制日期：               2026年3月                                
中华人民共和国生态环境部制

专家评审意见落实情况一览表

	序号
	专家评审意见
	落实情况

	1
	核实工程主要建设内容，细化新建及依托现有工程情况，完善主要构建筑物情况。补充现有工程的拆除内容；复核供热面积、供热范围，结合供热量及锅炉效率，复核锅炉吨位及燃料消耗量，复供热规模的合理性。
	已落实。详见P10~12、15、34

	2
	充实完善现有项目主要建设内容及达标排放情况，包括除尘器的型号和除尘脱硫效率，防渗旱厕的防渗措施、标准、噪声防治措施等，结合环评批复内容和验收，复核现存环境问题及以新带老治理措施。
	已落实。详见P18、19、22~24

	3
	复核锅炉用水量和排水量，分析锅炉排污水和软化水制备废水冬季全部用于浇渣和抑尘的环境可行性，核实明确锅炉废水最终排放去向。
	已落实。详见P13、34

	4
	细化原料、燃料及灰渣等储存、运输及装卸过程中可能的产污影响并提出进一步减轻影响的防治措施。明确低氮燃烧技术类型及去除效率，核实锅炉NOx保证率浓度。
	已落实。详见P37~41

	5
	复核主要设备噪声源强，补充施工期噪声预测达标距离，结合项目周围环境敏感点的分布情况，充实细化噪声防治措施。
	已落实。详见P28、32、33、41~44

	6
	明确锅炉炉渣和除尘灰定期外售综合利用的具体去向及合理性分析内容，并附相关协议。
	已落实。详见P45、46

	7
	补充施工期环保投资，复核三同时、环境保护措施监督检查清单、污染物排放量汇总表内容，完善环评文件图件材料、附件材料。
	已落实。详见P48、49

	8
	未列入综合意见的其他各位专家意见。
	已落实。详见报告。


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	临江市源通供热有限公司大湖站锅炉技术改造建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	范丽强
	联系方式
	15143982999

	建设地点
	吉林省白山市临江市大湖街道西胜社区

	地理坐标
	（经度：127°00'38.828"，纬度：41°47'52.399″）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产或供应
	建设项目

行业类别
	91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），使用其他高污染燃料的

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

(扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	62.0

	环保投资占比（%）
	5.2
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：     
	用地（用海）
面积（m2）
	不新增占地面积

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《临江市国土空间总体规划》(2021-2035年)

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《临江市国土空间总体规划》(2021-2035年)，本项目为集中供热项目，用地规划为公用设施用地，符合国土空间总体规划，项目在规划图中的位置详见附图2。



	其他符合性分析
	1、产业政策的符合性
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024本）》中有关的条款：每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉为限制类设备，每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰类设备。本项目建设的1台14MW（20t/h）锅炉为生物质常压热水锅炉，不属于固定炉排式生物质锅炉，不在鼓励类、限制类和淘汰类项目范围内，属于允许建设项目，本项目使用的设备不在落后生产工艺装备范围内，符合国家产业政策要求。

2、生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线
本项目位于吉林省白山市临江市大湖街道西胜社区，项目所在地属于重点管控单元（单元名称：临江市城镇开发边界；单元代码：ZH22068120002），不在生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态保护红线要求。项目在白山市生态环境分区管控单元图中的位置详见附图3。
（2）环境质量底线
区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，为达标区，项目废气排放源采取可行有效的治理措施能达标排放，技术改造后，锅炉烟气污染物排放量减少，有助于区域大气环境质量的改善。
区域主要地表功能水体为鸭绿江，为Ⅲ类水体。根据吉林省生态环境厅发布的2025年吉林省地表水国控断面水质月报，鸭绿江鸠谷断面和葫芦套断面2025年水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。本项目产生废水主要包括生活污水、锅炉排污水。其中生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排，锅炉排污水、软化水制备废水均用于炉渣加湿及锅炉房等区域的抑尘，不外排，因此不会影响地表水水质现状。
综上，本项目建设符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目使用电能，由区域供电系统供给，电力充足，本项目运营过程中消耗一定量的水资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，能够满足本项目使用。本项目位于现有厂区内，不新增占地，不会占用黑土地，本项目未超出资源利用上线。
（4）生态环境准入清单

根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台，以及吉林省生态环境厅发布的《关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函[2024]158号）、《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号）、《白山市生态环境分区管控实施方案》（白山政办发〔2024〕11号），本项目与生态环境准入清单相符性分析如下。
表1-1   吉林省总体准入要求
管控

领域

环境准入及管控要求

本项目符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
符合，本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中允许类；生态环境治理措施符合现行生态环境保护要求；不属于资源能源消耗高，不属于涉及大量排放区域超标污染物的企业。
强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
符合，本项目所在区域不属于生态脆弱或环境敏感地区；项目建设符合产业政策要求，不属于“两高”行业；

本项目建设锅炉为1台14MW燃生物质锅炉，不属于严控燃煤锅炉。
重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
符合，本项目为热力生产和供应业，不属于重点行业，废气经治理后，可实现达标排放。

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
不涉及

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
符合，本项目属于执行其他行业排放管理的建设项目，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核；应在发生实际排污行为之前申请排污许可。
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
符合，区域为达标区，锅炉废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
不涉及
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
不涉及

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
不涉及

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
不涉及

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
符合，本项目不属于重点行业和高耗水企业，用水量较少。
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
符合，本项目利用现有厂区，不涉及黑土地占用等情况。
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
符合，本项目使用的生物质不属于高污染燃料。
表1-2   白山市总体管控要求
管控领域
管控要求
本项目符合性
空间布局约束
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：⑴自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；⑵江河源头和两岸林地；⑶水库、湖泊周围等生态重要区位林地；⑷国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；⑸坡度在25度以上的林地；⑹山脊、沟壑等林地；⑺不符合人参种植标准和要求的其他林地。
不涉及
污染物排放管控
环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。

符合，本项目技改后污染物排放量有所消减，有助于大气环境质量持续改善。
水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。

符合，本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。锅炉排污水用于炉渣和除尘灰加湿及锅炉房等区域的抑尘，不外排。本项目排放废水对地表水环境质量贡献较小。

资源利用要求
水资源
2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。

符合，本项目用水量较小，不会对区域用水量产生明显影响。
土地资源
2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。

不涉及
能源
2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。

本项目使用能源主要包括电能和生物质，能源用量较小。
表1-3  本项目与管控单元要求符合性分析表

环境管控单元编码
ZH22068120002
单元名称

临江市城镇开发边界
管控单元分类
重点管控单元
环境元素
大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、建设用地污染风险重点管控区、重点矿区。
生态环境管控要求

本项目情况

空间布局约束

1.城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。

2.除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

3.除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。

4.推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。

符合，本项目为热力生产和供应，不属于区域内禁止类建设项目，不属于大规模排放大气污染物和水污染物的项目，符合空间布局要求。
污染物排放管控

加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。

符合，本项目在现有厂区内，将现有的1台14MW燃煤锅炉改造为14MW生物质锅炉，废气均采用了合理污染防治措施，可以达标排放。锅炉废气采用布袋除尘器处理达标后，通过45m高排气筒排放，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
环境风险防控

1.严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

2.污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。
符合，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运。

资源开发效率

禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内禁止企事业单位和其他生产经营者新建、扩建、改建继续燃用高污染燃料的燃烧设施（集中供热锅炉除外）；禁燃区内企事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定，依法将高污染燃料燃用设施予以拆除或者改造，改用天然气、液化石油气、电，以及法规和政策文件规定的其他清洁能源或者清洁燃料。禁止在禁燃区内销售使用高污染燃料。

符合，本项目属区域集中供热工程，将现有的1台14MW燃煤锅炉改造为14MW生物质锅炉，本项目使用的生物质燃料不属于高污染燃料。
综上，本项目建设符合生态环境准入要求。
3、与《关于印发吉林省落实<空气质量持续改善行动计划>实施方案的通知》（吉政发〔2024〕8号）符合性分析
本项目符合吉林省人民政府《关于印发吉林省落实<空气质量持续改善行动计划>实施方案的通知》（吉政发〔2024〕8号）中相关要求，符合性分析见下表。

表1-4   与吉政发〔2024〕8号符合性分析一览表
文件要求

本项目情况

符合性

严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。
本项目位于临江市大湖街道西胜社区现有厂区内，属于热力生产供应行业，满足国家产业政策要求，不属于“两高一低”项目，符合总体规划要求。

符合

开展产业集群升级改造。结合城市产业特点，制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染异地转移。进一步排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，依法淘汰、搬迁、改造，切实提升产业发展质量和环保治理水平。
符合
实施VOCs源头替代工程。实施重点行业低（无）VOCs含量原辅材料替代，提升低（无）VOCs含量产品比重。抽查抽测生产、销售、进口和使用环节的原辅材料VOCs含量，对超限值的产品、商品依法依规处置。
本项目将现有一台14MW燃煤热水锅炉改造为14MW生物质热水锅炉，废气均采用了合理污染防治措施，可以达标排放。

锅炉废气采用“布袋除尘器+脱硫塔”处理达标后，通过45m高排气筒排放，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
符合
推动绿色环保产业健康发展。加大对绿色环保产业发展的支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，维护公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
符合
严格合理控制煤炭消费总量。实行煤炭消费总量控制目标管理，严控煤炭消费增长。推动煤炭清洁高效利用，严把环境准入关，原则上不再新增自备燃煤机组，鼓励支撑电源项目建设，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。

符合
积极开展燃煤锅炉关停整合。燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，推进热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，持续淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
符合
强化VOCs全流程、全环节综合治理。以石化化工、工业涂装、包装印刷、医药、油品储运销等行业为重点，针对有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节持续开展排查整治。
符合

确保工业企业全面稳定达标排放。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，推进燃气锅炉低氮燃烧改造，强化治污设施日常监管，确保达标排放。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。
4、与吉林省和白山市质量巩固提升行动方案符合性分析

本项目与《吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发[2021]10号）符合性分析，详见下表。

表1-5   吉政办发[2021]10号文符合性分析

序号

实施方案

符合性

吉林省空气质量巩固提升行动方案
（三）深入推进工业污染源治理

10.持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企二策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。

11.推进重点行业污染深度治理。强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。推进吉林建龙、吉林恒联精密、四平金钢、鑫达钢铁、通化钢铁5家钢铁企业污染治理设施超低排放改造。推动水泥行业污染治理设施超低排放改造。长春市、吉林市、辽源市等空气质量未达标地区新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。

12.加强“散乱污”企业监管。建立“散乱污”企业动态管理机制，对完成整治的“散乱污”企业开展“回头看”，及时更新动态管理台账，坚决杜绝已取缔的“散乱污”企业“死灰复燃”、异地转移；对新发现的“散乱污”企业依法限期整治，对不符合国家产业政策、治理无望的“散乱污”企业，依法关停取缔。

13.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量10吨以上和泄漏点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的VOCs治理体系。开展化工园区VOCs监测监管体系试点示范建设。
符合，本项目主要废气为生物质锅炉废气，锅炉废气采用布袋除尘器处理达标后，通过45m高排气筒排放，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
吉林省水环境质量巩固提升行动方案

（一）实施水环境治理工程

5.规范工业企业排水管理。经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。各地政府或工业园区管理机构要组织有关部门和单位对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查，开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要依法责令限期退出；经评估可继续接入污水管网的，应当依法取得排污许可。

6.加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。全面推动农副食品加工、化工、造纸、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量。

符合，本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。锅炉排污水用于炉渣和除尘灰加湿及锅炉房等区域的抑尘，不外排。
吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案

（一）实施土壤污染风险防控工程

1.加强土壤重点监管企业管控。落实有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度，制定环境污染事件应急预案。完成重点企业地下储罐核实登记。开展重点企业周边土壤环境质量监测，2021年底前更新土壤污染重点监管企业名单。

2.加强建设用地流转管控。推进疑似污染地块土壤环境质量状况调查评估和污染地块治理修复、效果评估及其评审，促进评审结果可视化应用。污染地块依据土壤环境质量调查报告和评估报告，合理规划土地用途，纳入国土空间规划“一张图”管理。建立污染地块名录，污染地块经治理修复和效果评估符合土壤环境质量要求后再开发利用。

符合，本项目不属于土壤重点监管项目，用地性质为公用设施用地。
综上所述，本项目符合《吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》中相关要求。

本项目与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析，详见下表。
表1-5    白山市巩固提升方案符合性分析

《白山市空气质量巩固提升行动方案》摘录
推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位要安装自动监控设备并与生态环境部门联网，对排放不达标的，加大行政处罚和联合惩戒力度，限期整改到位。加强无组织排放深度治理，提高无组织排放管控水平。
符合，本项目主要废气为生物质锅炉废气，锅炉废气采用布袋除尘器处理达标后，通过45m高排气筒排放，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录
推进“散乱污”企业深度整治。开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。
符合，本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。锅炉排污水用于炉渣和除尘灰加湿及锅炉房等区域的抑尘，不外排。
《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录
提升农村生活垃圾治理能力。完善农村生活垃圾治理收转运体系，持续开展非正规垃圾堆放点排查整治。加强农村垃圾收集点、农村生活垃圾中转站和无害化处理设施建设，做到前端保洁不留死角、中间转运日产日清、末端处理达到无害。建立健全监管考核制度和长效运行管理机制，探索构建“政府购买服务、企业一体化运作、委托第三方监管”运营管理新模式。加强村庄日常保洁，推进农村生活垃圾分类和资源化利用。

符合，本项目生活垃圾暂存垃圾桶，定期由环卫部门定期清理。

综上所述，本项目符合《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》中相关要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设地点及周围情况
临江市源通供热有限公司（大湖站）位于吉林省白山市临江市大湖街道西胜社区，在现有厂区内，将现有的1台14MW燃煤热水锅炉进行技术改造，改造成1台14MW生物质热水锅炉。厂区东侧为大湖街道办事处，距离约为5m；南侧为大湖中学，距离约为5m；西侧为居民住宅，距离约为3m；西南侧为居民住宅，距离约为20m；北侧为居民住宅，距离约为25m。项目地理位置详见附图1，厂区平面布置及周围情况详见附图2，区域500m范围内敏感目标情况详见附图3，厂区四周照片详见附图7。
2、项目组成及服务规模
2.1 项目组成

在现有厂区内，依托现有构筑物，将锅炉房内现有的1台14MW燃煤热水锅炉进行改造，改造成1台14MW生物质热水锅炉，本次不新建管网与换热站。施工期主要进行设备的改造。项目工程组成内容详见下表。
表2-1   本项目工程组成一览表

工程类别

工程名称

工程内容及规模

备注
主体工程

锅炉房
建筑面积500m2，1层，建设1台14MW生物质热水锅炉。
依托现有构筑物，对现有1台14MW燃煤锅炉进行改造
储运工程
燃料库
建筑面积120m2，1层，半封闭设置，用于存放生物质燃料，生物质燃料采用包装袋密封暂存。
依托现有

灰渣库
建筑面积80m2，1层，半封闭设置，用于存放灰渣，灰渣采用包装袋密封暂存。
依托现有

公用工程

供水
新鲜水供水依托市政供水管网，软化水由软化水制备设备提供。
依托现有
排水
生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。
依托现有
锅炉排污水、软化水制备废水全部用于浇渣，不外排。

依托现有

供热
用热本项目改造的1台14MW生物质热水锅炉提供，可以满足项目用热需求。
改造
供电
用电由市政供电系统供给，能满足项目用电需求。
依托现有
环保工程

废水

治理
生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排
依托现有
锅炉排污水、软化水制备废水全部用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘，不外排。
依托现有

废气治理
锅炉烟气采用布袋除尘器处理后，通过45m高排气筒DA001排放。
新建布袋除尘器+利用现有35m排气筒改建
生物质燃料采用包装袋密封封装，利用专用车辆运输，运输全程苫盖，贮存于半封闭燃料库；上料作业在封闭空间内进行，定期洒水降尘；灰渣利用专用车辆运输，采用包装袋密封暂存在半封闭灰渣库，定期洒水抑尘。
依托现有
固废治理
生活垃圾、废布袋、废树脂、废包装袋集中收集交由环卫部门处理。
依托现有
锅炉灰渣、除尘灰采用包装袋密封包装，暂存灰渣库，定期外售综合利用。
噪声治理
采用低噪声风机，减震措施等。
依托现有
2.2 供热方案

2.2.1供热规模
项目设置1台14MW生物质热水锅炉，年燃烧生物质燃料11142t，主要供热范围为临江市大湖街道区域居民和企事业单位提供冬季供热，目前在网面积164216.91m2，年供热165d，每天供热16h。满负荷的情况下，14MW最大可供23万m2的面积，考虑到损耗、效率等，本项目的供热规模合理。
2.2.2 供热参数
本工程采用间接换热的方式供热，即一次网与二次网在热用户换热站进行换热后供各用户。具体参数见下表。

表2-2   冬季供热负荷计算表
序号
项目
参数
1
一次网
供水温度
85℃
2
回水温度
60℃
3
供水压力
0.8MPa
4
回水压力
0.4MPa
5

总循环水量
481.6t/h
6

供热负荷
14MW

3、平面布置及主要构筑物

3.1主要构筑物情况
本项目依托现有厂区，厂区占地面积为8504m2，建筑面积700m2，不新增占地和构筑物，主要建筑物详见下表。
表2-3   主要构筑物一览表
建筑物名称

建筑面积（m2）

层数（层）
备注

锅炉房
500
1
用于设置锅炉及其配套设备
燃料库
120
1
用于存放燃料
灰渣库
80
1
用于存放灰渣
合计
700
/
/
3.2厂区平面布置

锅炉房位于厂区东北侧，锅炉烟囱位于锅炉房北侧，燃料库位于锅炉房西侧，灰渣库位于锅炉房西侧。
4、主要设备
本项目主要设备清单详见下表。
表2-4   本项目主要生产设备、设施一览表

序号

设备名称

规格/型号

数量（台/个）

备注
1

热水锅炉
SHW-14-1.25/115/70-AII
1
利用现有锅炉进行改造
2

循环泵
132kw
2
利用现有
3

循环泵
Dn219
6
利用现有

4

除尘措施
布袋除尘器

1
新建
5

烟气自动监测设备
CEMS100
1
利用现有

6

铲车
30
1
利用现有

7
引风机
1
利用现有

8
鼓风机
2
利用现有

9

锅炉房排气筒

45m

1

利用现有35m排气筒改建

10

软化水制备设备
1

新建

11
余热换热器
1
新建
5、主要原辅材料及能源消耗
本项目生物质燃料量按照锅炉满负荷进行计算，项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。生物质颗粒燃料成分分析报告详见附件。
表2-5   项目原辅材料一览表
序号
名称
单位
用量
包装规格
最大储存量
位置
1
生物质颗粒
t/a
11142
吨袋包装
500
燃料库
表2-6   本项目生物质颗粒成分分析一览表

序号
成分
单位
检验结果
1
全水分
Mt
%
9.11
4

空气干燥基灰分
Aad
%
7.48
5
空气干燥基挥发分
Vad
%
68.53
6
干燥无灰基挥发分
Vdaf
%
80.60
7
焦渣特性
CRC
型
1
8
干基高位发热量

Qgr，d
Kcal
4020
9
收到基低位发热量

Qnet，ar
Kcal
3437
10
干基全硫量

St，d
%
0.06
11
干基固定碳含量

D
%
16.49
注：*采用现有数据核算数据，非检测报告中数据。
6、公用工程

（1）给水
本项目用水主要为生活用水、锅炉用水和软化水制备用水。
①生活用水

本次改造后设置职工9名，参考《用水定额 第4部分：居民生活》（DB22/T 389.4-2025），取用水定额为60L/人·d，则生活用水量为0.54m3/d（89.1m3/a）。

②锅炉用水
对于供暖用的热水锅炉，补水量按锅炉额定热功率估算，补水量约为锅炉额定热功率的1%-3%，环评取2%，则锅炉补水量为14×2%=0.28m3/h，锅炉补充水量为4.48m3/d（739.2m3/a），用水为软化水，来源于软化水制备系统。

③软化水制备用水

软化水制备效率约为75%，用水为新鲜水，软化水用量为4.48m3/d（739.2m3/a），则新鲜水用量为5.97m3/d（985.6m3/a）。
综上，本项目软化水用量为4.48m3/d（739.2m3/a），用于锅炉补水，由软化水制备系统提供；本项目新鲜水总用水量为6.51m3/d（1074.7m3/a），用于软化水制备用水和职工生活用水，由市政供水管网提供，可以满足用水需求。

排水

本项目产生的废水主要为生活污水、锅炉排污水和软化水制备废水。
①生活污水

本项目生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为0.43m3/d（71.28m3/a），生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。

②锅炉排水
锅炉排水主要是锅炉定期排污水。对于热水锅炉，定期排污水量可以按照锅炉额定热功率的0.5%~1.5%来估算，环评取1%，则锅炉定期排污水量为14×1%=0.14m3/h，锅炉定期排污水量为2.24m3/d（369.6m3/a），锅炉定期排水用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘，不外排。

③软化水制备废水
本项目软化水制备废水产生量为1.49m3/d（246.4m3/a），软化水制备废水用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘，不外排。

锅炉定期排水和软化水制备废水用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘，不外排，可以提高废水回用效率，减少新鲜水取用。浇渣过程在锅炉房内进行，炉渣温度较高，不会导致结冰；厂区抑尘时均匀喷洒、控制洒水量，锅炉定期排污水余热可显著延缓结冰，软化水废水含盐量较高，冰点相对较低，与高温排污水混合后抗冻性进一步提升。本项目产生的废水可使炉渣湿度保持在20%左右，符合一般生物质锅炉炉渣浇渣控制含水率范围。因此，锅炉定期排水和软化水制备废水用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘冬季用于浇渣和抑尘可行。

表2-7   厂区给排水情况一览表
类别
用水量
损耗量/软化水量
排水量
备注
m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
职工生活
0.54
89.10
0.11
17.82
0.43
71.28
新鲜水
锅炉
4.48
739.2
2.24
369.6
2.24
369.6
软化水
软化水制备
5.97
985.6
4.48
739.2
1.49
246.4
新鲜水
本项目厂区水平衡情况详见下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1  本项目给排水平衡图   单位：m³/d

（3）供热
本项目为区域集中供热项目，冬季用热依托本项目改造后的1台14MW生物质热水锅炉提供，生物质燃料消耗量为11142t/a，可以满足项目用热需求。
（4）供电

本项目用电依托现有，由区域供电系统供给，能够满足项目需要。
7、劳动定员与生产制度
本项目不新增劳动定员，依托现有职工调剂，改造完成后劳动定员9人，每年工作165天，两班制，锅炉最大每天工作16h，年运行时间2640h。
8、项目实施进度
本项目实施计划详见下表。

表2-7   本项目实施进度计划一览表
项目节点
时长（月）
时间
环评等报告的编制及批复工作
1
2026.1-2026.2
主体和配套工程改造建设
1
2026.2-2026.3
工程验收
1
2026.3-2026.4


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

1、工艺流程

1.1 施工期工艺流程
本项目在现有厂区内建设，依托现有构筑物，不新建建筑物，仅将现有的一台14MW燃煤热水锅炉改造为14MW生物质热水锅炉，施工内容主要为设备改造安装，施工期环境影响很小，无现有工程建设内容拆除，改造后脱硫塔闲置。本次评价不对施工期工艺流程进行分析，施工期的主要环节影响因素包括设备安装和改造过程中焊接作业产生的粉尘，施工人员日常工作产生的生活污水和生活垃圾，施工机械设备产生的施工噪声，施工作业产生的少量垃圾。

将大湖站现有1台的14MW燃煤热水锅炉进行技术改造，改造完成后以生物质成型颗粒为燃料的14MW热水锅炉，作为新的热源，替代燃煤，减少大气污染物的排放，并降低供暖运行成本。锅炉改造工艺方案如下：
①对原有燃煤层燃炉，按照生物质压块的燃烧特性，进行拱墙分段燃烧布置，形成室燃、层燃、半气化耦合裂解高温碳化燃烧技术，在生物质经碳化后产生碳氢化合物的可燃气体；通过科学，合理的配风，主燃区温度可达到1000℃左右，解决了生物质燃烧结焦的问题。
②锅炉的通风系统对适应生物质压块合理充分燃烧进行改造，增加2~3次风的变频供给配风，以实现高温烟气旋流充分燃烧新技术，使原来燃料中的气体挥发分与烟气中的碳黑粒子得到充分燃烧，使原来燃煤炉炉膛出口温度600~700℃提高到800~1000℃，提高锅炉的燃烧效率，使烟气中焦油充分燃净。
③对炉膛管排水循环的改造，增加炉膛中供支撑管排的水循环装置技术，通过辐射与对流换垫，提高锅炉的热效率，降低燃料能耗。
④为了降低锅护排烟热损失，提高布袋除尘器的使用寿命，在锅炉尾部建设余热换热器，设置一套烟气再循环回收系统，增加受热面积降低锅炉的排烟温度及含氧量，减少锅炉的热损失，提高锅炉热效率。
1.2 运营期工艺流程

本项目生产工艺流程如下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2   工艺流程图及产污节点图
工艺原理：

燃料储存与输送

外购的生物质成型颗粒燃料通过密闭运输车辆运入厂区，暂存于半封闭式燃料库内。燃料库地面已进行硬化防渗处理。供热运行时，使用铲车将燃料从库区转运至锅炉房内的地面低位上料口，经拆包后通过人工方式将燃料投入锅炉的进料斗。此工艺将产生燃料装卸、贮存及运输废气G1（颗粒物）、人工上料废气G2（颗粒物）、废包装物S4。
燃烧与供热

燃料通过进料斗下方的给料机定量、均匀地送入锅炉炉膛。同时，由鼓风机向炉膛内鼓入适量空气，使燃料充分燃烧。燃烧释放的热能通过锅炉受热面传递给锅筒及管路内的循环水，将其加热至额定温度（85℃）。被加热的循环水作为热媒，由循环水泵驱动，通过一次供热管网输送给换热站。在换热站内，一次网热媒通过换热器将热量传递给二次网循环水，换热后的二次网热水再通过二次管网输送至各用户末端散热设备，实现采暖。散热降温后的回水再次返回锅炉加热，形成闭式循环。此工艺将产生锅炉烟气G3（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）、锅炉排污水W1、炉渣S3、风机、锅炉等设备噪声N1、N2、N3。锅炉补水使用软化水，来源于软化水制备设备，软化水制备过程产生软化水制备废水W2、噪声N5和废树脂S5。
烟气净化与排放

生物质热水锅炉采用低氮燃烧技术，从源头降低污染物排放。燃料燃烧产生的高温烟气(G3-颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）在炉膛内完成换热后，依次进入锅炉尾部烟道。烟气进入二级袋式除尘器进行净化，降低颗粒物浓度。净化后的烟气经由引风机抽引，通过一根45m高排气筒(DA001)排入大气。此工艺将产生除尘灰S1、废布袋S2、引风机噪声N3。
灰渣收集与暂存

燃料燃烧后产生的固态残余物，主要为炉渣及少量未被除尘器捕集的飞灰，通过锅炉底部的密闭刮板出渣机排出。排出的炉渣及除尘系统收集的除尘灰经密闭专用容器转运至密闭灰渣库内暂存，定期外售综合利用。此工艺将产生灰渣贮存、清运废气G4（颗粒物）。
2、产排污环节分析

本项目运营期产排污情况详见下表所示。

表2-9   本项目运营期产污环节一览表

项目

生产工艺

产污名称

污染物项目

编号

排放规律

废气

燃料贮存
燃料装卸、贮存、运输无组织废气
颗粒物

G1

间断

燃料上料
输送无组织废气
颗粒物

G2

间断

锅炉运行
锅炉燃烧烟气
颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
G3
连续
灰渣库
灰渣贮存、清运无组织废气
颗粒物

G4
间断

废水

锅炉运行
锅炉排污水

COD、SS

W1

间断

软化水制备
软化水制备废水
COD、SS

W2
间断

职工生活

生活污水

pH、COD、NH3、SS、BOD5等
W3
间断

噪声

设备运行

锅炉
等效连续A声级

N1
间断

鼓风机
等效连续A声级

N2
间断

引风机
等效连续A声级

N3
间断

循环泵
等效连续A声级

N4
间断

软化水制备
等效连续A声级

N5
间断

固体废物
原料拆包

废包装物
一般工业固体废物
S1
间断
废气治理
除尘灰
一般工业固体废物

S2
间断

废布袋
一般工业固体废物

S3
间断

除渣系统
生物质燃烧炉渣

一般工业固体废物

S4
间断

软化水制备
废树脂
一般工业固体废物
S5
间断
职工生活
生活垃圾
生活垃圾
S6
间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有企业概况
2014年2月，临江市万泽城市投资有限公司投资建设临江市大湖煤矿独立工矿区改造搬迁工程临城新城区配套基础设施建设项目，该项目于2014年3月7日取得原临江市环境保护局批复，批复文号为临环行审字[2014]49号，该项目建设内容中包括2台14MW燃煤热水锅炉，用于提供临江市大湖煤矿独立工矿区集中供热。建设阶段仅建设了1台14MW燃煤热水锅炉，并于2019年12月通过了竣工环境环保验收，并得到原临江市生态环境保护局综合行政执法大队的备案。2019年04月28日依法首次申领排污许可证，现行许可证有效期限自2022年04月28日至2027年04月27日止，排污许可证编号为91220681MA150WR53F001X。集中供热锅炉现交付临江市源通供热有限公司（大湖站）进行日常运营维护。
表2-10   现有工程组成一览表

工程类别

工程名称

工程内容及规模

主体工程

锅炉房
建筑面积500m2，1层，建设1台14MW燃煤热水锅炉。
储运工程
燃料库

建筑面积120m2，1层，用于存放生物质燃料。
灰渣库

建筑面积80m2，1层，用于存放灰渣。
公用工程

供水
供水依托市政供水管网
排水
生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排
锅炉排污水、脱硫废水全部用于浇渣，不外排
供热
用热由1台14MW燃煤热水锅炉提供，可以满足项目用热需求
供电
用电由市政供电系统统一供给，能满足项目用电需求
环保工程

废水

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排
锅炉排污水、脱硫废水全部用于浇渣，不外排

废气
锅炉烟气采用“湿法除尘器+脱硫塔（氧化镁）”处理后，通过35m高排气筒DA001排放

固废

生活垃圾由环卫部门统一收集处置
锅炉灰渣、除尘灰、脱硫渣暂存灰渣库，定期外售综合利用做建筑材料

噪声
采用低噪声风机，减震措施等。
2、供暖方案
设置有1台14MW燃煤热水锅炉，年燃烧燃煤5800t，主要为临江市大湖街道区域供热，目前在网面积164216.91m2，实际供热面积70839.72m2，年供热165d，每天供热16h。

3、现有项目原辅材料

现有项目主要原辅材料消耗情况详见下表。

表2-11   主要原辅材料消耗情况一览表

名称
年耗量（t/a）
来源
燃煤
5800
外购
脱硫剂（氧化镁）
9
外购
4、现有项目主要生产设备

现有项目主要生产设备详见下表。

表2-12   主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量（台/个）

1

热水锅炉
1
2

锅炉房循环泵
2
3

换热站循环泵
6
4

除尘措施（湿法除尘）
1
5

脱硫措施（氧化镁湿法脱硫）
1
6
烟气自动监测设备
1
7
铲车
1
5、现有公用工程

⑴给排水
①给水
原有项目用水主要包括锅炉补充用水、脱硫用水、除尘用水、湿法除渣用水及生活用水。生活用水量为51m3/a；锅炉补充用水量为2448m3/a；脱硫装置用水量为450m3/a；湿法除尘装置用水量为400m3/a；除渣装置用水量为799m3/a，其中新鲜水用量为221m3/a，脱硫排污水90m3/a，除尘排污水80m3/a，锅炉排污水408m3/a。新鲜水总用量为3570m3/a，用水由区域市政管网供给，可以满足项目用水需求。
②排水
原有项目主要排水为生活污水、锅炉排污水、脱硫废水、除尘废水。生活污水产生量为40.8m3/a，现有生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用于农肥，不外排。锅炉排污水产生量为408m3/a，锅炉排污水用于浇渣。废气净化措施脱硫排污水产生量为90m3/a，除尘排污水80m3/a，脱硫和除尘废水循环使用，定期排污用于浇渣，不外排。锅炉为湿式出渣，锅炉底部有水渣槽，除渣机将炉渣清捞后，澄清水重复利用，不外排。

表2-13   现有项目给排水情况一览表  单位m3/a
类别
用水
排水
用于浇渣
损耗
锅炉系统
2448
/
408
2040
除渣装置
221
/
221
/
脱硫装置
450
/
90
360
除尘装置
400
/
80
320
职工生活
51
40.8
/
10.2
合计
3570
40.8
799
2730.2
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3   现有项目给排水平衡图  单位：m3/a
⑵用电情况

现有项目用电由区域供电系统供给。
⑶供热

现有项目生活用热由电加热提供，生产用热由1台14MW燃煤热水锅炉提供，燃煤量为5800t/a。

6、现有劳动定员及工作制度
现有员工为14人，每年工作约165天，每天最大工作约16小时。

7、现有工艺流程及产排污节点

供热工程的工艺过程主要由热力系统、燃烧系统、上煤系统、除尘除渣系统和给排水系统等组成，生产工艺流程说明如下：

(1)热力系统

高温水管道在锅炉房采用母管制系统，直接引出室外接入室外高温热水管道。由外网引入的供热回水母管，经旋流除污器进入热网。循环水通过循环水泵直接进入锅炉。

现有项目未设置软水装置，采用直接加除垢剂方式对锅炉用水进行处理。

在锅炉间零米层设置定期排污膨胀器。锅炉定期排污分别接入定期排污扩容器，排出的污水直接接入室外降温池。经过处理后用于灰渣调湿(浇注灰渣)。

(2)燃烧及烟气净化系统

每台锅炉对应一个煤仓，燃煤经溜煤管落入炉前加煤斗送入炉膛内燃烧。锅炉采用平衡通风，每台炉设鼓引风机各一台。燃烧后产生的烟气经湿法除尘和脱硫塔(氧化镁)净化。然后由引风机汇入总烟道，由1根高35m的钢筋混凝土烟囱排入大气，烟囱上部出口内径为2.0m。

(3)上煤系统

地下受煤斗一高顿角皮带→水平输送机→炉前煤斗一炉前煤仓。输煤系统中设电磁除铁装置，系统采用两地控制方式进行启停，并设有联锁装置和拉线事故开关，皮带机带宽选用650mm，带速1.0m/s。

(5)除灰渣系统

每台锅炉排出的炉渣通过一条横向布置的重型框链除渣机送至厂房端侧，转90°角后倒入到纵向布置的重型板链除渣机中，在厂房后侧通过除渣栈桥送至渣仓贮存，日产日清。

除尘间地下平行布置刮板除渣机，除尘器捕集下来的细灰，落入刮板除渣机中，灰水经溢流口至沉淀池中沉淀。刮板机中的细灰送至端侧布置的皮带机，与锅炉间出来的灰渣一并送至渣仓贮存，定期外运。除灰水循环使用。

生产工艺流程及产污节点见图2-4。

[image: image4.png]®E

ToResE

i
3
& RS la
&
. Lk
* ik ]
SR o s v W i |
[ 7] a
3% w s QHE;
LIS Yy
e | [ x| [wxen w

EE) -

G B W K S R N i




图2-4   现有项目工艺流程图及产排污节点

8、原有污染源调查及治理措施
原有项目现状污染源监测数据采用现有项目排污许可自行监测和锅炉废气自动监测数据进行分析。
（1）废水污染源
原有项目主要排水为生活污水、锅炉排污水、脱硫废水。生活污水产生量为40.8m3/a，现有生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用于农肥，不外排。锅炉排污水产生量为408m3/a，锅炉排污水用于浇渣。脱硫排污水产生量为170m3/a，脱硫废水循环使用，定期排污用于浇渣，不外排。锅炉为湿式出渣，锅炉底部有水渣槽，除渣机将炉渣清捞后，澄清水重复利用，不外排。现有项目废水全部综合利用，不外排。

防渗旱厕根据中国《农村户厕卫生规范》（GB 19379）、《农村厕所建设技术要求》（GB/T 38353）等标准建设，主要防渗措施包括：粪池主体防渗，采用混凝土浇筑，内壁用水泥砂浆抹面，盖板与池口缝隙封闭，坑口高于地面，设遮雨棚，定期维护，及时清掏。

（2）废气污染源
现有项目运行过程中废气主要包括有组织排放的锅炉废气和无组织逸散的扬尘。现有1台14MW燃煤锅炉运行会产生锅炉烟气，采用“湿法除尘器+脱硫塔（氧化镁）”进行处理，除尘效率约为87.7%，脱硫效率约为84.4%，废气处理后通过35m高排气筒DA001排放，锅炉烟气中各污染物可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物：80mg/m3、二氧化硫：400mg/m3、氮氧化物：400mg/m3）。厂界无组织废气颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值（1.0mg/m3）。
根据2024年锅炉烟气自动监测数据，2024年锅炉运行负荷约为40%，锅炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放情况统计结果详见下表。
表2-14   锅炉烟气自动监测情况一览表

烟气量（m3/a）
污染物

排放浓度mg/m3
排放量t/a
治理措施
标准限值mg/m3
达标情况
4.0895×107
颗粒物
16.34
0.39
采湿式除尘器+湿法脱硫塔+35m高排气筒

80
达标
二氧化硫
56.70
4.12
400
达标
氮氧化物
135.14
7.76
400
达标
现有项目主要污染物总量控制指标为颗粒物：3.5t/a，二氧化硫：16t/a，氮氧化物：31t/a；排污许可中主要污染物许可排放量为颗粒物：3.5t/a，二氧化硫：16t/a，氮氧化物：25.44t/a。现有项目主要污染物的排放量可以满足主要污染物许可排放量和总量控制要求。
根据企业排污许可自行监测数据，厂界无组织废气监测结果及锅炉烟气的汞及其化合物和烟气黑度监测情况详见下表。
表2-15   锅炉烟气和厂界无组织废气自行监测情况一览表  单位：mg/m3
污染源
污染物

最大排放浓度mg/m3
标准限值

达标情况

锅炉烟气
烟气黑度（级）
<1
≤1
达标
汞及其化合物
0.0094
0.05
达标

上风向参照点1#
颗粒物
0.116
1.0
达标

下风向监测点2#
颗粒物
0.199
1.0
达标

下风向监测点3#
颗粒物
0.199
1.0
达标

下风向监测点4#
颗粒物
0.196
1.0
达标

（3）噪声污染源
现有项目主要噪声源为锅炉、风机、泵类等生产设备，噪声值约60~85dB（A），已采用的降噪措施为：已优先选用低噪声设备，同时产噪设备全部安装在室内，设备固定基础，安装减震装置，定期维护，并合理布局，远离居民区。根据2024年第四季度噪声检测报告，厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

表2-16   原有厂界噪声排放监测结果统计表
序号
位置
监测值dB（A）
标准值dB（A）
昼间
夜间
1#
东侧厂界外1m

53.9
42.4

昼55；夜45
2#
南侧厂界外1m

52.1

42.9

3#
西侧厂界外1m

53.6

43.5

4#
北侧厂界外1m

54.9

43.2
（4）固体废物
现有工程产生的固体废物主要为职工生活垃圾、脱硫渣、除尘灰和锅炉灰渣。锅炉灰渣、除尘灰、脱硫渣暂存灰渣库，定期外售综合利用做建筑材料；生活垃圾在厂区内设置垃圾桶，定期由环卫部门集中清运处理。固体废物均得到合理处置，未产生二次污染。固体废物产生及处置情况详见下表。

表2-17  固体废物产生情况一览表
序号

名称

种类
产生量（t/a）
处置措施
1
脱硫渣
一般工业固废
35
暂存灰渣库，定期外售综合利用做建筑材料

4
除尘灰
195
5
灰渣
855
6
生活垃圾
生活垃圾
1.16
市政环卫部门统一清运处理
10、目前存在的环境问题及整改建议
（1）现存环境问题

根据厂区现有项目调查结果，现存环境问题如下：

①现有项目1台14MW燃煤锅炉，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉属于限制类。
②现有锅炉房排气筒高度为35m，不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排气筒高度要求。

（2）整改措施

针对以上环境问题，整改措施如下：

①将现有1台14MW燃煤锅炉改造为1台14MW生物质锅炉，可以满足产业政策要求锅炉。
②将锅炉房排气筒高度增加至45m，使排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排气筒高度要求。
针对现存环境问题，均采取了合理的整改措施，项目建设完成后，现存环境问题均可以得到解决，无其他环境问题及信访问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

1.1基本污染物现状及达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2“基本污染物环境质量监测数据来源—6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告的数据或结论；6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或没有公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。
本次评价环境空气基本污染物引用2024年吉林省生态环境状况公报，引用数据合理。根据2024年全省各城市环境空气质量主要污染物年均浓度，得到白山市区域空气质量监测数据，如下表。
表3-1   环境空气基本污染物质量现状评价表

污染物
评价指标
现状浓度
标准值
占标率%
达标情况
PM10
年平均质量浓度
54μg/m3
60μg/m3
90.00
达标
PM2.5
23μg/m3
30μg/m3
76.67
达标
SO2
12μg/m3
60μg/m3
20.00
达标
NO2
20μg/m3
40μg/m3
50.00
达标
CO-95per
24h平均值第95百分位数浓度算术平均数
1.2mg/m3
4.0mg/m3
30.00
达标
O3-8h-90per
日最大8h平均值第90百分位数浓度算术平均数
129μg/m3
160μg/m3
80.63
达标

综上所述，2024年白山市空气环境质量中PM2.5、PM10、NO2和SO2的年平均浓度符合国家年平均二级标准的要求；CO的年24小时平均第95百分位数符合24小时的二级标准；O3的年日最大8小时平均第90百分位数符合日最大8小时平均二级标准，白山市属于环境空气质量达标区。

1.2其他污染物环境质量现状
（1）监测点位

本项目共布设1个环境空气补充监测点位，监测点位的布设详见下表。布设点详见附图3。

表3-2   环境空气质量监测点位置表

序号

监测点位

监测点位坐标/m
监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

A1
大湖街道
-87.2
-184.5
TSP、NOx
连续3d

南侧
200m

（2）监测项目及频次

监测项目为TSP、NOx，TSP监测日均值，NOx监测日均值、小时值，连续监测3天。

（3）监测单位及时间
监测单位：吉林省惠津分析测试有限公司
监测时间：2025年12月25日-2025年12月27日进行监测。

（4）评价标准

TSP、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求。

（5）评价方法

采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。数学表达式如下：

I＝Ci/Coi×100%

式中：I—i污染物的占标率，%；

Ci —i污染物各取值时间最大质量浓度值，mg/m3；

Coi —i污染物的环境质量标准，mg/m3。

污染物的最大浓度占标率若>100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。

（6）监测及评价结果

监测及评价结果详见下表。

表3-3   评价区环境空气质量现状监测分析统计结果

点位名称
监测点坐标/m
污染物
平均时间
评价标准（mg/m3）
监测浓度范围（mg/m3）
最大浓度占标率%
超标频率%
达标情况
X
Y
大湖街道
-87.2
-184.5
TSP
日均值
0.3
0.061-0.068
22.7
0
达标
NOx
0.1
0.023-0.024
24
0
达标

NOx
小时值
0.25
0.027-0.029
11.6
0
达标
根据监测结果可知，TSP、NOx评价标准满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，区域环境空气质量较好。

2、地表水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”
本项目区域内地表水体为鸭绿江，白山市鸭绿江共有2个国控断面，采用吉林省生态环境厅发布的吉林省地表水国控断面水质月报（吉林省环境监测中心站）中相关数据，具体水质情况见下表。
表3-4   吉林省2024年国控断面水质状况（节选）
责任城市
所在水体
断面名称

2025年度各月水质类别
白山市
鸭绿江
鸠谷

1月Ⅱ类

2月Ⅱ类

3月Ⅱ类

4月Ⅱ类

5月Ⅱ类

6月Ⅱ类

7月Ⅱ类

8月Ⅱ类

9月Ⅱ类

10月Ⅱ类

11月Ⅱ类

12月Ⅱ类
葫芦套

1月Ⅱ类

2月Ⅱ类

3月Ⅱ类

4月Ⅱ类

5月Ⅱ类

6月Ⅱ类

7月Ⅱ类

8月Ⅲ类

9月Ⅱ类

10月Ⅱ类

11月Ⅱ类

12月Ⅱ类
《吉林省地表水体区划》中未规定鸭绿江水质目标，白山市鸭绿江的2个国控断面的水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，地表水环境质量较好。
3、声环境
（1）监测点位
本次共布设2个噪声监测点，监测点布设见下表和附图2。

表3-5   噪声监测点位置表
序号

监测点位

层数
监测频次

N1

东侧街道办事处
一层/三层
监测1天，每天昼、夜间各监测一次
N2

南侧大湖中学
一层/三层
N3

西侧居民

一层
N4
西南侧居民
一层
N5
北侧居民

一层
（2）监测项目及频次
监测项目为LAeq，LAeq昼夜监测各一次，监测1天。
（3）监测单位及频次
监测单位：吉林省惠津分析测试有限公司
监测时间：2025年12月25日进行监测。
（4）评价标准
环境保护目标居民区、学校均位于大湖街道西胜社区范围内，所在区域属于商业、居住、工业混合地区。本评价按1类区予以保护，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。
（5）评价方法
环境噪声采用等效连续A声级作为噪声评价量，采用直接比较法。
（6）监测结果与评价
本项目噪声监测结果详见下表。

表3-6  项目环境噪声测试统计结果表    单位：dB(A)
监测点位
监测结果
标准限值
达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
东侧街道办事处
48
44
55
45
达标
南侧大湖中学
40
42
55
45
达标

西侧居民
46
42
55
45
达标

西南侧居民
50
41
55
45
达标

北侧居民
43
43
55
45
达标

东侧街道办事处三层
46
43
55
45
达标
南侧大湖中学三层
40
41
55
45
达标
根据监测结果可知，各监测点位声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准要求，声环境质量较好。



	环

境

保

护

目

标
	1、大气环境保护目标
根据现场踏查得知，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等，主要环境保护目标为周边居民、学校和政府机关，本项目周边大气环境保护目标详见下表。

表3-7   环境空气保护目标分布情况表
名称

坐标（°）
保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

E
N
大湖街道办事处
127.01127591

41.79807002
政府机关办公区
40人
二类区
E
5m
大湖街道派出所
127.01203030

41.79792032
20人
E
74
大湖中学
127.01122731

41.79737797

教育区
300人

S
5m
民房居住区1
127.01042447

41.79798747

居住区

15人
W
3m
民房居住区2
127.01016575

41.79749475

50人
SW
20m
民房居住区3
127.01088795

41.79830082

20人
N
25m
幸福家园小区
127.01312959

41.79789963

850人
E
112m
通煤大湖小区
127.01249362

41.79712181

350人
E
112m
五月花园小区
127.01363603

41.79722923

550人
E
230m
民生小区
127.01479996

41.79674203
550人
E
325m
民房居住区4
127.01501550

41.79717737

40人
S
184m
民房居住区5
127.01018173

41.79617895

150人
SE
325m
民房居住区6
127.01468122

41.79586452

180人
NE
325m
注：厂区中心点坐标：经度127.01078551°，纬度41.79788857°

2、地表水环境保护目标
本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。
3、声环境保护目标
本项目厂界外50m范围内声环境保护目标情况详见下表。

表3-8   声环境保护目标一览表

序号
名称
距离厂界最近距离
相对坐标/m
方位
声环境功能区
情况说明
X
Y
1

街道办事处
5m
56.16

47.47

东侧

1类区

砖混结构，1层

2

大湖中学
5m
35.19

-21.15

南侧

1类区

砖混结构，3层

3
西侧居民
3m
4.22

36.98

西侧
1类区

砖混结构，1层

4
西南侧居民
20m
-21.51

-14.95

西南侧
1类区

砖混结构，1层

5
北侧居民
25m
26.62

73.2

北侧
1类区

砖混结构，1层

注：坐标原点为西侧和南侧厂界交汇点
4、地下水环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式、分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境保护目标

项目周边无生态环境保护目标。



	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	1、废气

（1）锅炉烟气
本项目1台14MW燃生物质锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求，锅炉烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4要求，烟囱最低允许高度为45m。详见下表。
表3-9   锅炉大气污染物排放标准   单位：mg/m3
污染源
污染物
有组织最高允许排放浓度（mg/m3）
锅炉总装机容量

烟囱最低允许高度
锅炉燃烧烟气
颗粒物
50
≥14MW
45m
SO2
300
NOx
300
林格曼黑度
≤1
（3）无组织粉尘

本项目无组织废气主要为生物质燃料、除尘灰、炉渣在运输、贮存及上料过程中产生的无组织粉尘，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表3-10   大气污染物综合排放标准限值
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

1.0

2、废水
本项目废水主要为生活污水、锅炉排污水和软化水制备废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排；锅炉排污水和软化水制备废水全部用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘，不外排。
3、噪声
施工期施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12532-2025）。本项目位于吉林省白山市临江市大湖街道西胜社区，根据临江市声环境功能区划，项目所在区域属于居住地区，属于1类声功能区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。噪声排放限值详见下表。

表3-11  噪声排放标准情况表

标准名称及级（类）别

标准值（dB（A））
昼间

夜间

施工期

《建筑施工噪声排放标准》（GB12532-2025）

70
55
运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

55
45
4、固体废物
本项目运营期一般固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）做好相应防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。

	总

量

控

制

指

标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》对挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、烟尘、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）进行总量控制。

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排；锅炉排污水、软化水制备废水全部用于浇渣，不外排。故本项目无需申请化学需氧量、氨氮的总量控制指标。

本项目将现有1台14MW燃煤锅炉改造为生物质锅炉，运营期废气污染物排放量为颗粒物：1.82t/a，二氧化硫：6.04t/a，氮氧化物：9.09t/a，本项目属于技术改造，未新增污染物排放。建设单位主要污染物总量控制指标为颗粒物：3.5t/a，二氧化硫：16t/a，氮氧化物：31t/a，排污许可中主要污染物许可排放量为颗粒物：3.5t/a，二氧化硫：16t/a，氮氧化物：25.44t/a。本项目技术改造后，污染物排放量未超过企业总量控制指标要求，无需申请颗粒物、二氧化硫、氮氧化物总量控制指标。
综上所述，本项目无需申请总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施

工

期

环

境

保

护

措

施
	1、废气

施工过程中造成大气污染的主要来源有：设备安装过程中产生的焊接粉尘，施工现场位于现有锅炉房内，在设备连接和固定处采用焊接，工作量较小，焊接粉尘比重较大，在车间内自然沉降，将粉尘对外环境影响降低到较小程度。施工废气对周围环境影响较小，随着安装工程的结束，其影响将消失。

（1）施工期扬尘的防护措施
项目施工期主要对原有燃煤锅炉进行技术改造，施工过程中易产生扬尘污染，为有效控制扬尘扩散、保障周边环境质量，本项目拟采取的扬尘防护措施如下：
①对操作区域采用防尘布进行覆盖防护，防止扬尘污染周边环境。

②作业过程中持续洒水降尘，确保拆除产生的扬尘及时被抑制。

采取以上措施后，可以有效的降低本项目施工期间扬尘对周围环境空气的影响，本项目施工期较短，施工影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。

（2）施工期焊接烟尘防治措施

在保证焊接质量的前提下，优先选用低尘、低毒的焊条或焊丝，从源头减少烟尘产生。焊接作业时，应确保作业点通风良好，应尽量选择在敞开或空气流通顺畅的区域进行。焊接作业区域保持整洁，避免杂物燃烧。施工期间对焊接作业进行规范管理。本项目施工期焊接作业量较少，仅涉及管道焊接。焊接作业量较小，对周围环境影响较小。随着施工.期的结束影响即消失。
2、废水

本项目改造阶段主要废水为施工人员生活污水，主要污染物COD、BOD5、NH3-N等。施工期生活污水与厂区内生活污水一同排入厂区防渗旱厕，定期清掏外运，用于农肥。

3、噪声

项目施工期对声环境的影响主要是锅炉改造过程使用的各种机械噪声和运输车辆行驶的交通噪声。据对类似工程的监测，部分主要的建筑施工机械设备产生的施工噪声详见下表，这些噪声均为间歇性非稳定声源。
表4-1   单台机械设备运行噪声影响类比表

机械类型

噪声预测值  dB（A）

1m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

200m

300m

400m

运输车

90

70

64

60

58

56

50

46

44

40

38

机械设备
70
50
44
40
38
36
30
26
24
20
18
由上表可知，施工期在未采取噪声防护措施下，昼间距离噪声源10m、夜间距离噪声源100m处，能达到建筑施工场界噪声评价标准的要求。

本项目施工期从施工机械设备的选用、施工机械的安置区域、减少作业及施工交通噪声、合理安排施工时间对噪声污染进行防治。

（1）施工单位应首先选用低噪声的机械设备，或选用做过降噪技术处理；应经常维修保养，使施工机械设备保持正常运转；同时，定期检验机械设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。

（2）施工机械的安置区域施工机械设备的安设位置应充分利用现有及正在施工的建筑物对噪声的衰减作用，以增加声源的自然衰减量，减少对环境的影响。

（3）减少作业噪声。严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12532-2025）相关规定，施工应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。合理布置施工高噪声源机械，应远离居民点，同时在工区外布置施工2m高的施工围挡，减少对施工区周边居民的影响。
（4）减少施工交通噪声。施工场地应保持道路通畅，车辆限速行驶，经过集中居民点处禁止鸣喇叭。

（5）施工时间的安排。合理安排施工进度，尽量缩短施工周期，将施工作业安排在白天进行，夜间(22:00~6:00)禁止施工，同时，不得将高强噪声作业安排在敏感点附近进行。

（6）企业和施工单位加强对设备的管理，施工单位应设专人对设备进行定期养护，并负责对现场工作人员进行培训，使每个员工严格按操作规范使用各类机械设备，避免因机械故障产生突发噪声，同时培训工作人员提高工作修养，不大声喧哗。

采取以上措施后，再经过厂区构筑物和院墙削减，噪声削减量可以达到20~25dB（A），施工期厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12532-2025）标准。本项目周围敏感点主要为居民、学校和街道办事处，项目施工期噪声对周围声环境敏感目标有一定不良影响，再采取以上治理措施后，声环境影响较小，并且噪声污染影响是暂时的，随着工程施工期的结束，污染影响也就随之停止。

4、固体废物

本项目施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、少量设备改造产生的垃圾。生活垃圾在厂区垃圾箱暂存后由环卫部门统一处理；本项目施工期改造产生的少量垃圾可回收的外售给废品回收站，不能回收的运至城市管理部门指定的地点处理。


	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水、锅炉排污水和软化水制备废水。生活污水产生量为79.2m3/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。锅炉定期排污水量为369.6m3/a，软化水制备废水产生量为246.4m3/a。锅炉定期排污水和软化水制备废水用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘，不外排。故本项目运营期不会对周围地表水环境产生影响。

表4-1   废水产生处置情况一览表
废水种类
废水量（m3/a）
污染物

产生浓度mg/L
产生量t/a
治理措施
生活污水

79.2
COD
300
0.024
排入防渗旱厕，定期清掏，用于农肥，不外排

BOD5
150
0.012
SS
200
0.016
NH3-N

30
0.002
锅炉定期排污水
369.6
COD
50
0.018
用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘

SS
30
0.011
软化水制备废水
246.4
COD
50
0.012
SS
30
0.007
锅炉定期排水和软化水制备废水用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘，不外排，可以提高废水回用效率，减少新鲜水取用。浇渣过程在锅炉房内进行，炉渣温度较高，不会导致结冰；厂区抑尘时均匀喷洒、控制洒水量，锅炉定期排污水余热可显著延缓结冰，软化水废水含盐量较高，冰点相对较低，与高温排污水混合后抗冻性进一步提升。本项目产生的废水可使炉渣湿度保持在20%左右，符合一般生物质锅炉炉渣浇渣控制含水率范围。因此，锅炉定期排水和软化水制备废水用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘冬季用于浇渣和抑尘可行。
2、废气
2.1产污分析
本项目改造完成后设置1台14MW的生物质热水锅炉及配套设施，燃料生物质颗粒消耗量为11142t/a，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气分别经末端治理措施即布袋除尘器净化后，通过45m高排气筒（DA001）排放。
（1）锅炉烟气

①燃料量
本项目改造后设置1台14MW生物质热水锅炉，年运行165天，日最大运行时间16h，年最大运行时间2640h。经计算可知，锅炉满负荷运行热量为：481.6t/h×25×1000kcal/t×2640h=3.18×1010kcal。

本项目使用的生物质颗粒收到基低位发热量为14.38MJ/kg。根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）中“表3锅炉热效率限定值”，燃料收到基低位发热值8374kJ/kg≤Qnet.v.ar≤18000kJ/kg、燃料干燥无灰基挥发分Vdaf=80.60%＞67%时，锅炉额定工况下的热效率限定值为83%。本项目锅炉按最大热负荷计算，则生物质颗粒燃料消耗量为：3.18×1010kcal÷3437kcal/kg÷83%×10-3=11142t/a。
②烟气产生量
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录 C.5“没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953”，因此1台14MW生物质热水锅炉基准烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5中经验公式法计算本项目产生的基准烟气量，采用公式如下：

[image: image5.wmf]876

.

0

Q

393

.

0

V

ar

net

gy

+

´

=

，


其中：Vgy－基准烟气量Nm3/kg或Nm3/m3
Qnet.ar－固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg），根据燃料检验报告，本项目取14.38MJ/kg。

根据计算基准烟气量Vgy=6.52734Nm3/kg。

本项目1台14MW生物质热水锅炉设计燃料消耗量为4.22t/h（11142t/a），计算出本项目建成后锅炉基准烟气量为27548.34Nm3/h（7.27×107Nm3/a）。

③颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中核算方法选取原则，本项目颗粒物排放量采用物料衡算法，燃生物质锅炉颗粒物（烟尘）排放量计算公式进行计算：

[image: image6.wmf]100

1

100

1

100

100

fh

c

fh

ar

A

C

d

A

R

E

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

´

=

h


式中：EA-核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R-核算时段内锅炉燃料消耗量，t；

Aar-收到基灰分的质量分数，%；

dfh-锅炉烟气带出的飞灰份额，%；

ŋc——综合除尘效率，%；

Cfh-飞灰中的可燃物含量，%。
取值说明：

参数R：生物质热水锅炉燃料消耗量R=11142t/a；

参数Aar：根据生物质颗粒燃料的成分分析报告核算，收到基灰分Aar=7.55%；

参数dfh：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录B中表B.2：链条炉排炉的飞灰份额取值范围为10%～20%，本次取值15%；燃用生物质时，飞灰份额增加30%，本次评价dfh取19.5%；

参数ŋc：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》表B.6，袋式除尘器除尘效率在99%～99.99%，本次取99%。

参数Cfh：飞灰中可燃物含量，%，参照《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）限值范围选取，本次评价Cfh取值10%。

经计算，颗粒物产生量为182.26t/a，产生速率为69.04kg/h，产生浓度为2506mg/m3，经布袋除尘器净化后颗粒物排放量EA为1.82t/a，排放速率0.69kg/h，排放浓度为33mg/m3。
④二氧化硫排放量
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2的产生量按下式计算：


[image: image7.wmf]K

q

S

R

E

s

ar

so

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

=

100

1

100

1

100

2

4

2

h


式中：

ESO2—核算时间段内SO2排放量，t；
R—核算时间段内锅炉燃料耗量，t，取11142t；
Sar—收到基硫的质量分数，%，经折算后，取0.055；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1，取15；

ηS—脱硫效率，%，取0；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成SO2的份额，纲量一的量，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），取0.5。

经计算，本项目SO2产排量为6.04t/a，产排速率为2.29kg/h，产排浓度为83mg/m3。
④氮氧化物排放量
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），氮氧化物产生量采用产污系数法进行核算。核算公式如下：

[image: image8.wmf]3

j

j

10

B

R

E

-

´

´

=


式中：Ej一核算时段内第j种污染物的排放量，吨；
R一核算时段内锅炉燃料耗量，吨或万立方米；
B一第j种污染物产排污系数，千克/吨-燃料或千克/万立方米-燃料。

根据表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，生物质锅炉氮氧化物产污系数为1.02千克/吨-燃料。
经计算可知，NOX产生量为11.36t/a，产生速率为4.30kg/h，产生浓度156mg/m3，采用低氮燃烧技术，净化效率约20%，则NOX排放量为9.09t/a，排放速率为3.44kg/h，排放浓度125mg/m3。

本项目14MW生物质热水锅炉烟气中各污染物产排情况详见下表。
表4-2   本项目生物质热水锅炉燃烧废气污染物源强核算
产污环节
污染物
烟气量
(m3/a)
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
锅炉烟气
颗粒物
7.27×107
2506

69.04

182.26

25
0.69
1.82
SO2
83
2.29
6.04
83
2.29
6.04
NOx
156
4.30
11.36
125
3.44
9.09
（3）无组织粉尘

本项目燃料贮存、装卸、输送及灰渣贮存、清运过程中会产生装卸、贮存、运输无组织废气。

本项目对燃料贮存、装卸及输送过程可能产生的无组织粉尘采取“源头密封、过程封闭、洒水抑尘”的治理措施即所有生物质颗粒燃料采用包装袋密封封装，从源头削减粉尘产生；运输环节使用专用车辆进行运输并全程采用苫布苫盖，运抵后于半封闭燃料库内贮存；上料时通过人工卸料至地面低位上料口，严格控制物料落差，且全部上料作业均在封闭空间内进行，有效隔离粉尘逸散；辅以对库区及作业面定期洒水抑尘。通过上述措施控制，无组织废气排放量较小
本项目依托现有的1座灰渣库用于存放灰渣等固废，占地面积为80m2，可以满足本项目日常运行及贮存需求。灰渣库为密闭库房，地面硬化、防渗处理，无组织粉尘主要来自灰渣的清运。本项目灰渣清运过程中产生的无组织粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》电厂飞灰搬运及处置过程粉尘产生情况，即0.02kg/t转运量～0.5kg/t转运量，粉尘产生量以0.02kg/t转运量计，每天转运时间按照1h计，存放灰渣总量约为1307.4t/a，则灰渣贮存、清运无组织粉尘产生量约为0.026t/a，产生速率为0.158kg/h。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中-表8锅炉排污单位无组织排放控制要求：“灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施”。本项目设置灰渣场，因此，满足清运过程中进行洒水降尘，降尘效率按产生量的90%计，则灰渣库装卸粉尘无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.016kg/h。
综上，通过采用以上治理措施，项目生产运营过程产生的无组织粉尘将大大减少，厂界无组织颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

2.2非正常工况
非正常及事故排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时的“三废”排放。
本项目主要体现在以下几方面：①废气处理装置运行不正常出现的异常排放；②开、停车调试，检修等非正常工况排放分析。本次针对生物质锅炉烟气非正常排放进行分析，本项目无烟气旁路，废气处理系统故障时，按废气污染物处理效率降低至50%进行计算。非正常工况情况下（每次持续时间1h计算），烟气污染物产生排放情况见下表。
表4-3   非正常工况下锅炉烟气产排情况一览表
污染源
污染物名称
产生量及浓度
防治措施
排放量及浓度
1台14MW生物质热水锅炉
烟气量
27548.34Nm3/h
废气除尘系统故障，效率降至50%
27548.34Nm3/h
颗粒物
69.04kg/h

2506mg/m3
34.52kg/h
1253mg/m3
非正常工况下，废气中颗粒物的排放浓度超出《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求，对周围环境会产生不利影响，一旦发现废气非正常排放现象，立即查找事故原因并进行抢修，如短时间内无法找出原因及妥善处理，必要时应停止运行。此外，在平时日常生产过程中应加强生产设备和环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。

2.3污染治理措施达标可行性分析
2.3.1布袋除尘器原理

含尘烟气在风机引力作用下进入除尘器，经专门设计的进风道均匀分配至各过滤单元。当烟气穿过滤袋时，颗粒物被拦截于滤袋外表面，洁净气体则透过滤袋纤维间隙，于袋内向上汇集至净气室，最终经烟囱排放。随着过滤过程的推进，滤袋表面吸附的粉尘逐渐累积增厚，形成一层具备更优筛分功能的“初始粉尘层”，此时除尘效率达到峰值。当滤袋表面积尘达到一定厚度，设备阻力升至设定阈值时，清灰系统自动开启。压缩空气经脉冲阀瞬间释放，在喷吹管引导下高速注入滤袋内部，形成一股引射气流与强烈的反向冲击波，促使滤袋剧烈膨胀、抖动，进而使附着于滤袋外表面的粉尘层剥落，落入下部灰斗。被清除的粉尘汇集于灰斗，最后通过卸灰阀实现定期或连续排放。

通过上述可知，布袋除尘器对颗粒物有去除作用，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》表B.6，袋式除尘器除尘效率在99%～99.99%，本项目取99%，排放浓度为25mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
锅炉烟气通过省煤器后，在到达布袋除尘器之前使得烟气温度降低，可保证布袋不结露、不烧袋。

2.3.2无组织粉尘

本项目对燃料贮存、装卸及输送过程可能产生的无组织粉尘采取“源头密封、过程封闭、洒水抑尘”的治理措施，即所有生物质颗粒燃料采用包装袋密封封装，从源头削减粉尘产生；运输环节使用专用车辆进行运输并全程采用苫布苫盖，运抵后于半封闭燃料库内贮存；上料时通过人工卸料至地面低位上料口，严格控制物料落差，且全部上料作业均在封闭空间内进行，有效隔离粉尘逸散；辅以对库区及作业面定期洒水抑尘。项目依托现有的1座灰渣库用于存放灰渣等固废，灰渣库为密闭库房，地面硬化、防渗处理。
2.3.3低氮燃烧技术
现有锅炉燃烧室进行技术改造后，形成半气化耦合裂解高温碳化燃烧，低温气化、高温分级燃烧，降低局部温度峰值，抑制热力型NOx；前拱+后拱之间砌筑中拱，形成生物质燃料气化室，形成分级燃烧，先气化，再燃尽，降低火焰温度，减少氧富集区，减少NOx。增加二、三次增氧风机，实现分级配风、低氧燃烧，推迟混合，降低峰值温度，控制过量空气系数，避免高温富氧，是减少NOx核心措施。增加烟气再循环系统，降低炉膛氧浓度、降低火焰温度，显著抑制热力型NOx。以上技改内容均可使氮氧化物达到低氮，均属于炉内低氮燃烧控制技术，氮氧化物去除效率20%，因此，本项目氮氧化物满足低氮燃烧标准，属于可行性技术。

2.3.4达标可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021），本项目锅炉烟气氮氧化物采用低氮燃烧技术，属于可行性技术，颗粒物采用布袋除尘器，净化效率为99%，处理后颗粒物排放浓度为25mg/m3，锅炉烟气污染物经废气治理措施处理后可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值要求。废气污染防治措施运行过程中需采取措施控制布袋入口温度120-160°C，确保不结露、不烧袋。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中-表8锅炉排污单位无组织排放控制要求：“灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施”。本项目设置灰渣场，除尘措施为清运过程中进行洒水降尘、除尘灰密封袋包装、灰渣场苫布覆盖等方式减少无组织粉尘的扩散，符合技术规范的要求。

2.3.5本工程依托现有烟囱可行性分析

现有厂区锅炉废气通过35m高烟囱，烟囱内径约1.5m。本项目生物质锅炉为14MW，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4中锅炉房总装机容量为≥14MW、烟囱最低允许高度为45m要求，故本次评价依托现有烟囱将排气筒高度提高至45m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）5.6.1章节核算，排气筒出口处烟气流速不得小于4.6m/s。本项目烟气流速为4.8m/s，满足按GB/T3840-91计算的排气筒出口最小烟气流速。
2.4达标排放及环境影响分析
本项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经布袋除尘器处理后，通过不低于45m高排气筒（DA001）排放，烟气中颗粒物排放浓度为25mg/m3，SO2排放浓度为83mg/m3，NOx排放浓度为125mg/m3，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值要求。
本项目燃料及灰渣运输均采用专用运输车。生物质燃料采用包装袋密封封装，运输全程苫盖，贮存于半封闭燃料库；上料作业在封闭空间内进行，定期洒水，减少无组织废气产生；灰渣运输采用专用运输车，设置专用封闭灰渣库，库区内定期洒水抑尘，可有效削减粉尘产生与逸散，无组织废气排放量较小。厂界监控点处颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源无组织排放浓度限值。对周围大气环境影响较小，在可接受范围之内。

2.5对大气环境保护目标的影响分析

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经布袋除尘工艺处理后，烟气各污染物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求，且通过45m高排气筒排放，可有效提升污染物扩散范围，降低近距离落地浓度，减少对周边敏感点的直接影响。针对无组织废气，项目对燃料及灰渣运输、贮存、上料等全流程采取了密封封装、专用运输、苫盖防护、封闭贮存及定期洒水抑尘等措施，大幅削减了无组织粉尘的产生与逸散，厂界颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源无组织排放限值要求，避免了无组织排放对周边近距离环境保护目标的干扰。

综上，项目采取的大气污染控制措施技术可行，废气达标排放，污染物排放强度低、影响范围有限，不会对周边大气环境保护目标的环境质量造成明显不利影响。

2.6排污口设置及监测要求

排污口设置情况

本项目排放口设置情况详见下表。

表4-5   废气排放口基本情况一览表
编号

名称

排气筒高度（m）

排气筒内径（m）

废气温度（℃）

类型

坐标

DA001
锅炉烟囱
45
1.5
100
主要排放口

127.01089870°，41.79807689°

（2）环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目锅炉烟气、厂界无组织废气需开展监测。本项目废气监测内容见下表。

表4-6   本项目废气污染源监测计划一览表

监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
监测依据
锅炉烟囱监测点
颗粒物

自动监测
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求
《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）

SO2
NOx
林格曼黑度

1次/季度
厂界四周

颗粒物

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

3、噪声

3.1噪声源强

项目产噪设备为风机、水泵、锅炉等设备，其声压级在70~85dB（A）之间，风机、水泵、锅炉全部安装在室内。拟采取的降噪措施包括：选用低噪声设备、设备基座下设置减振基础，厂房隔声等降噪措施，详见下表。项目噪声源分布图详见图4-2。
表4-7   本项目主要产噪设备及噪声源一览表  单位：dB（A）
序号
建筑物名称
声源

名称
数量

声源源强
声源控制措施

治理后源强
空间相对位置/m

运行时段
X

Y
Z
1
锅炉房
引风机
1
85
选用低噪声设备；基础减震；高噪声设备均安装在室内，噪声削减量20~25dB（A）
65
41.97

39.6

1

昼、夜
2
鼓风机

2
85

65
35.5

35.75

1

65
34.63

31.68

1

3
循环泵
2
70
50
31.79

20.99

1

50
35.21

20.19

1

4
循环泵
6
70
50

28.06
17.43
1

50

29.83
16.98
1

50

31.33
16.52
1

50

32.78
16.21
1

50

34.01
15.84
1

50

35.74
15.39
1

5
锅炉

1

80
60
38.56

32.04

2

6
软化水设备
1
70
50
39.86

18.88

1
注：坐标原点为西侧和南侧厂界交汇点
3.2主要噪声控制措施

本项目运营期噪声污染治理措施如下：

①优先选用低噪声、低振动的风机、水泵等设备，从源头控制噪声产生。

②建筑隔声：对锅炉房等主要噪声车间厂房进行隔声设计，采用隔声墙体与门窗，减少噪声向外辐射。

③减振处理：对风机、水泵、锅炉等设备基础设置专用减振基座，并在管道连接处采用弹性衬垫，以隔绝固体传声与振动。

④制定严格的设备定期维护与保养制度，确保设备处于良好的运行状态，避免因部件松动、老化或磨损而产生异常噪声。
⑤加强进出车辆的管理，厂区内及周边限制鸣笛，应合理设置厂区进出通道，降低车辆拥挤程度，保证道路平整，避免车辆在行驶中产生意外噪声。

3.3厂界及敏感目标达标情况分析

（1）预测模式

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用石家庄环安科技有限公司研发的环安噪声环境影响评价系统。该系统计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。预测项目运营期厂界噪声贡献值及敏感目标预测值，评价其超标和达标情况。

（2）预测结果及评价

根据上述预测模式，预测本项目各机械噪声分别采取相应的隔声、减振等措施后，其对周围的噪声贡献值详见下图及下表。

[image: image9.png]8000
7500
7000
6500

60.00
55.00

EEhEL

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
HEER

=
gEEs

L
=
SRS

oo [ I[JONNE NENNENRE

m__@ 5 0 10m  20m




图4-2   本项目噪声等值线图

表4-8   厂界噪声预测结果与达标分析表
预测点
时段
贡献值dB(A)
标准限值dB(A)
达标情况
昼、夜
昼间
夜间
东侧厂界
昼、夜
29.14~40.23
55
45
达标
南侧厂界
昼、夜
13.37~29.15
55
45
达标
西侧厂界
昼、夜
7.8~24.97
55
45
达标
北侧厂界
昼、夜
24.97~36.02
55
45
达标
表4-9   声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表   单位：dB（A）
序号
声环境保护目标
背景值

噪声标准

贡献值

预测值

增量

达标情况
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1

东侧街道办事处
48
44
55
45
33.3
33.3
48.14
44.35
0.14
0.35
达标

2

南侧大湖中学
40
42
55
45
27.65
27.65
40.25
42.16
0.25
0.16
达标

3
西侧居民
46
42
55
45
10.21
10.21
46
42
0
0
达标

4
西南侧居民
50
41
55
45
22.1
22.1
50.01
41.06
0.01
0.06
达标

5
北侧居民
43
43
55
45
27.32
27.32
43.12
43.12
0.12
0.12
达标

6
东侧街道办事处三层
46

43
55
45
34.51
34.51
46.3
43.57
0.3
0.57
达标
7
南侧大湖中学三层
40

41

55
45
28.74
28.74
40.31
41.25
0.31
0.25
达标
由上表可知，本项目厂界四周贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，厂区附近敏感目标处预测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。
3.4监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）相关要求，本项目噪声监测内容见下表。
表4-10   声环境监测计划一览表

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

厂界四周

等效连续A声级

运行期：1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区排放标准

东侧街道办事处
1次/生产期间

《声环境质量标准》（GB3096-2019）中1类区排放标准

南侧大湖中学
西侧居民
西南侧居民
北侧居民
4、固体废物

4.1 固体废物产生及处置情况

本项目固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、炉渣、废布袋、废包装袋。
①生活垃圾

本项目建成后设置9名职工，年工作天数为165天。生活垃圾产生量按 0.5kg/d·人计算，则生活垃圾0.74t/a，集中收集交由环卫部门处理。
②除尘灰
本项目锅炉颗粒物产生量为182.26t/a，袋式除尘器除尘效率为99%，则锅炉除尘灰为180.44t/a，密封包装暂存在灰渣库，定期外售综合利用。炉渣及除尘灰主要成分为草木灰，可作为有机肥原料外运至果园进行土地利用。生物质锅炉产生的灰渣和除尘灰为本次技改完成后产生的固体废物，目前项目尚未产生，因此暂未签订相关处置利用协议。
③炉渣

生物质锅炉产生的炉渣产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中固体废物源强核算方法，物料衡算法进行核算。


[image: image10.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

´

+

´

=

´

33870

100

Q

q

100

A

R

E

net

4

ar

hz


式中：

Ehz-核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R-核算时段内锅炉燃料耗量，t，本次取R=11142t；

Aar-收到基灰分的质量分数，%，根据燃料检验报告，Aar=7.55%；

q4-锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1，取15；

Qnet，a-收到基低位发热量，kJ/kg，根据燃料检验报告，Qnet.ar=14380kJ/kg；
经计算可知，灰渣产生量为841.93t/a，密封包装暂存在灰渣库，定期外售综合利用。炉渣及除尘灰主要成分为草木灰，可作为有机肥原料外运至果园进行土地利用。生物质锅炉产生的灰渣和除尘灰为本次技改完成后产生的固体废物，目前项目尚未产生，因此暂未签订相关处置利用协议。
④废布袋

本项目布袋除尘器使用的布袋平均每2年进行更换一次，每次更换下来的布袋量约为1.5t（0.75t/a），集中收集交由环卫部门处理。

⑤废包装袋

本项目燃料采用吨袋进行包装，单个包装袋重量约0.002t，故本项目产生废包装袋为22.29t/a。集中收集交由环卫部门处理。

⑥废树脂
本项目软化水制备系统需定期由厂家上门更换树脂，周期约为1次/2年，废树脂产生量为0.05t/a，废树脂集中收集交由环卫部门处理。
本项目固体废物产生及处置情况详见下表。

表4-11   固体废物产生及处置情况一览表
产生工序
固废名称
形态
固废属性

类别及代码
产生量t/a
处置措施

职工生活

生活垃圾
固态
生活垃圾

/
0.74
集中收集交由环卫部门处理
除尘系统

除尘灰

固态

一般工业固体废物
SW03/900-099-S03
180.44
密闭暂存于灰渣库，定期外售综合利用
除渣系统

炉渣

固态

SW03/900-099-S03
841.93
除尘系统
废布袋

固态

SW59/900-009-S59

0.75
集中收集交由环卫部门处理

原料拆包

废包装袋
固态

SW59/900-099-S59

22.29
软化水制备
废树脂
固态
SW59/900-008-S59

0.05
4.2环境管理要求
一般工业固体废物管理要求如下：

A、按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置专用、封闭的灰渣库，地面硬化、防渗处理。

B、生活垃圾要日产日清，不存留；布袋除尘器收集的除尘灰、炉渣采用密封容器收容，暂存在灰渣库，定期进行洒水抑尘，除尘灰、炉渣定期外售综合利用；废布袋集中收集交由环卫部门处理。

C、不得露天堆放，运输过程中采用专用车辆，必须使用密闭车厢或进行严密苫盖，防止雨水进入产生二次污染。

D、针对固体废弃物的收集与运输，推行专人专职管理机制，并依据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，将本项目所产生的一般工业固体废物的基础信息以及去向等相关信息详细记录于台账之中，进行长期保存，以备随时查阅。
5、地下水、土壤环境影响分析

本项目锅炉房、灰渣库、燃料库及厂区地面均已实施硬化处理。为进一步防范项目污染物对周边地下水环境造成不利影响，需强化运营期环境管理，规范各项生产作业行为。在此基础上，及时对破损地面进行修补维护，可有效降低项目运营期对土壤及地下水环境的影响，确保不对周边地下水环境产生明显不利作用。
6、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行识别，本项目所使用的生物质颗粒燃料不属于该导则附录B所列的重点关注危险物质。

本项目运营期的主要环境风险在于废气治理设施失效导致的超标排放事故，即布袋除尘器因设备故障、破损或运行异常，导致烟气未经有效处理直接超标排放。为有效防范和应对此风险，采取以下风险防范与应急措施：

风险预防措施：制定严格的环保设备巡检、维护与保养制度，确保除尘系统处于良好运行状态。

监控与应急响应：将除尘系统的运行参数（如压差、排放浓度）纳入常态化监控，并定期开展污染物自行监测，确保达标排放。

在严格落实上述风险防范与应急措施的前提下，项目环境风险可控，事故发生概率及可能造成的环境影响可接受，环境风险防范体系有效。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	废气
	锅炉烟气

DA001
	颗粒物

SO2
NOx

林格曼黑度
	低氮燃烧技术，锅炉烟气采用布袋除尘器处理后通过45m高烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求

	
	无组织粉尘
	颗粒物
	生物质燃料采用包装袋密封封装，利用专用车辆运输，运输全程苫盖，贮存于半封闭燃料库；上料作业在封闭空间内进行，定期洒水降尘；灰渣利用专用车辆运输，采用包装袋密封暂存在半封闭灰渣库，定期洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	COD

BOD5
SS

NH3-N
	排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥
	不外排

	
	锅炉排污水
	COD、SS
	用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘
	不外排

	声环境
	风机、水泵、锅炉
	等效A声级
	选用低噪声设备、厂房隔声安、设备基座下设置减振基础，加强设备维护
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾、废包装袋、废布袋、废树脂集中收集交由环卫部门处理；除尘灰、锅炉灰渣密封收集于灰渣库，外售综合利用。

	土壤及地下水污染防治措施
	锅炉房、灰渣库、燃料库、厂区道路、车库、库房地面硬化处理，定期对地面进行维护和检修。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	制定严格的环保设备巡检、维护与保养制度，确保除尘系统处于良好运行状态；将除尘系统的运行参数纳入常态化监控，并定期开展污染物自行监测，确保达标排放；一旦发现异常或故障，立即停止锅炉运行，从源头切断污染源，随后查明原因、报告并及时维修。

	其他环境
管理要求
	1、环保投资
本项目总投资为1200万元，环保投资为62.0万元，占比总投资5.2%。环保投资估算详见下表。

表5-1  环保投资明细表

时期
类别

项目

投资（万元）

备注

施工期

废水

防渗旱厕
0
依托现有
噪声

严禁夜间施工，选用低噪声机械、设备，安装过程中采取基础减振、设备隔声，加强设备保养
1.0
/
固废

生活垃圾收集及暂存设施，建筑垃圾委托处置
1.0
/
运行期

噪声
低噪声设备、减振隔声措施

2.0
新增+利旧
废气

锅炉废气
低氮燃烧、布袋除尘器、45m高排气筒

60.0
新增除尘治理措施+利用现有35m排气筒改建

无组织废气
燃料库、灰渣库半封闭设置，专车运输，上料封闭，洒水降尘
0
依托现有
废水

防渗旱厕
0
依托现有
固废
固体废物收集及暂存设施，委托处置
0
依托现有
地下水、土壤
地面硬化
0
依托现有
合计

62.0
/
2、排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目为“三十九、电力、热力生产和供应业”中“96 热力生产和供应工程-单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”，实行排污许可重点管理，企业在启动调试、生产之前，应在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可填报，调整现行排污许可证。
3、竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。




六、结论
	1、结论

综上所述，临江市源通供热有限公司大湖站锅炉技术改造建设项目符合国家产业政策，符合区域生态环境分区管控要求，项目采取有效的废气、废水、噪声、固废等治理措施，可确保污染物达标排放，固废均能妥善处置，只要严格落实本评价报告提出的环保对策措施，从环境保护角度看，本项目建设是可行的。
2、附图、附件

附图：

附图1   建设项目地理位置图
附图2   建设项目厂区平面布置、周围环境情况及监测点位分布图
附图3   建设项目环境敏感目标分布图

附图4   建设项目在临江市国土空间总体规划中相对位置关系示意图
附图5   建设项目在白山市环境管控单元相对位置图

附图6   建设项目在吉林省生态环境分区管控公众端应用平台相对位置图
附图7   建设项目周围实景照片

附件：

附件1   检测报告
附件2   原有工程环保手续
附件3   生物质颗粒成分分析报告

附件4   大湖站重点污染物总量控制指标



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.39
	3.5
	/
	1.82
	0.39
	1.82
	+1.43

	
	SO2
	4.12
	16
	
	6.04
	4.12
	6.04
	+1.92

	
	NOx
	7.76
	25.4
	
	9.09
	7.76
	9.09
	+1.33

	废水
	COD
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	
	BOD5
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	
	SS
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	一般工业固体废物
	除尘灰
	195
	
	
	180.44
	195
	180.44
	-14.56

	
	炉渣
	855
	
	
	841.93
	855
	841.93
	-13.07

	
	脱硫渣
	35
	
	
	0
	35
	0
	-35

	
	废包装袋
	0
	
	
	22.29
	0
	22.29
	+22.29

	
	废布袋
	0
	
	
	0.75
	0
	0.75
	+0.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








—  5  —

[image: image1][image: image11][image: image12][image: image13][image: image14.emf]新鲜水

生活用水 防渗旱厕

锅炉系统

0.54

4.48

损耗

2.24

6.51

0.43

0.11

损耗

2.24

用于炉渣 、 除尘

灰加湿及锅炉房

等区域抑尘

软化水制备

5.97

1.49

软化水

[image: image15.emf]生物质燃料

燃料库

上料

锅炉系统

除渣系统

废气处理措施

锅炉水系统

软化水制备系统

排气筒

鼓风机

引风机

灰渣库

G1 

废气

新鲜水

G2 

废气 、

S1

固废

G3 

废气

G4 

废气

W1 

废水

W2 

废水

循环泵

N1 

噪声

N2 

噪声

N3 

噪声

N4 

噪声

S2

、

S3 

S4

固废

N5 

噪声 、

S5

固废

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

�

�

标题�

�

生物质燃料


燃料库


上料


锅炉系统


除渣系统


废气处理措施


锅炉水系统


软化水制备系统


排气筒


鼓风机


引风机


灰渣库


G1 废气


新鲜水


G2 废气、S1固废


G3 废气


G4 废气


W1 废水


W2 废水


循环泵


N1 噪声


N2 噪声


N3 噪声


N4 噪声


S2、S3 


S4固废


N5 噪声、S5固废



_1234567892.vsd
�

�

408


3570


40.8


10.2


新鲜水


损耗


2448


进入灰渣


799


80


生活用水


防渗旱厕


锅炉系统


除渣装置


51


221


除尘装置


损耗


损耗


2040


320


400


脱硫装置


损耗


360


450


90



_1234567890.vsd
�

�

2.24


6.51


0.43


0.11


新鲜水


损耗


4.48


用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘


软化水


生活用水


防渗旱厕


锅炉系统


0.54


损耗


2.24


软化水制备


5.97


1.49



