建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：临江市源通供热有限公司大栗子站锅炉技术

改造建设项目                          
建设单位（盖章）：临江市源通供热有限公司        
编制日期：2026年3月                            

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	临江市源通供热有限公司大栗子站锅炉技术改造建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王声开
	联系方式
	13344880778

	建设地点
	临江市大栗子街道栗富路126号

	地理坐标
	（经度：126°49′39.836″，纬度：41°44′18.251″）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产或供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业，91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），使用其他高污染燃料的

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

(扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	12

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	不新增占地面积

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1、文件名称：《临江市国土空间总体规划（2021—2035年）》

审批机关：吉林省人民政府，文号：吉政函〔2024〕46号

2、《临江边境经济合作区总体规划（2018-2030）》

	规划环境影响评价情况
	《吉林临江边境经济合作区总体规划（2018-2030）环境影响评价报告书》

审批机关：吉林省生态环境厅

文号：吉环环评字〔2021〕43号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《临江市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性

根据《临江市国土空间总体规划（2021—2035年）》中的中心城区用地布局规划图（详见附图2），项目用地为公共设施用地，项目为集中供热锅炉项目，用地符合《临江市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。

2、与《临江边境经济合作区总体规划（2018-2030）》及规划环评要求符合性

根据《临江边境经济合作区总体规划（2018-2030）》，临江边境经济合作区包括大湖开发区部分区域（大湖片区）和边合区大栗子片区两部分。

项目位于大栗子片区，根据大栗子片区用地布局规划图（详见附图3），本项目位于供应设施用地和供热设施位置，本项目本项目为集中供热锅炉，因此，符合大栗子片区用地布局规划。
大栗子片区分为“一核一带三区”产业空间格局，即一核国际商务服务中心，一带鸭绿江经济发展带，三区包括进出口资源加工区、医药健康产业园区、生活配套服务区，项目位于生活配套服务区（详见附图4）。

本项目属于生活配套服务区：突出产业发展、生态空间、生活服务三条主线，围绕边合区产业集聚和吸纳产业工人，以大栗子区域布局建设绿色宜居生活服务区，加快配置城市公共资源，建设完善道路、水、电、气、供热及通讯等市政基础设施，配套建设医疗卫生、教育、文体公共服务设施，配套完善边合区办公、商业、医疗、文化、科教、旅游等城市功能，主导发展生活性服务业，引入金融保险、银行等设立分支机构，适当布局商务服务区和边民社区，发展旅游商贸、医疗服务、健康养生、教育培训等配套生活性服务业。开发建设写字楼、公寓、会展及商业休闲街区等建筑设施，促进边合区产城融合发展。本项目属于供热锅炉项目，对原有燃煤锅炉技改为生物质锅炉，属于供热基础设施，因此，符合大栗子片区产业发展定位。
根据规划环评中：“规划集中供热，区内已实施燃煤小锅炉撤并改造，目前边合区内无燃煤小锅炉”。批复中：“供热规划：临江经济开发区地块内生活用热依托区内现有的临江市利民供热有限公司供给；大栗子片区生活用热依托区内现有的长热集团临江市供热有限公司供给”。上述批复中的“长热集团临江市供热有限公司”锅炉房即本项目锅炉房，锅炉房原属于临江市春城公用事业有限公司，为长热集团临江市供热有限公司子公司，现所属单位变更为临江市源通供热有限公司，并且本次环评即为燃煤锅炉技改为生物质锅炉，因此，本项目符合规划环评中的供热规划要求。


	其他符合性分析
	1、产业政策的符合性
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024本）》中有关的条款：每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉为限制类设备，每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰类设备。本项目技改的一台14MW和一台7MW锅炉为生物质常压热水锅炉（7MW锅炉为备用锅炉），不属于固定炉排式生物质锅炉，不属于限制类和淘汰类设备，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

2、生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线
本项目位于临江市大栗子街道栗富路126号，项目所在地属于重点管控单元（单元名称：吉林临江边境经济合作区；单元代码：ZH22068120001），不在生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态保护红线要求。详见附图5。
（2）环境质量底线
区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，为达标区，项目废气排放源采取可行有效的治理措施能达标排放，污染物排放量较少，对大气环境影响可接受，不会改变区域大气环境质量现状；

本项目区域范围内地表水体主要为鸭绿江，根据调查，鸭绿江水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。本项目产生废水主要包括生活污水、锅炉排污水。其中生活污水排入防渗旱厕。锅炉排污水用于炉渣加湿及锅炉房等区域的抑尘，不外排，因此不会影响鸭绿江水质现状。
综上，本项目建设符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”，本项目用水由市政供水管网提供；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，不新增占地，土地资源消耗符合要求。项目建设不会突破资源利用上线。
因此，项目资源利用满足要求。
（4）生态环境准入清单

根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函[2024]158号），本项目与生态环境准入清单相符性分析如下。分区管控要求详见附图5。
表1-1   吉林省总体准入要求
管控

领域

环境准入及管控要求

本项目符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
符合，本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中允许类；生态环境治理措施符合现行生态环境保护要求；不属于资源能源消耗高，不属于涉及大量排放区域超标污染物的企业。
强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
符合，本项目所在区域不属于生态脆弱或环境敏感地区；项目建设符合产业政策要求，不属于“两高”行业；

本项目建设的锅炉为一台14MW和一台7MW生物质常压热水锅炉（7MW锅炉为备用锅炉），不属于严控燃煤锅炉。
重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
符合，本项目为热力生产和供应业，不属于重点行业，废气经治理后，可实现达标排放。

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
不涉及

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
符合，本项目已申请过总量，本次技改后，污染物排放量未超过原有申请的总量，因此，本次不需要再次申请。
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
本项目废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
不涉及
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
不涉及

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
不涉及

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
不涉及

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
符合，本项目不属于重点行业和高耗水企业，用水量较少。
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
符合，本项目利用现有厂区，不涉及黑土地占用等情况。
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
符合，本项目使用的生物质不属于高污染燃料。
表1-2  白山市总体管控要求
管控
领域
管控要求
本项目符合性
空间布局约束
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：⑴自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；⑵江河源头和两岸林地；⑶水库、湖泊周围等生态重要区位林地；⑷国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；⑸坡度在25度以上的林地；⑹山脊、沟壑等林地；⑺不符合人参种植标准和要求的其他林地。
不涉及
污染物排放管控
环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。

符合，本项目所在区域为环境空气质量达标区，大气环境质量持续改善。
水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。

符合，项目废水不外排，不会影响鸭绿江水质现状。
资源利用要求
水资源
2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。

符合，本项目用水量较小，不会对区域用水量产生明显影响。
土地资源
2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。

不涉及
能源
2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。

本项目使用能源主要包括电能和生物质，能源用量较小。
表1-3  本项目与管控单元要求符合性分析表

环境管控单元编码
ZH22068120001

单元名称

吉林临江边境经济合作区

管控单元分类
重点管控单元
环境元素
大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、建设用地污染风险重点管控区、重点矿区

生态环境管控要求

本项目情况

空间布局约束

主导产业：矿泉水、农林特产品加工、药品、保健品，绿色食品以及休闲养生、健康养老、电子产品加工、机电设备装配、轻纺工业、建材加工、硅藻土加工。

1.严格控制高耗水、高污染行业发展。

2.严格落实规划环评及其批复文件行业规范准入条件。

符合，本项目为热力生产和供应，不属于区域内禁止类建设项目，不属于大规模排放大气污染物和水污染物的项目，符合空间布局要求。
污染物排放管控

1.工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。

2.重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造。

3.一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。

4.执行《吉林省新污染物治理实施方案》相关要求，加强新污染物多环境介质协同治理，全面强化清洁生产和绿色制造。

符合，本项目技改后锅炉烟气经布袋除尘器处理，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
环境风险防控

1.开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

2.污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。

3.严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

4.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。

符合，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运。

资源开发效率

1.推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。

2.完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。

符合，本项目属区域集中供热工程，烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
综上，本项目建设符合生态环境准入要求。
3、与“吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案”符合性分析

本项目与“吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案”符合性分析详见下表。

表1-4  吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案符合性分析

序号
文件要求
本项目情况
1
严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。
符合，本项目不属于“两高一低”项目，符合国家产业发展规划、政策；生态环境治理措施符合现行生态环境保护要求。
2
强化VOCs全流程、全环节综合治理。以石化化工、工业涂装、包装印刷、医药、油品储运销等行业为重点，针对有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节持续开展排查整治。
不涉及
3
推动绿色环保产业健康发展。加大对绿色环保产业发展的支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，维护公平竞争环境，推动产业健康有序发展。

综上所述，本项目符合“吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案”中相关要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来

为降低运行成本、减少燃料消耗与污染物排放，临江市源通供热有限公司承接现有锅炉房运营权，对现有燃煤热水锅炉进行技术改造，改建一台14MW和一台7MW（备用锅炉）燃煤锅炉变为生物质常压热水锅炉。

2、建设地点及周围情况
本项目位于临江市大栗子街道栗富路126号。本项目利用现有厂区及构筑物进行建设，不新增占地。

厂区北侧12m、东侧11m、南侧13m均为大栗子街道居民，西侧10m为政府机关单位。距离本项目最近敏感点为西侧10m为政府机关单位。项目地理位置详见附图1，厂区平面布置及周围情况详见附图6。
3、项目组成及服务规模
3.1项目组成

本项目工程内容主要包括将现有一台14MW和一台7MW燃煤锅炉改造为生物质常压热水锅炉（7MW锅炉为备用锅炉），包括对锅炉炉膛内部系统、通风系统进行改造。本次不新建管网与换热站。工程组成详见下表。
表2-1   本项目工程组成一览表
工程类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程
锅炉房
锅炉房占地面积为900m2，1F；内置一台14MW和一台7MW（备用锅炉）燃生物质热水锅炉（煤改生物质）。
构筑物依托现有，对现有锅炉改造
辅助工程
办公室
办公室占地面积170m2，用于人员办公。
依托现有

储运工程
灰渣场
灰渣场为占地面积300m2，用于堆放灰渣，灰渣采用苫布覆盖。
依托现有
料棚
占地面积为200m2，用于贮存生物质燃料。燃料采用苫布覆盖。
依托现有
仓库
占地面积60m2，用于存放管件等物品。
依托现有
公用工程

给水系统
采用市政管网供水，能够满足本项目用水需求。

依托现有
排水系统
生活污水排入旱厕，定期清掏。锅炉排污水用于炉渣加湿及锅炉房等区域的抑尘作业，不外排。
依托现有
供电系统
依托当地电网，能够满足本项目的用电需求。

依托区域

供热系统
项目本体为供热工程，冬季供热由锅炉本体提供。
对现有锅炉改造
环保工程

废气治理

①锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经袋式除尘器处理后，通过45m高排气筒（DA001）排放；

②燃料采用专用运输车运输。生物质燃料运输全程苫盖，贮存于料棚；定期洒水，减少无组织废气产生；灰渣运输采用专用运输车，贮存于灰渣场中，采用苫布覆盖，定期洒水抑尘；除尘灰密封包装。
依托厂区现有
废水治理

生活污水排入旱厕，定期清掏。锅炉排污水用于炉渣加湿及锅炉房等区域的抑尘作业，不外排。
依托现有
噪声治理
选用低噪声设备，安装减震垫、加强设备维护。

依托现有
固废处理
生活垃圾、废布袋、废包装袋交由环卫部门处理；除尘灰、落地尘采用专用袋密封保存，同锅炉炉渣集中收集，外售综合利用。

依托现有
3.2供热方案

3.2.1供热规模
本项目为大栗子社区居民和企事业单位提供冬季生活用热，现实际供热面积为17万m2。根据供热规划，本项目锅炉是对大栗子片区进行生活供暖，满负荷的情况下，14MW最大可供23万m2的面积，考虑到损耗、效率等，本项目的供热规模合理。
3.2.2供热参数
本工程采用间接换热的方式供热，即一次网与二次网在热用户换热站进行换热后供各用户。具体参数见下表。

表2-2    冬季供热负荷计算表
序号
项目
参数
1
一次网
供水温度

60℃

2
回水温度

35℃

3
供水压力

0.41MPa

4
回水压力

0.32MPa

5

总循环水量
481.6t/h
6

最大供热负荷
14MW
4、平面布置及主要构筑物

本项目构筑物依托现有，无新增建构筑物。北侧为料棚，料棚南侧为锅炉房，锅炉房东侧为灰渣场、西侧为办公室，办公室西侧为仓库。项目总占地面积为4900m²。具体详见下表，厂区平面布置详见附图6。
表2-3   本项目主要建构筑物一览表
序号
建筑物名称
占地面积（m2）
建筑层数
建筑面积（m2）
1
锅炉房
900
1层
900
2
料棚
200
1层
200
3
办公室
170
2层
340
4
仓库
60
1层
60
5、主要设备
本项目主要设备清单详见下表。
表2-4   本项目主要生产设备、设施一览表

序号

设备名称

数量

单位

设备型号

备注
1

燃生物质热水锅炉
1
台

SHW-14-1.25/115/70-AII
利旧改造（包括省煤器）
2
燃生物质热水锅炉（备用锅炉）

1
台

SHW-7-1.25/115/70-AII

3
锅炉房循环泵
4
台

132kw
利旧
4
引风机

2

台

/
利旧
5
鼓风机

2

台

/
利旧
6
二、三次增氧风机
2
台
/
新建
7
铲车

1

台

/
利旧
8
烟气排放连续监测系统

1

套
CEMS100

利旧
9
烟气再循环回收系统

2
套
/
新增
10
余热换热器
2
套
/
新增
11
布袋除尘器
2
套
/
利旧
主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。生物质燃料成分分析报告详见附件。
表2-5   项目原辅材料一览表
序号
名称
单位
用量
包装规格
最大储存量
位置
备注
1
生物质燃料
t/a
10516

散装
700
料棚
冬季

使用

表2-6   本项目生物质颗粒成分分析一览表

序号
成分
单位
检验结果
1
全水分
Mt
%
9.11
2
空气干燥基灰分
Aad
%
7.48
3
空气干燥基挥发分
Vad
%
68.53
4

干燥无灰基挥发分
Vdaf
%
80.60
5
焦渣特性
CRC
型
1
6
干基高位发热量
Qgr, d
Kcal
4020
7
收到基低位发热量

Qnet, ar
Kcal
3437
8
干基全硫量

St, d
%
0.06
9
干基固定碳含量

D
%
16.49
7、公用工程

（1）给水
本项目生活用水、生产用水由市政供水管网提供，主要为生活用水、锅炉补水。厂区未设置软化水制备系统、冷却循环水系统，无软水制备，锅炉补水为自来水。本项目供水温度60℃，回水35℃，系统水温远低于结垢剧烈反应温度；项目使用市政自来水，原水总硬度较低；系统补水量小，带入系统的硬度总量很小；且可通过定期排污、放水、清洗管网及锅炉。因此，不设置软化水制备装置，不会对锅炉安全、稳定、长周期运行造成明显不利影响，在技术经济上具有合理性。
①生活用水

本次改造后设置职工9名，取用水定额按照40L/人·d计算，则生活用水量为0.36m3/d（59.4m3/a）。

②锅炉补水
对于供暖用的热水锅炉，补水量按锅炉额定热功率估算，补水量约为锅炉额定热功率的1%-3%，环评取2%，则锅炉补水量为14×2%=0.28m3/h，锅炉补充水量为4.2m3/d（693m3/a）。
综上，本项目总用水量为4.56‬m3/d（752.4‬m3/a）；用水由市政给水管网供给，能够满足本项目的用水需求。

排水

本项目产生的废水类别为生活污水、锅炉排污水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。锅炉排污水用于灰渣加湿及锅炉房等区域的抑尘作业，不外排。
①生活污水

本项目生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为0.288m3/d（47.52‬m3/a）。

②锅炉排水
锅炉排水主要是锅炉定期排污水。对于热水锅炉，定期排污水量可以按照锅炉额定热功率的0.5%~1.5%来估算，环评取1%，则锅炉定期排污水量为14×1%=0.14m3/h，锅炉定期排污水量为2.1m3/d（346.5m3/a）。
本项目厂区水平衡情况详见下图。

[image: image1.png]1 #£0.072

0.36 -7 0.288
AENE K > HEAPT S E
4.56
K ——> PREE2.1
7
4.2 —= 2.1 FA T 07 v A g
BHENIK —— > IR X
/

481.6m%h ST KR4





图2-1  本项目给排水平衡图   单位：m3/d

（3）供热
本项目为区域集中供热项目，冬季供热由本项目锅炉提供。本项目锅炉为14MW和一台7MW（备用锅炉）燃生物质热水锅炉，满负荷的情况下，14MW最大可供23万m2的面积，考虑到损耗、效率等，本项目的供热规模和锅炉吨位设置合理。
（4）供电

本项目供电依托当地电网，能够满足本项目的用电需求。
8、劳动定员与生产制度
本次技改后全厂职工共9名。最大每天工作15h，两班制，工作165天，年运行时间2475h。
9、项目实施进度
本项目实施计划详见下表。

表2-7   本项目实施进度计划一览表
项目节点
时长（月）
时间
补办项目环评等报告的编制及批复工作
2
2026.1-2026.4
技术改造

1
2026.5-6
工程验收
2
2026.10


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

1、工艺流程
1.1施工期工艺流程
施工内容不涉及新增用地，施工内容主要为现有设备改建。施工期预计为1个月，主要工艺流程及产污环节描述如下：
技改工程-设备安装
原有燃煤锅炉系统的技术改造：对原有燃煤锅炉进行改造。无现有工程拆除工程，本次改造后脱硫塔闲置。改造内容包括：对原有燃煤锅炉炉拱进行分段式燃烧布置，形成室燃、层燃相结合，达到半气化高温耦合裂解的效果。对锅炉通风系统进行合理改造。对炉膛管排水循环的改造，提高锅炉的热效率。在锅炉尾部建设余热换热器，增加受热面积。

具体技术方案：锅炉炉膛内部系统改造：
①改造后，达到半气化耦合裂解高温碳化燃烧技术的标准。

②在锅炉前拱与后拱砌筑一道中拱，形成生物质燃料气化室。

③在新彻筑的中拱部位安装一支撑管排，增加锅炉受热面，提高效率。

④增加二、三次风旋流燃烧技术。

⑤炉膛内增加2道花墙，减少灰尘进入烟管。

⑥为了降低锅护排烟热损失，增加一套烟气再循环回收系统，减少锅炉的热损失，提高锅炉热效率。

通风系统改造：
①增加二、三次增氧风机。

②安装烟气再循环风管。

此工序会产生废旧金属、保温材料、废包装材料等建筑垃圾分类收集，其中，可回收的金属废料等外售、废包装物交由环卫部门处理。
此工序会产生施工扬尘（G0-1，颗粒物）、焊接烟尘（G0-2）、废旧金属、废保温材料、废包装材料等固废（S0-1）、作业机械噪声（N0-1）。
工程验收

在设备单机试运行合格后，进行锅炉系统冷态、热态联动调试，对燃烧工况、循环水量、烟气排放指标等进行初步测试和调节。

[image: image2.png]T4 (GOo-1, Fkivn) .

kﬁ%kl’" (G0-2) . JKIHE
2 R (S0-1) « VEMEKL
ﬁW%ﬁ?(NOJ)

i

/

IRFER <

T2

Y

IRN\EH





图2-2  施工期工艺流程图及产污节点图

1.2运营期工艺流程

本项目生产工艺流程如下图：

[image: image3.png]SN2 40 R R

)

S2. 83 «—-| fif¥kRA
|
|
Y
N3 <—— 5| Kl
|
\'4
45m
A

PAE  -——> Gl
ER > G2
\ _7 W1, N2 _7 NI
V == -~
EVIPRIP (< E0])
S1
A4
PRIE R 5t
\\4
KEG A |-——> G4





图2-3   工艺流程图及产污节点图
工艺原理：

燃料储存与输送

外购的生物质成型颗粒燃料通过密闭运输车辆运入厂区，暂存于半密闭式燃料棚内。燃料棚内地面已进行硬化防渗处理。供热运行时，通过传送带将燃料投入锅炉。此工艺将产生燃料装卸、贮存及运输废气G1（颗粒物）、人工上料废气G2（颗粒物）。
燃烧与供热

燃料送入锅炉炉膛，同时，由鼓风机向炉膛内鼓入适量空气，使燃料充分燃烧。燃烧释放的热能通过锅炉受热面传递给锅筒及管路内的循环水。被加热的循环水作为热媒，由循环水泵驱动，通过一次供热管网输送给换热站。在换热站内，一次网热媒通过换热器将热量传递给二次网循环水，换热后的二次网热水再通过二次管网输送至各用户末端散热设备，实现采暖。散热降温后的回水再次返回锅炉加热，形成闭式循环。此工艺将产生锅炉烟气G3（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）、锅炉排污水W1、炉渣S1、风机、锅炉等设备噪声N1、N2。
烟气净化与排放

锅炉采用低氮燃烧技术，从源头降低污染物排放。燃料燃烧产生的高温烟气(G3-颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）在炉膛内完成换热后，进入锅炉尾部烟道，废气采用布袋除尘器处理后，通过45m高的排气筒排放。此工艺将产生除尘灰S2、废布袋S3、引风机噪声N3。
灰渣收集与暂存

燃料燃烧后产生的固态残余物，主要为炉渣及少量未被除尘器捕集的飞灰，通过锅炉底部的密闭刮板出渣机排出。排出的炉渣及除尘系统收集的除尘灰转运至灰渣场内暂存，定期外售综合利用。此工艺将产生灰渣贮存、清运废气G4（颗粒物）。
2、产排污环节分析

2.1施工期产排污环节分析
本项目施工期产排污情况详见下表所示。
表2-8   本项目施工期产污环节一览表
项目
生产工艺
产污名称
污染物
编号
排放规律
废气
设备安装
施工扬尘
颗粒物
G0-1
间断
焊接烟尘
G0-2
废水
施工人员
生活污水
pH、COD、NH3-N、SS、BOD5等
W0-1
间断
噪声
机械运行
机械运行
等效连续A声级
N0-1、N0-2
间断

固体
废物
设备拆除、安装
废旧金属、废保温材料、废包装物
一般工业固体固废
S0-1
间断
2.2运营期产排污环节分析
本项目运营期产排污情况详见下表所示。

表2-9   本项目运营期产污环节一览表

项目

生产工艺

产污名称

污染物项目

编号

排放规律

废气
燃料贮存
燃料装卸、贮存、运输无组织废气
颗粒物

G1
间断

燃料上料
输送无组织废气
颗粒物

G2
间断

锅炉运行
锅炉燃烧烟气
颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
G3
连续
灰渣堆场
灰渣贮存、清运无组织废气
颗粒物
G4
间断
废水

锅炉运行
锅炉排污水
COD、SS

W1

间断
职工生活

生活污水

pH、COD、NH3、SS、BOD5等
W2
间断

噪声

设备运行

锅炉、风机、水泵噪声

等效连续A声级

N1-3
间断

固体废物
除渣系统
生物质燃烧炉渣
一般工业固体废物
S1
间断
废气治理
除尘灰
一般工业固体废物
S2
间断
废布袋
一般工业固体废物
S3
间断
职工生活
生活垃圾
生活垃圾
S4
间断


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、企业概况及原有项目建设内容
项目位于临江市大栗子街道栗富路126号。现有锅炉为一台14MW和一台7MW（备用锅炉）燃煤热水锅炉，供热对象为大栗子社区居民和企事业单位提供冬季生活用热。供热面积为17万m2。
2、原有工程排污许可证申请落实情况
原有工程已按照《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）及排污许可管理办法（试行）完成排污填报，排污许可证编号为91220681MA150WR53F002X。排污许可有效期限：自2022年4月28日至2027年4月27日止。
3、原有工程环评、验收手续的执行及落实情况
2015年6月，企业委托编制了《临江市大栗子铁矿国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目环境影响报告书》，建设内容为建设一台7MW的燃煤热水锅炉，但并未进行验收。

2018年7月，企业委托编制了《临江市大栗子铁矿国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目》，建设内容为建设一台14MW的燃煤热水锅炉，原有7MW锅炉作为备用锅炉。原临江市环境保护局于2018年7月23日以临环行审字[2018]15号文予以批复。企业于2019年12月对项目开展竣工环境保护验收工作。

4、企业原有工程产排污情况
（1）废水
原有工程生产废水不外排，全部用来脱硫、灭渣和降尘，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农家肥处理，不外排。

防渗旱厕根据中国《农村户厕卫生规范》（GB 19379）、《农村厕所建设技术要求》（GB/T 38353）等标准建设，主要防渗措施包括：粪池主体防渗，采用混凝土浇筑，内壁用水泥砂浆抹面，盖板与池口缝隙封闭，坑口高于地面，设遮雨棚，定期维护，及时清掏。
（2）废气

原有工程有组织废气为锅炉燃烧系统烟气，锅炉燃烧系统烟气经布袋除尘器（型号为GW-6B）+脱硫塔（采用湿式氧化镁脱硫）处理，除尘效率约为94%，脱硫效率约为83%，通过45m高排气筒（DA001）排放。企业在排气筒已设置永久性采样孔及相关设施，安装颗粒物、二氧化硫及氮氧化物指标自动在线监测系统并预留接口与生态环境部门联网。本次评价收集2024年全年的自动检测系统月度报表数据及2024年12月的手工监测数据，有组织污染物监测结果和各污染物实际排放量详详见下表。
表2-10   现有锅炉烟气排放情况一览表   单位：mg/m3
排放口编号

污染物种类

监测设施

许可排放浓度

监测结果（折标，小时浓度）

超标数据数量

超标率（%）

平均值
DA001
颗粒物

自动

50
14.06
0

0

二氧化硫

自动

300
53.87
0

0

氮氧化物

自动

300
90.6
0

0

汞及其化合物

手工

0.05

未检出
0
0
格林曼黑度

手工

1

＜1
0

0

表2-11   现有锅炉烟气实际排放情况一览表

排放口编号

污染物种类

实际排放量t/a
许可排放量
是否达标
DA001
颗粒物

1.01

2.36
达标
二氧化硫

6.48

8.49
达标
氮氧化物

10.49

13.23
达标
由以上监测数据可知，烟气各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放限值。锅炉烟气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实际排放量小于许可排放量。
（3）噪声
原有锅炉机房主要噪声源为设备运行噪声，如锅炉、风机、水泵等，噪声声压级为70～90dB(A)。已采用的降噪措施为：已优先选用低噪声设备，同时产噪设备全部安装在室内，设备固定基础，墙壁安装吸声材料。根据2025年第四季度噪声检测报告，企业厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放标准要求，检测结果详见下表。
表2-12   原有厂界噪声排放监测结果统计表
序号
位置
监测值dB（A）
标准值dB（A）
昼间
夜间
1#
东侧厂界外1m

41.3
44.6
昼60；夜50
2#
南侧厂界外1m

42.1
39.5
3#
西侧厂界外1m

43.8
40.5
4#
北侧厂界外1m

42.6
38.1
（4）固体废物
原有工程固体废物主要为生活垃圾、炉渣、脱硫废物、废布袋、除尘灰。生活垃圾产生量为1t/a，定期由环卫部门清理；炉渣产生量为1000t/a，外运铺路；脱硫废物产生量为40t/a，外售；废布袋0.75t，交由环卫部门处理。
除尘灰100t/a，外委综合利用。
5、现存环境问题及整改措施
现存环境问题：7MW锅炉未验收。

整改措施：本次技改后进行验收。

无其他环境问题及信访问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

1.1基本污染物现状及达标区判定

（1）环境空气质量达标区判定及基本污染物环境质量现状评价

根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2024年生态环境状况公报》中的相关数据，进行环境空气质量达标区判定及环境质量现状评价，相关统计数据见下表。
表3-1   基本污染物年平均浓度情况表    单位：μg/m3

污染物
评价指标
现状浓度
标准值
占标率%
达标情况
PM10
年平均质量浓度
54μg/m3
60μg/m3
90
达标
PM2.5
年平均质量浓度
23μg/m3
30μg/m3
76.67
达标
SO2
年平均质量浓度
12μg/m3
60μg/m3
20.00
达标
NO2
年平均质量浓度
20μg/m3
40μg/m3
50.00
达标
CO-95per
24h平均值第95百分位数浓度算术平均数
1.2mg/m3
4mg/m3
30.00
达标
O3-8h-90per
日最大8h平均值第90百分位数浓度算术平均数
129μg/m3
160μg/m3
80.63
达标

2024年白山市环境空气中PM2.5、PM10、SO2和NO2四项主要污染物年均值分别为23μg/m3、54μg/m3、12μg/m3和20μg/m3；CO年24h平均第95百分位数为1.2mg/m3；O3年日最大8h平均第90百分位数为129μg/m3。PM2.5、PM10、SO2和NO2、CO、O3年均值和相应百分位数浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段年均二级标准的要求，白山市属于环境空气质量达标区。

1.2其他污染物环境质量现状
（1）监测点位

本项目共布设1个环境空气补充监测点位，监测点位的布设详见下表。布设点详见附图7。
表3-2   环境空气质量监测点位置表
序号

监测点位

监测点位坐标/m
监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

A1
西南侧340m居民区
-205
-210
TSP、NOx
连续3d

西南
340m
（2）监测项目及频次

监测项目为TSP、NOx，TSP监测日均值，NOx监测日均值、小时值，连续监测3天。

（3）监测单位及时间
监测单位：吉林省惠津分析测试有限公司
监测时间：2025年12月25日-2025年12月27日进行监测。

（4）评价标准

TSP、NOx评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。

（5）评价方法

采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。数学表达式如下：

I＝Ci/Coi×100%

式中：I—i污染物的占标率，%；

Ci —i污染物各取值时间最大质量浓度值，mg/m3；

Coi —i污染物的环境质量标准，mg/m3。

污染物的最大浓度占标率若>100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。

（6）监测及评价结果

监测及评价结果详见下表。

表3-3   评价区环境空气质量现状监测分析统计结果  单位：mg/m3
点位名称
监测点坐标
污染物
平均时间
评价标准
浓度范围
最大浓度占标率%
超标频率%
达标情况
X
Y
西南侧340m居民区
-205
-210
TSP
日均值
0.3
0.073-0.087
29
0

达标
NOx
0.1

0.021-0.023
23
0

达标

NOx
小时值
0.25
0.025-0.026
10.4
0

达标
根据监测结果可知，TSP、NOx评价标准满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，区域环境空气质量较好。

2、地表水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”
本项目区域范围内地表水体主要为鸭绿江。根据吉林省生态环境厅公布的2024-2025年《吉林省地表水国控断面水质月报》，白山市临江市大栗子铁矿独立工矿区污水处理厂排水口上、下游断面为鸭绿江葫芦套国控断面和云峰国控断面，断面水质情况详见下表。
表3-4   鸭绿江水质现状状况评价结果
江河名称
断面名称
水功能区
本月度水质类别
达标情况
鸭绿江
葫芦套
Ⅲ类
2024年12月：Ⅱ类
达标
2025年1月、2月、3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月：Ⅱ类

2025年4月：Ⅲ类
云峰
Ⅲ类
2024年12月Ⅱ类
达标

2025年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月：Ⅱ类
2025年8月：Ⅲ类
2025年11月：Ⅰ类
根据《吉林省地表水功能区划》，鸭绿江为界河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准。根据吉林省生态环境厅发布的2024-2025年吉林省地表水国控断面水质月报可知，鸭绿江葫芦套国控断面2024年12月、2025年1-3月、5-11月水质为Ⅱ类；2025年4月水质为Ⅲ类，水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。
鸭绿江云峰国控断面2024年12月、2025年1-7、9-10月水质为Ⅱ类；2025年8月水质为Ⅲ类；2025年11月水质为Ⅰ类，水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。
3、声环境
（1）监测点位
本次共布设4个噪声监测点，监测点布设见下表和附图3。
表3-5   噪声监测点位置表
序号
监测点位
监测点位坐标
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离
X
Y
N1
北侧居民
0
12
LAeq

1d

北侧
12
N2
东侧居民
7
10
LAeq

1d

东侧

12
N3
南侧居民
0
-13
LAeq

1d

南侧

13
N4
西侧敏感点
-10
0
LAeq

1d

西侧

10
N5
西侧敏感点三层
-10

0

LAeq

1d

西侧

10

（2）监测项目及频次
监测项目为LAeq，LAeq昼夜监测各一次，监测1天。
（3）监测单位及频次
监测单位：吉林省惠津分析测试有限公司
监测时间：2025年12月25日、2026年3月17日进行监测。
（4）评价标准
根据临江市中心城区声环境功能区划分图，本项目区域位于1类区，因此，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。
（5）评价方法
环境噪声采用等效连续A声级作为噪声评价量，采用直接比较法。
（6）监测结果与评价
本项目噪声监测结果详见下表。
表3-6  项目环境噪声测试统计结果表   单位：dB(A)
监测点位
监测日期
监测结果
标准限值
达标情况
环境
标准
昼间
夜间
昼间
夜间
北侧居民
2025.12.25
47
43
55
45
达标
1类
东侧居民
47
40
南侧居民
45
44
西侧敏感点
46
42
西侧敏感点三层
2026.3.17
45
40
根据监测结果可知，项目周围敏感点保护目标声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准要求。

	环

境

保

护

目

标
	1、大气环境保护目标
根据现场踏查得知，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等，主要环境保护目标为周边居民，本项目周边大气环境保护目标详见下表。

表3-7   环境空气保护目标分布情况表
名称
保护
对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离
大栗子街道居民及政府机关单位
居住区、政府机关办公区
约400人
二类区
厂界四周
10-500m。其中厂区北侧12m、东侧11m、南侧13m均为大栗子街道居民，西侧10m为政府机关单位。
2、地表水环境保护目标
本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。
3、声环境保护目标
本项目厂界外50m范围内声环境保护目标声环境保护目标情况详见下表。
表3-8   声环境保护目标一览表

序号
名称
空间相对位置/m
距离厂界最近距离/m
方位
功能区
情况说明
X
Y
Z
1

厂界北侧居民区
0
12
4
12
北侧
2类区
砖混结构，一层
2

厂界东侧居民
7
10
4
11
东侧
砖混结构，一层
3
厂界西侧政府单位
-10
0
10
10
西侧
砖混结构，两层、局部三层
4
厂界南侧居民
0
-13
4
13
南侧
砖混结构，一层
5
厂界南侧政府单位
-5
-29
10
30
南侧
砖混结构，两层、局部三层
4、地下水环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式、分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	1、废气

1.1施工期
（1）施工废气

施工期焊接烟气和施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。

（2）施工人员生活污水
施工期施工人员生活污水经市政管网排入防渗旱厕，生活污水各污染物浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（3）施工噪声

施工期建筑施工场界噪声评价标准采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。详见下表。
表3-9   《建筑施工场界环境噪声排放标准》   单位：dB（A）
昼间
夜间
70
55
1.2运营期
（1）锅炉烟气
本项目生物质锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求，锅炉烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4要求即锅炉总装机容量≥14MW，烟囱最低允许高度为45m。详见下表。
表3-10   锅炉大气污染物排放标准   单位：mg/m3
污染源
污染物
有组织最高允许排放浓度（mg/m3）
锅炉总装机容量

烟囱最低允许高度
锅炉燃烧烟气
颗粒物
50
≥14MW
45m
SO2
300
NOx
300
林格曼黑度
≤1
（2）无组织粉尘

本项目无组织废气主要为生物质燃料贮存、装卸、输送及灰渣贮存、清运产生的无组织粉尘，其排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值要求，即颗粒物：1.0mg/m3。
2、噪声
项目所在区域属于1类声功能区，故企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。

3、固体废物
本项目运营期一般固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）做好相应防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。

	总

量

控

制

指

标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》中相关要求：“执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。”、“实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物是指挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、烟尘，水主要污染物是指化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。”和“环境质量达标地区，建设项目主要污染物实行等量替代，环境质量不达标的地区，建设项目主要污染物应落实倍量替代。”

本次技改项目废水为生活污水，排入防渗旱厕；锅炉排水用于炉渣加湿及锅炉房等区域的抑尘作业，不外排。因此，本次无需设置COD、NH3-N总量控制指标。

本项目属于集中供热项目，DA001为主要排放口，属于重点行业。本项目涉及的重点污染物为锅炉烟气中的烟尘（颗粒物）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx），所以本次环评将烟尘、二氧化硫和氮氧化物作为总量控制指标。

根据计算，本项目污染物排放量为颗粒物1.72t/a、SO25.21t/a、NOx12.75t/a。本次技术改造后污染物排放量未超过原有总量控制要求（总量确认书中总量：二氧化硫8.49t/a、氮氧化物13.23t/a，排污许可证许可排放量：颗粒物2.36t/a、二氧化硫8.49t/a、氮氧化物13.23t/a），不新增排放总量，无需重新申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施

工

期

环

境

保

护

措

施
	为了保护区域环境质量，创造良好的施工环境，提高施工的文明程度，本评价对施工期间可能产生的扬尘、废水、噪声及固体废物提出如下污染防治措施。
1、废气
（1）施工期扬尘的防护措施
项目施工期主要对原有燃煤锅炉进行技术改造，施工过程中易产生扬尘污染，为有效控制扬尘扩散、保障周边环境质量，本项目拟采取的扬尘防护措施如下：
①对操作区域采用防尘布进行覆盖防护，防止扬尘污染周边环境。

②作业过程中持续洒水降尘，确保施工扬尘及时被抑制。

采取以上措施后，可以有效的降低本项目施工期间扬尘对周围环境空气的影响，本项目施工期较短，施工影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。

（2）施工期焊接烟尘防治措施

在保证焊接质量的前提下，优先选用低尘、低毒的焊条或焊丝，从源头减少烟尘产生。焊接作业时，应确保作业点通风良好，应尽量选择在敞开或空气流通顺畅的区域进行。焊接作业区域保持整洁，避免杂物燃烧。施工期间对焊接作业进行规范管理。本项目施工期焊接作业量较少，仅涉及管道焊接。焊接作业量较小，对周围环境影响较小。随着施工.期的结束影响即消失。
2、施工期废水的污染防治措施
施工期水环境污染源主要是施工期生活污水，排入防渗旱厕、定期清掏。
3、施工作业噪声的污染防治措施
项目施工期对声环境的影响主要是各种机械噪声和车辆行驶的交通噪声。施工过程中，大型机械设备和运输车辆的运行等都会产生较强的噪声。据对类似工程的监测，部分主要的建筑施工机械设备产生的施工噪声详见下表，这些噪声均为间歇性非稳定声源。
表4-1   单台机械设备运行噪声影响类比表

机械类型

噪声预测值  dB（A）

1m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

200m

300m

400m

运载卡车

90

70

64

60

58

56

50

46

44

40

38

装载车
88

68

62

58

56

54

48

44

42

38

36

由上表可知，昼间距离噪声源10m、夜间距离噪声源100m处能达到建筑施工场界噪声评价标准的要求，项目施工期噪声对周围环境影响较小，并且噪声污染影响是暂时的，随着工程施工期的结束，污染影响也就随之停止。
本项目从施工机械设备的选用、施工机械的安置区域、减少作业及施工交通噪声、合理安排施工时间对噪声污染进行防治。
①施工机械设备的选用
施工单位应首先选用低噪声的机械设备，或选用做过降噪技术处理；应经常维修保养，使施工机械设备保持正常运转；同时，定期检验机械设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。
②施工机械的安置区域施工机械设备的安设位置应充分利用现有及正在施工的建筑物对噪声的衰减作用，以增加声源的自然衰减量，减少对环境的影响。
③减少作业噪声。施工应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。合理布置施工高噪声源机械，应远离居民点，同时在工区外布置施工2m高的施工围挡，减少对施工区周边居民的影响。
④减少施工交通噪声。施工场地应保持道路通畅，车辆限速行驶，经过集中居民点处禁止鸣喇叭。
⑤施工时间的安排。合理安排施工进度，尽量缩短施工周期，将施工作业安排在白天进行，夜间(22:00~6:00)禁止施工，同时，不得将高强噪声作业安排在敏感点附近进行。
4、施工期固体废物的防治措施
本项目产生的施工固废中可回收的金属废料、废包装物等外售。施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运。


	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	1、废水

1.1产排污分析

本项目产生的废水包括生活污水、锅炉排污水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；锅炉排污水用于灰渣加湿及锅炉房等区域的抑尘作业，不外排。
表4-2   废水污染物产生情况统计表
项目
污水量（m3/a）
污染物浓度（mg/L）
污染物产生量（t/a）
COD
BOD5
SS
氨氮
COD
BOD5
SS
氨氮
生活污水

71.28
300

150

180

30

0.021
0.011
0.013
0.0021
锅炉排水
346.5
90
-
100
-
0.031

-
0.035
-
总废水
417.78‬

124
26
115
5
0.052‬

0.011
0.048
0.0021
本项目锅炉排污水产生量小，为抑制灰尘产生和资源合理利用，无组织颗粒物达标排放，将锅炉排污水用于浇渣和厂区抑尘。浇渣过程在锅炉房内进行，锅炉房内温度较高，不会发生结冰等情况；厂区抑尘时均匀喷洒、控制洒水量。本项目产生的废水可使炉渣湿度保持在20%左右，符合一般生物质锅炉炉渣浇渣控制含水率范围。因此，锅炉排污水冬季全部用于浇渣和抑尘可行。
2、废气
2.1产污分析
本项目改建一台14MW和一台7MW（备用锅炉）燃煤锅炉变为生物质常压热水锅炉，锅炉燃烧生物质燃料，2台生物质热水锅炉均采用低氮燃烧技术，锅炉烟气分别经末端治理措施即“布袋除尘器”净化后，通过现有厂区45m高排气筒（DA001）排放。日常仅运行14MW生物质锅炉，因此仅对14MW锅炉的燃料量进行计算。
（1）锅炉烟气

①燃料量计算
14MW锅炉锅炉日最大运行时间15h，年工作165天，年运行时间2475h。满负荷运行热量为：481.6t/h×25×1000kcal/t×2475h=3×1010kcal。

本项目使用的生物质燃料收到基低位发热量为14.38MJ/kg。根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）中“表3锅炉热效率限定值”，燃料收到基低位发热值8374kJ/kg≤Qnet.v.ar≤18000kJ/kg、燃料干燥无灰基挥发分Vdaf=80.60%＞67%时，锅炉额定工况下的热效率限定值为83%。本项目锅炉按最大热负荷计算，则生物质颗粒燃料消耗量为：3×1010kcal÷3437kcal/kg÷83%×10-3=10516t/a。
②烟气产生量
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C.5“没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953”，因此14MW生物质热水锅炉基准烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5中经验公式法计算本项目产生的基准烟气量，采用公式如下：
Vgy=0.393Qnet.ar+0.876
其中：Vgy－基准烟气量Nm3/kg或Nm3/m3
Qnet.ar－固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg），根据燃料检验报告，本项目取15.79MJ/kg。
根据计算基准烟气量Vgy=7.08Nm3/kg。
本项目14MW生物质热水锅炉设计每小时燃料消耗量为4.25t/h（10516t/a），计算出本项目建成后锅炉基准烟气量为30090Nm3/h（7.5×107Nm3/a）。
③颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中核算方法选取原则，本项目颗粒物排放量采用物料衡算法，燃生物质锅炉颗粒物（烟尘）排放量计算公式进行计算：
[image: image4.png]R A o \7L]
100 IDO 100
(&)

e

00

Ei=





式中：EA-核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R-核算时段内锅炉燃料消耗量，t；

Aar-收到基灰分的质量分数，%；

dfh-锅炉烟气带出的飞灰份额，%；

ηc-综合除尘效率，%；

Cfh-飞灰中的可燃物含量，%。
取值说明：

参数R：本项目燃生物质热水锅炉燃料消耗量R=10516t/a；

参数Aar：根据生物质颗粒燃料的成分分析报告核算，收到基灰分Aar=7.55%；

参数dfh：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录B中表B.2：链条炉排炉的飞灰份额取值范围为10%～20%，取平均值为15%；燃用生物质时，飞灰份额增加30%，本次评价dfh取19.5%；

参数ŋc：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》表B.6，袋式除尘器除尘效率在99%～99.99%，本次取99%。
参数Cfh：飞灰中可燃物含量，%，参照《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）限值范围选取，本次评价Cfh取值10%。

经计算，颗粒物产生量为172t/a，产生速率为69.5kg/h，产生浓度为2294mg/m3，经布袋除尘器净化后，颗粒物排放量EA为1.72t/a，排放速率0.695kg/h，排放浓度为23mg/m3。
④SO2

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2的产生量按下式计算：

[image: image5.png]Fso=2Rx S o[ 1- 9+ x{l— i ij
100 100 100




式中：

ESO2—核算时间段内SO2排放量，t；
R—核算时间段内锅炉燃料耗量，t，取10516；
Sar—收到基硫的质量分数，%，经折算后，取0.055；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1，取10；
ηS—脱硫效率，%，取0；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成SO2的份额，纲量一的量，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），取0.5。

经计算，本项目SO2产排量5.21t/a，产排速率为2.1kg/h，产排浓度为69mg/m3。
⑤NOx
本次锅炉烟气中NOx排放计算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1中燃生物质锅炉公式进行计算，具体如下：
[image: image6.png]By, = Proe ¥ Qx| 1-72 [x107™
( 100
]




式中：

ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；

Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3，即基准烟气量；7.5×107；

ηNOx—脱硝效率，%；本工程未设置烟气脱硝措施，故取值为0；

ρNOx—炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，本项目锅炉采用低氮燃烧，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）取170mg/m3。

经计算，NOx的产排量为12.75t/a，产排速率为5.2kg/h，产排浓度为170mg/m3。
表4-3   本项目生物质热水锅炉燃烧废气污染物源强核算
产污环节
污染物
烟气量
(m3/a)
废气产生情况
废气排放情况
产生量t/a
浓度mg/m3
速率kg/h
排放量t/a
浓度mg/m3
速率kg/h
生物质锅炉烟气
颗粒物
7.5×107
172
2294
69.5
1.72
23
0.695
SO2
5.21
2.1
69
5.21
2.1
69
NOx
12.75
5.20
170
12.75
5.20
170
（3）无组织粉尘
本项目燃料贮存、装卸、输送及灰渣贮存、清运过程中会产生装卸、贮存、运输无组织废气。

①本项目对燃料贮存、装卸及输送过程可能产生的无组织粉尘采取运输环节使用专用车辆进行运输并全程采用苫布苫盖，运抵后于燃料棚内贮存；上料运送到传送带上，严格控制物料落差，有效隔离粉尘逸散；辅以对料棚及作业面定期洒水抑尘。

无组织颗粒物产生情况参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散尘产生系数0.02kg/t进行计算，则粉尘产生量为0.21t/a，产生速率为0.085kg/h。苫布覆盖、定期进行洒水降尘，降尘效率按产生量的90%计，则燃料装卸粉尘无组织排放量为0.021t/a，排放速率为0.0085kg/h。
②本项目设置灰渣场用于存放灰渣和除尘灰，占地面积为300m2，可以满足本项目日常运行及贮存需求。灰渣场地面硬化、防渗处理，无组织粉尘主要来自灰渣的清运。本项目灰渣和除尘灰清运过程中产生的无组织粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》电厂飞灰搬运及处置过程粉尘产生情况，即0.02kg/t转运量～0.5kg/t转运量，粉尘产生量以0.02kg/t转运量计。本项目锅炉灰渣和除尘灰总产生量约为1213‬t/a，则灰渣和除尘灰在贮存、清运无组织粉尘产生量约为0.024t/a，产生速率为0.0098kg/h。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中-表8锅炉排污单位无组织排放控制要求：“灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施”。本项目设置灰渣场，因此需要满足清运过程中进行洒水降尘、除尘灰密封袋包装、灰渣场苫布覆盖等方式进行降尘，降尘效率按产生量的90%计，则粉尘无组织排放量为0.0024t/a，排放速率为0.00095kg/h。
综上，通过采用以上治理措施，项目生产运营过程产生的无组织粉尘将大大减少，厂界无组织颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

2.2非正常工况
非正常及事故排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时的“三废”排放。
本项目主要体现在以下几方面：①废气处理装置运行不正常出现的异常排放；②开、停车调试，检修等非正常工况排放分析。本次针对生物质锅炉烟气非正常排放进行分析，本项目无烟气旁路，废气处理系统故障时，按废气污染物处理效率降低50%，取去除效率49.5%进行计算。非正常工况情况下（每次持续时间2h计算），烟气污染物产生排放情况见下表。
表4-4   非正常工况下锅炉烟气产排情况一览表
污染源
污染物名称
产生量及浓度
防治措施
排放量及浓度
生物质热水锅炉
烟气量
30090Nm3/h
废气净化系统故障，效率降50%
30090Nm3/h
颗粒物
69.5kg/h
2294mg/m3
35.1‬kg/h
1158‬mg/m3
非正常工况下，颗粒物排放浓度增大，超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求，超标排放。对周围环境会产生不利影响，一旦发现废气非正常排放现象，立即查找事故原因并进行抢修，如短时间内无法找出原因及妥善处理，必要时应停止运行。此外，在平时日常生产过程中应加强生产设备和环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。

2.3污染治理措施及可行性

2.3.1技术可行性分析
①二氧化硫、氮氧化物：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021），锅炉烟气防治可行性技术详见下表。

表4-5   锅炉烟气污染防治可行技术
索引文件
《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）
《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）
燃料类型
生物质
生物质
炉型
层燃炉、流化床炉、室燃炉
流化床炉和层燃炉

二氧化硫
一般地区
/
/
重点地区
/
氮氧化物
一般地区
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术
低氮燃烧技术、SNCR、SNCR-SCR/SCR

重点地区
低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术
本项目锅炉烟气中氮氧化物通过技改过程可以实现：

①半气化耦合裂解高温碳化燃烧→能降NOₓ原理：低温气化、高温分级燃烧，降低局部温度峰值，抑制热力型NOₓ。

②前拱+后拱之间砌筑中拱，形成生物质燃料气化室→能降NOₓ原理：形成分级燃烧：先气化、再燃尽，降低火焰温度，减少氧富集区。

③增加二、三次风旋流燃烧技术→能降NOₓ原理：典型低氮燃烧技术——分级配风、推迟混合、降低峰值温度、控制过量空气系数，是降NOₓ核心措施。

④增加烟气再循环系统（FGR）→能降NOₓ原理：烟气再循环是成熟、公认的降氮技术，降低炉膛氧浓度、降低火焰温度，显著抑制热力型NOₓ。

⑤增加二、三次增氧风机（配合分级配风）→能降NOₓ原理：实现分级送风、低氧燃烧，避免高温富氧，直接降低NOₓ生成。

⑥安装烟气再循环风管→能降NOₓ原理：为烟气再循环（FGR）提供通道，是实现降氮的硬件条件。

以上技改内容均可使氮氧化物达到低氮，均属于炉内低氮燃烧控制技术，氮氧化物去除效率30%，因此，本项目氮氧化物满足低氮燃烧标准，属于可行性技术。
②颗粒物：本项目颗粒物通过布袋除尘器处理。布袋除尘器工作原理：含尘烟气在风机引力作用下进入除尘器，经专门设计的进风道均匀分配至各过滤单元。当烟气穿过滤袋时，颗粒物被拦截于滤袋外表面，洁净气体则透过滤袋纤维间隙，于袋内向上汇集至净气室，最终经烟囱排放。随着过滤过程的推进，滤袋表面吸附的粉尘逐渐累积增厚，形成一层具备更优筛分功能的“初始粉尘层”，此时除尘效率达到峰值。当滤袋表面积尘达到一定厚度，设备阻力升至设定阈值时，清灰系统自动开启。压缩空气经脉冲阀瞬间释放，在喷吹管引导下高速注入滤袋内部，形成一股引射气流与强烈的反向冲击波，促使滤袋剧烈膨胀、抖动，进而使附着于滤袋外表面的粉尘层剥落，落入下部灰斗。被清除的粉尘汇集于灰斗，最后通过卸灰阀实现定期或连续排放。
通过上述可知，布袋除尘器对颗粒物有去除作用，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》表B.6，袋式除尘器除尘效率在99%～99.99%，本项目取99%，排放浓度为23mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
锅炉烟气通过省煤器后，在到达布袋除尘器之前使得烟气温度降低，可保证布袋不结露、不烧袋。
综上所述，本项目采用布袋除尘器去除颗粒物可行。
③无组织粉尘：

本项目料棚设有顶棚，并采用苫布覆盖。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中-表8锅炉排污单位无组织排放控制要求：“灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施”。本项目设置灰渣场，除尘措施为清运过程中进行洒水降尘、除尘灰密封袋包装、灰渣场苫布覆盖等方式减少无组织粉尘的扩散，符合技术规范的要求，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值要求。
2.3.2本工程依托现有烟囱可行性分析

本项目燃生物质锅炉烟气依托现有厂区45m高烟囱排放，烟囱内径约1.5m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）5.6.1章节核算，排气筒出口处烟气流速不得小于4.6m/s。本项目烟气流速为4.8m/s，满足按GB/T3840-91计算的排气筒出口最小烟气流速。烟囱高度方面，本项目生物质锅炉为14MW，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4中锅炉房总装机容量为≥14MW、烟囱最低允许高度为45m要求，故本项目依托现有45m高烟囱可行。
2.4达标排放及环境影响分析
本项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经布袋除尘器处理后，通过现有厂区一根45m高排气筒（DA001）排放，烟气中颗粒物排放浓度为23mg/m3，SO2排放浓度为69mg/m3，NOx排放浓度为170mg/m3，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值要求；
本项目燃料及灰渣运输均采用专用运输车。生物质燃料运输全程苫盖，贮存于半封闭燃料棚；上料作业附近定期洒水，减少无组织废气产生；灰渣运输采用专用运输车，设置灰渣堆场，通过定期洒水抑尘、苫布覆盖、除尘灰密封袋包装等措施，可有效削减粉尘产生与逸散，无组织废气排放量较小。厂界监控点处颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放浓度限值。对周围大气环境影响较小，在可接受范围之内。

2.5对大气环境保护目标的影响分析

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经布袋除尘器处理。经处理后，烟气各污染物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求，且通过45m高排气筒排放，可有效提升污染物扩散范围，降低近距离落地浓度，减少对周边敏感点的直接影响。针对无组织废气，项目对燃料及灰渣运输、贮存等全流程采取了密封封装、专用运输、苫盖防护、封闭贮存及定期洒水抑尘等措施，大幅削减了无组织粉尘的产生与逸散，厂界颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放限值要求，避免了无组织排放对周边近距离环境保护目标的干扰。

综上，项目采取的大气污染控制措施技术可行，废气达标排放，污染物排放强度低、影响范围有限，不会对周边大气环境保护目标的环境质量造成明显不利影响。

2.6排污口设置及监测要求

排污口设置情况

本项目排放口设置情况详见下表。

表4-6   废气排放口基本情况一览表
编号

名称

排气筒高度（m）

排气筒内径（m）

废气温度（℃）

类型

坐标

DA001
锅炉

烟囱
45
1.5
100
主要排放口

(126.827811809°，41.738155506°)
（2）环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气监测监测计划见下表。

表4-7   本项目废气污染源监测计划一览表

监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
监测依据
锅炉烟囱监测点
颗粒物

自动监测
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求
《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）
SO2
NOx
林格曼黑度
1次/季度
厂界四周
颗粒物

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB13297-1996）
3、噪声

3.1噪声源强

项目产噪设备为风机、水泵、锅炉等设备，其声压级在70~85dB（A）之间，风机、水泵、锅炉全部安装在室内。拟采取的降噪措施包括：选用低噪声设备、设备基座下设置减振基础，厂房隔声等降噪措施，详见下表。

表4-8   本项目主要产噪设备及噪声源一览表
序号
建筑物名称
声源名称
数量

声源源强dB（A）
声源控制措施
空间相对位置/m
运行时段
X
Y
Z
1
锅炉房
引风机（同一时段运行1台）
1
85

选用低噪声设备、厂房隔声、设备基座下设置减振基础，加强设备维护。
8.87

-10.07

1

昼、夜
2

鼓风机（同一时段运行1台）
1
85

8.01

-2.23

1

3
二、三次增氧风机（同一时段运行1台）
1
85
13.81

2.33

1

4
循环泵（同一时段运行2台）
2
70

-5.66

5.13

1

5.12

8.28

1

5
锅炉

1

80

8.38

-4.18

2

注：坐标原点为厂区中心

3.2主要噪声控制措施

本项目运营期噪声污染治理措施如下：
①优先选用低噪声、低振动的风机、水泵等设备，从源头控制噪声产生。

②建筑隔声：对锅炉房、水泵房等主要噪声车间厂房进行隔声设计，采用隔声墙体与门窗，减少噪声向外辐射。

③减振处理：对风机、水泵、锅炉等设备基础设置专用减振基座，并在管道连接处采用弹性衬垫，以隔绝固体传声与振动
④制定严格的设备定期维护与保养制度，确保设备处于良好的运行状态，避免因部件松动、老化或磨损而产生异常噪声。
⑤加强进出车辆的管理，在厂区内及经过周边敏感点时限制鸣笛，合理设置厂区进出通道，降低车辆拥挤程度，保证道路平整，避免车辆在行驶中产生意外噪声。
3.3厂界及敏感目标达标情况分析
（1）预测模式

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用石家庄环安科技有限公司研发的环安噪声环境影响评价系统。该系统计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。预测项目运营期厂界噪声贡献值及敏感目标预测值，评价其超标和达标情况。

（2）预测结果及评价

根据上述预测模式，预测本项目各机械噪声分别采取相应的隔声、减振等措施后，其对周围的噪声贡献值详见下图及下表。

[image: image7.png]



图4-1   本项目噪声等值线图
表4-9   厂界噪声预测结果与达标分析表
预测点
时段
贡献值dB(A)
标准限值dB(A)
达标情况
昼、夜
昼间
夜间
东侧厂界
昼、夜
33.33-34.36
55
45
达标
南侧厂界
昼、夜
33.29-41.39
55
45
达标
西侧厂界
昼、夜
27.96-33.45
55
45
达标
北侧厂界
昼、夜
21.87-36.84
55
45
达标
表4-10   声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表   单位：dB（A）
序号
声环境保护目标
背景值

噪声标准

贡献值

预测值

增量

达标情况
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1
北侧居民
47
43
55
45
28.19
28.19
47.06
43.14
0.06
0.14
达标

2
东侧居民

47
40
31.73
31.73
47.13
40.6
0.13
0.6
达标
3
南侧居民

45
44
35.36
35.36

45.45
44.56
0.45
0.56
达标
4
西侧敏感点

46
42
30.35
30.35

46.12
42.29
0.12
0.29
达标
5
西侧敏感点三层
45
40
31.15
31.15
45.18
40.53
0.18
0.53
达标
由上表可知，本项目厂界四周贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，厂区周围敏感点均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。
3.4监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）相关要求，本项目噪声监测内容见下表。
表4-11   声环境监测计划一览表
监测点位
监测项目
监测频次
执行标准
厂界四周
等效连续A声级
运行期：1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区排放标准
北侧、东侧、南侧居民、西侧敏感点

1次/生产期间

《声环境质量标准》（GB3096-2019）中1类区排放标准

4、固体废物

4.1 固体废物产生及处置情况
本项目固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、炉渣、废布袋、废包装袋。
①生活垃圾

本项目设置9名职工，年工作天数为165天。生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾0.743t/a，集中收集交由环卫部门处理。
②除尘灰（含落地尘）
本项目生物质热水锅炉颗粒物产生量为172t/a，袋式除尘器除尘效率为99%，则锅炉除尘灰为170.28‬t/a。项目落地尘产生量约为0.2106‬‬t/a，暂存在灰渣堆场，定期外售综合利用。炉渣及除尘灰主要成分为草木灰，可作为有机肥原料外运至果园进行土地利用。生物质锅炉产生的灰渣和除尘灰为本次技改完成后产生的固体废物，目前项目尚未产生，因此暂未签订相关处置利用协议。
③炉渣

生物质锅炉产生的炉渣产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中固体废物源强核算方法，物料衡算法进行核算。
[image: image8.png]Ay, 9:%0u

Rx(
100 100x33870

)




式中：

Ehz-核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R-核算时段内锅炉燃料耗量，t，本次取R=10516t；

Aar-收到基灰分的质量分数，%，根据燃料检验报告，Aar=7.55%；

q4-锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1，取10；

Qnet,a-收到基低位发热量，kJ/kg，根据燃料检验报告，Qnet.ar=14380kJ/kg；
经计算Ehz=1042.4t/a。炉渣经过浇渣处理后含水，因此含水炉渣产生量为1388t/a。暂存在灰渣堆场，定期外售综合利用。
④废布袋

本项目布袋除尘器使用的布袋平均每2年进行更换一次，每次更换下来的布袋量约为0.75t/2a。集中收集交由环卫部门处理。

本项目固体废物产生及处置情况详见下表。

表4-12   固体废物产生及处置情况一览表
固废产生工序
固废名称
形态
固体废物属性

类别及代码
产生量t/a
处置措施

职工生活
生活垃圾
固态
生活垃圾
/
0.743
集中收集交由环卫部门处理
除尘系统

除尘灰

固态
一般工业固体废物
SW59
900-099-S59

170.28
定期外售综合利用
落地尘
固态

一般工业固体废物

SW59

900-099-S59
0.2106
除渣系统

炉渣

固态
一般固体废物
SW03

900-099-S03
1388

除尘系统
废布袋

固态
一般固体废物
SW59

900-009-S59

0.75t/2a
集中收集交由环卫部门处理
4.2环境管理要求
一般工业固体废物管理要求如下：

A、按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求对地面进行硬化、防渗处理。

B、生活垃圾要日产日清，不存留；布袋除尘器收集的除尘灰、炉渣采用密封容器收容，暂存在灰渣场，灰渣场定期进行洒水抑尘，除尘灰、炉渣定期外售综合利用；废布袋集中收集交由环卫部门处理。
C、运输过程中采用专用车辆，必须使用密闭车厢或进行严密苫盖，防止雨水进入产生二次污染。贮存过程采用苫布进行覆盖。
D、针对固体废弃物的收集与运输，推行专人专职管理机制，并依据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，将本项目所产生的一般工业固体废物的基础信息以及去向等相关信息详细记录于台账之中，进行长期保存，以备随时查阅。
5、地下水、土壤环境影响分析

本项目厂区地面均已实施硬化处理。为进一步防范项目污染物对周边地下水环境造成不利影响，需强化运营期环境管理，规范各项生产作业行为。在此基础上，及时对破损地面进行修补维护，可有效降低项目运营期对土壤及地下水环境的影响，确保不对周边地下水环境产生明显不利作用。
6、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行识别，本项目所使用的生物质颗粒燃料不属于该导则附录B所列的重点关注危险物质。

本项目运营期的主要环境风险在于废气治理设施失效导致的超标排放事故，即旋风除尘器、布袋除尘器因设备故障、破损或运行异常，导致烟气未经有效处理直接超标排放。为有效防范和应对此风险，采取以下风险防范与应急措施：

风险预防措施：制定严格的环保设备巡检、维护与保养制度，确保除尘系统处于良好运行状态。

监控与应急响应：将除尘系统的运行参数（如压差、排放浓度）纳入常态化监控，并定期开展污染物自行监测，确保达标排放。
在严格落实上述风险防范与应急措施的前提下，项目环境风险可控，事故发生概率及可能造成的环境影响可接受，环境风险防范体系有效。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	废气
	锅炉烟气

DA001
	颗粒物

SO2
NOx

林格曼黑度
	低氮燃烧技术，锅炉烟气采用布袋除尘器处理后通过45m高烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求

	
	无组织
	颗粒物
	撒水降尘、苫布覆盖、料棚设置顶棚、除尘灰密封袋包装
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求

	地表水环境
	生活污水
	COD

BOD5
SS

NH3-N
	排放至防渗旱厕
	不外排

	
	锅炉排污水
	COD、SS
	用于炉渣、除尘灰加湿及锅炉房等区域抑尘
	

	声环境
	风机、水泵、锅炉
	等效A声级
	选用低噪声设备、厂房隔声安、设备基座下设置减振基础，加强设备维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾、废包装袋、废布袋集中收集交由环卫部门处理；除尘灰、落地尘、燃烧炉渣收集于灰渣场，外售综合利用。

	土壤及地下水污染防治措施
	锅炉房、灰渣堆场、燃料棚等厂区内地面硬化处理，定期对地面进行维护和检修。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	制定严格的环保设备巡检、维护与保养制度，确保除尘系统处于良好运行状态；将除尘系统的运行参数纳入常态化监控，并定期开展污染物自行监测，确保达标排放；一旦发现异常或故障，立即停止锅炉运行，从源头切断污染源，随后查明原因、报告并及时维修。

	其他环境
管理要求
	1、环保投资
项目总投资为1200万元，其中环保投资为12万元，占总投资1%。环保投资估算详见下表。
表5-1   环保投资明细表
阶段

类别
措施
投资（万元）
施工期
废水
防渗旱厕
0（依托现有）
噪声
严禁夜间施工，选用低噪声机械、设备，安装过程中采取基础减振、设备隔声，加强设备保养
1.0
固废
生活垃圾收集及暂存设施，建筑垃圾委托处置
1.0
运营期

废气治理
更换布袋
5
噪声治理
产噪设备底部加减振垫、墙体安装吸声材料等措施
5
合计
12
2、排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目为“三十九、电力、热力生产和供应业”中“96热力生产和供应工程-单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”，实行排污许可重点管理，企业在启动调试、生产之前，应在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可填报，重新申请现行排污许可证。

3、竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。




六、结论
	1、结论

综上所述，临江市源通供热有限公司大栗子站锅炉技术改造建设项目符合国家产业政策，符合区域生态环境分区管控要求，项目采取有效的废气、废水、噪声、固废等治理措施，可确保污染物达标排放，固废均能妥善处置，只要严格落实本评价报告提出的环保对策措施，从环境保护角度看，本项目建设是可行的。
2、附图、附件

附图：

附图1   项目所在地理位置图

附图2   本项目在中心城区用地布局规划图中的位置图
附图3   本项目在大栗子片区用地布局规划图中的位置图

附图4   本项目在产业发展空间布局规划图中的位置图
附图5   项目所在生态环境分区管控图

附图6   厂区平面布置及周围情况图

附图7   建设项目环境空气、噪声监测点位布设图

附图8   项目500m范围内环境保护目标分布图
附图9   现场照片

附件：

附件1   检测报告
附件2   原有环评批复
附件3   原有工程排污许可证
附件4   原有工程竣工环保验收意见

附件5   主要污染物排放总量确认函
附件6   生物质燃料成分分析报告




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	1.01
	2.36
	
	1.7434‬
	1.01
	1.7434
	+0.7334‬‬

	
	SO2
	6.48
	8.49
	
	5.21
	6.48
	5.21
	-1.27

	
	NOx
	10.49
	13.23
	
	12.75
	10.49
	12.75
	+2.26‬

	一般工业固体废物
	除尘灰、落地尘
	100
	
	
	170.4906‬
	100
	170.4906
	+70.4906‬

	
	炉渣
	1000
	
	
	1388
	1000
	1388
	+388

	
	废布袋
	0.75
	
	
	0.75
	0.75
	0.75
	0

	
	脱硫废物
	40
	
	
	0
	40
	0
	-40


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

